项目编号：

达州市第一人民医院

弱电智能化系统工程

建设需求

建设单位：达州市卫生健康委员会

总承包单位：中交第一航务工程局有限公司

编制日期：2022年3月

目录

一、 工程概况与范围	- 1 -

（一） 工程概况	- 1 -

（二） 工程范围	- 1 -

1. 施工图深化	- 1 -

2. 设备供货及平台需求开发	- 2 -

3. 设备安装及系统实施	- 2 -

4. 系统联调与试运行	- 2 -

5. 竣工验收	- 3 -

6. 系统服务	- 3 -

二、 技术规范总体要求	- 3 -

（一） 标准依据	- 3 -

（二） 总体性能要求	- 5 -

三、 建设需求	- 6 -

（一） 安全防范系统（SA）	- 6 -

1. 视频安防监控系统	- 6 -

2. 出入口门禁控制系统	- 13 -

3. 入侵报警管理系统	- 18 -

4. 车库收费管理及车位引导系统	- 20 -

5. 智能巡更管理系统	- 26 -

6. 一卡通系统	- 27 -

7. 周界防范报警系统	- 30 -

8. 电梯五方通信系统	- 32 -

（二） 通信自动化系统（CA）	- 33 -

1. 通信网络系统	- 33 -

2. 计算机网络系统	- 36 -

3. 综合布线系统	- 43 -

4. 有线电视系统	- 45 -

5. VSAT卫星通信系统	- 47 -

6. 室内移动通信覆盖系统	- 47 -

7. 物业管理无线对讲系统	- 48 -

8. 公共广播及消防应急广播系统	- 53 -

（三） 办公自动化系统（OA）	- 59 -

1. 多媒体会议系统	- 59 -

2. 信息引导及发布系统	- 94 -

3. 多媒体查询与显示系统	- 95 -

4. 公共（大屏）显示系统	- 99 -

（四） 楼宇设备自动化系统（BA）	- 103 -

1. BA楼宇设备控制管理系统	- 103 -

2. 能源计量管理系统	- 105 -

（五） 建筑智能化集成管理系统	- 106 -

（六） 机房工程	- 108 -

（七） 医疗系统	- 117 -

1. 手术示教系统	- 117 -

2. 智能药房系统	- 124 -

3. 门诊及药房排队管理系统	- 125 -

4. 医护对讲系统（含有线或无线）	- 132 -

5. 时钟系统	- 136 -

6. 婴儿防盗系统	- 137 -

7. 远程教学会诊系统	- 140 -

8. 综合医疗信息管理系统（HIS）	- 144 -

9. 医学影像传输、存档与通信系统（PACS）	- 188 -

10. 心电图信息系统	- 195 -

11. 手术与麻醉临床信息系统	- 196 -

12. 医务专用无线寻呼系统	- 203 -

# 工程概况与范围

## 工程概况

达州市第一人民医院又名华西达州医院（三级甲等综合医院），坐落在西外莲花湖片区凤凰山下，北与凤凰山隧道附近的新酢坊社区安置房毗邻，西临塔石路。项目总用地面积148714.04㎡,总建筑面积343180㎡,地下车位2810个；由综合医疗区、康复医疗区、康养配套广场组成，分成三期建设完成；总投资31.85亿元，分三期建设。

一期综合医疗区（1000床），包括门急诊医技住院楼（1000床）、行政科研楼、感染科、后勤服务中心、污水处理站、液氧站等用房，总建筑面积为207410㎡,主要为地下车库、部分医疗功能及设备用房，地下车位1554个。一期康养配套广场总用地面积10329.9㎡,总建筑面积23770㎡。

二期修建综合医疗区扩建（300床），以住院为主，包含少量门诊、医技及后勤保障功能用房，总建筑面积54000㎡,主要为医技及后勤保障功能用房、地下车库及设备用房，地下车位396个。

三期修建康复医疗区，总建筑面积58000㎡,主要包含康复楼、专家楼、地下车库及设备用房，地下车位440个。

## 工程范围

本项目工程范围为投资概算内弱电智能化基础系统设施建设，主要工作内容包括以下：

### 施工图深化

深化应主要包括：

- 各智能化工程前端点位安装位置及安装方式确认；

- 各智能化工程所需硬件设备、软件产品详细规格参数的确认；

- 各智能化工程测试方案设计（至少包括单元测试、集成测试、系统测试和确认测试等内容）；

- 各智能化工程试运行方案设计（包括但不限于安全设计，故障恢复设计，系统管理和维护）；

- 其它所需要的相关设计。

以上过程均须向业主提交正式的书面文档，图纸需经审核并签章。

### 设备供货及平台需求开发

- 本次智能化工程所需硬件设备（包括运行系统硬件设备和测试系统硬件设备）的采购、供应及其运输、包装、仓储；

- 本次智能化工程所需软件产品（包括运行系统软件产品和测试系统软件产品）的采购、供应及其运输、包装、仓储；

- 本次智能化工程所需工器具及附件的定货、包装、运输、保管、调试、验收；因各种原因引起的本次弱电系统的变更工程；

- 结合设计文件及深化设计调研情况，对本次智能化工程所需软件的提供需求化开发。

### 设备安装及系统实施

- 配套土建工程的施工协调，质量检查与报验。

- 智能化工程硬件设备安装调试计划制定、设备安装自检、设备单机调试、质量检查与报验。

- 智能化工程软件部分业务需求确认、二次开发计划制定、部署方案制定、数据环境准备、软件平台部署。

- 基础数据的收集、整理、分析和网络环境搭建和硬件服务器搭建。

- 基础数据录入，并验证软件功能和数据的有效性。

- 配合完成业主其他实施工作。

### 系统联调与试运行

- 各子系统进单系统测试及综合联调，调试效果以达到合同要求为最终标准；

- 对项目内外场各子系统进行综合调试，重点关注在线率、识别率、准确率等业务性能指标，编制《系统调试报告》；

- 必须对用户所有业务人员进行免费培训，对培训效果进行确认。

### 竣工验收

- 项目验收材料的编制，包含竣工图纸及竣工资料（按建设部门验收要求提供完整的竣工验收归档材料）。

- 提供完成项目范围内所有工作所需的人力资源、附件、工具、备品、备件、资料、档案；

- 配合业主项目验收会的组织、开展、整改。

- 配合业主完成项目验收其他工作。

### 系统服务

- 从验收合格之日起两年内，即质量保证期内的驻场技术服务与支持；

- 对项目系统效果实现、遗留问题、交接备件进行点检和抽查；

- 对系统设备故障情况进行修复，确保系统稳定运行；

- 完成本工程所需的其他系统服务工作。

# 技术规范总体要求

## 标准依据

本项目所涉及到的设计、材料及施工安装等均应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。供应商所提供的项目应按法定备案的企标组织生产是基本要求。达到国家的设计、制造、安装、试验、验收和安全等方面的标准和规范是有标准可依产品的综合要求。这些标准应包括国家标准及其它被普遍认可的现行标准（应包括但不仅限于以下）：

（1）国家、自治区发布的指导文件或规划：

《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》；

《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》;

《医院信息平台应用功能指引》;

《医院信息化建设应用技术指引》；

《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》国卫办医函〔2019〕236号；

《国家卫生健康委办公厅关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》国卫办医函〔2020〕405号；

《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》国卫办医函〔2021〕86号；

《四川省智慧医院评审标准评审细则》四川省卫生健康委员会 2021年5月

《达州市数字经济发展规划》（2020—2025年）

《达州市“十四五”新型基础设施建设规划》（2021—2025年）

（2）智能化、信息化建设相关的法律法规及设计规范：

《工程建设标准强制性条文》2013 版

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011

《有线电视系统工程设计规范》GB50200-94

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《民用建筑绿色设计规范》 JGJ/T 229-2010；

《公共建筑节能设计标准》DB 11/687-2009；

《绿色建筑设计规范》DB11/938-2012；

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB5033-2002

《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88

《数据中心设计规范》GB50174-2017

## 总体性能要求

达州市第一人民医院项目整体性能要求如下：

（1）系统具备每天24小时的连续运行能力；

（2）具有高效的处理能力，保证分析处理到结果生成的时间小于10秒；

（3）具有高效的网络传输能力，保证数据传输完整性；

（4）具备较高程度的自动化能力、系统出错信息的生成和报告以及对系统故障进行分析和恢复的能力，具备对系统运行的控制和监测能力，具有容错能力；

（5）满足系统基础数据和动态业务数据存储能力，保证设备能够存储1年的分析统计及重要数据。

（6）系统具有数据库较好的安全备份与恢复机制；以保证发生数据损毁等事故时，尽快地恢复尽可能多的数据，把损失减少到最低。

（7）系统具有良好的可扩展性，支持各种应用的接口协议，使系统具有灵活性和扩展性，并能跟其他的系统有效的进行数据交换和共享；

（8）网络的安全性，应具有检测和防御网络攻击的能力，在视频专网和接入网络之间，保证信令双向传输，视频流单向传输。

（9）软件系统的安全性，操作系统的安全规范必须满足国际标准，可以保证不被身份不明的黑客所攻击。数据库的超级用户账号即密码由服务器的系统管理员设定，数据库的一般用户账号和权限由数据库超级用户（数据库管理员）设定。系统级维护人员可随时方便地对数据进行备份和恢复。

（10）应用程序的安全性，所有的操作人员进入系统前均需登录自己的账号和密码，并通过权限管理服务器认证，核对准确后方可进入系统。所有的操作人员均应规定相应的级别及权限，任何越权的操作必须被拒绝。所有的操作、错误均应有日志记录，并可以根据工号或操作查看。

（11）免费提供对接医院其他系统的接口。

# 建设需求

## 安全防范系统（SA）

### 视频安防监控系统

视频监控系统主要包括前端摄像机、电源及信号传输、监控中心设备三部分组成。

- 点位布置原则

a、摄像机需覆盖总图主要道路、建筑单体出入口、建筑内各走道及电梯厅、楼梯前室。

b、对于重要节点，如公共走道与医生办公区域交界处、重要库房、重要机房、排队等候等人员密集处需设置摄像机重点关注，必要时配合门禁及入侵报警系统形成多重防护。

c、对于医护与病人密切接触的重要窗口，如候诊区号窗口、收费窗口、出入院窗口等采用带拾音器的摄像机进行防护，并配备报警按钮应对突发事件。

- 安装方式：电梯轿厢内摄像机、半球摄像机、一体化摄像机吸顶安装，其余摄像机出线盒墙上安设，摄像机支架明设。安装高度底边距地2.2米，电梯轿厢内摄像机出线盒电梯井壁明设，摄像机电缆采用专用摄像机电缆。出线盒安装高度为：顶边距电梯机房地坪0.3米。

- 摄像机镜头可根据具体安装位置及调式结果作适当调整。

- 普通摄像机供电方式为POE供电，球机及电梯摄像机由楼层开关电源箱集中配出。

- 摄像机需支持人脸识别、人脸统计、人员聚集分析、越界报警等智能分析功能

- 监控存储时间：90天。

- 设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400万宽动态POE枪机 | 1. 网络高清摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，最低照度≤0.005 lx，支持≥120 dB宽动态，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，红外补光距离需≥50米，防护等级不低于IP66。 |
| 2 | 壁装支架 | 壁装支架/铝合金/ |
| 3 | 400万高清网络半球(POE\拾音) | 1. 海螺型高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持≥120 dB宽动态，最低照度≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节； 2. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级不低于IP66 |
| 4 | 400万高清电梯半球 | 1. 电梯专用摄像机，视频分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，支持不低于水平-30~30°、垂直0~80°、旋转0-360°三轴调节，视频压缩标准需支持H.265和H.264， 尺寸≤ Ø110×60mm； 2. 具有≥1个网口，支持POE供电，≥1个存储卡接口，≥1个麦克风、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，红外补光距离需≥10米，防护等级不低于IP66，防暴等级不低于IK08。 |
| 5 | 电梯视频传输网桥 | 1、2.4G电梯网桥，802.11n制式； 2、成对包装，距离200米。 |
| 6 | 电源适配器 | 电梯半球供电用，输入电压220V |
| 7 | 400万高清网络球机 | 1. 网络高清智能球机，最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码，支持≥22倍光学变倍，最大焦距≥135mm，低照度需满足彩色≤0.005lx，黑白≤0.0001lx；支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； 2. 支持深度学习算法，支持人车分类侦测、报警、联动跟踪，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； 3. 支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 4. 支持人脸抓拍场景巡航功能，支持设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间；实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片； 5. 支持人脸手动定位抓拍功能，手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍； 6. 支持智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 7. 内置≥1个网口、≥1个存储卡接口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，内置补光灯，红外补光距离≥150m，白光补光距离≥30m，防护等级需≥IP66，工作温度-30℃-65℃。 |
| 8 | 球机支架 | 吊装支架/铝合金/ |
| 9 | 室外监控立杆 | 4米-4.5米杆镀锌杆件，含基础、接地、线缆敷设等 |
| 10 | 拼接大屏 | 尺寸≥55英寸，物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms； 2. 物理拼缝≤0.88mm，亮度≥500cd/㎡，对比度≥1200:1，水平、垂直视场角均≥178°； 3. 输入接口≥1个HDMI、≥1个DVI、≥1个VGA、≥1个USB；输出接口≥1个HDMI 、≥1个 VGA，支持选配DP等接口； 4. 支持校正后色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。 |
| 11 | 大屏底座 | 每个底座支撑4个LCD大屏纵向排列 |
| 12 | 大屏框架 | 含不锈钢包边，防水，检修门等 |
| 13 | HDMI高清线缆 | HDMI电缆,7m |
| 14 | 高清解码器 | 1. 框架式结构，采用无源背板，≥10个业务板卡插槽，拥有4个DVI输入口、32个HDMI输出口； 2. ≥4个10M/100M/1000M自适应以太网口，内置模块化冗余双电源，支持智能风扇自动调温； 3. 支持网络、数字视频信号的接入和切换输出，支持DVI视频信号接入编码； 4. 支持大屏拼接， 支持开窗和漫游功能，支持≥256个窗口,单块解码板支持≥16个1080P的开窗； 5. 支持≥64个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局，支持场景预案； 6. 支持解码H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持ONVIF协议接入设备解码； 7. 支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差； 8. 支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8640、16384x6480等分辨率图像信号； 9. 支持1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、4096x2160、7680x1080、5760x1080、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号； 10. 信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms，图像切换时间＜20ms； 11. 支持热成像摄像机的解码以及热成像智能信息的显示功能，配合全景摄像机可实现全景画面和特写六画面显示功能，特写画面的分辨率不低于1280x720，支持手动区域特写，可以对指定区域内的视频进行显示功能； 12. 支持BMP、JPEG等格式的底图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置；并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示； |
| 15 | 网络控制键盘 | 1. 四维摇杆触控网络键盘，Android操作系统，具有≥1个100M/1000M自适应以太网口、≥2个USB接口、≥1个HDMI接口、≥1个DVI接口、≥1对3.5mm音频输入输出接口，支持WiFi、支持POE供电； 2. 支持在触摸屏幕上预览前端图像，支持4路1080P视频解码显示，最大16画面分割显示； 3. 支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能，支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备； 4. 支持通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能； 5. 屏幕尺寸＞10英寸，分辨率≥1280*720，支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览； 6. 屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用； 7. 支持添加设备数量≥8000，≥两级用户权限，支持≥32个用户； 8. 支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能； 9. 支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局； 10. 工作温度≥10℃--＋55℃，功耗≤15W。 |
| 16 | 存储交换机 | 1、24个10/100/1000M自适应电口，8个1G/10G SFP+光口，1个业务扩展槽，内置固化双风扇，2个模块化电源插槽； 2、交换容量≥880Gbps，包转发率≥600Mpps； 3、支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发； 4、MAC地址≥192K，路由表项≥64K； 5、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6等路由协议，支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 6、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 7、支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； 8、支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 9、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； |
| 17 | 磁盘阵列（48盘位，满配8T硬盘） | 1. 网络存储主机，可接入硬盘≥48块，配置≥48块8T企业级硬盘；不低于64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，≥2个千兆网口，支持增扩≥2个万兆网口或≥4个千兆网口，≥4个USB3.0外部接口； 2. 应支持1TB、2TB、4TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB等容量硬盘，支持氦气硬盘和空气硬盘，支持硬盘交错/分时启动； 3. 支持RAID0、1、5、6等RAID模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能； 4. 接入带宽≥1500Mbps，支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 5. 支持纠删码技术，支持多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中不低于任意12个或以内磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断，允许每组RAID中任意≥13块硬盘发生故障，业务不中断； 6. 支持根据业务需要设置重构速度，至少具有低、中、高、全速等重构速度配置，支持显示重构速度，当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘替换或更换该硬盘时，RAID重构可自动进行，当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入，支持损坏的RAID按照RAID损坏等级进行重构； 7. 支持硬盘体检功能，支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检、磁盘档案等，支持单个或批量硬盘的报告的下载，支持按时间显示硬盘的温度、坏扇区、振动变化等趋势的曲线图，支持输出硬盘体检报告，支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，包括故障、亚健康、健康等； 8. 支持灯光报警，支持按照故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色灯，灯闪烁频率、时长可设；支持系统盘更换，更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，业务自动恢复，不丢历史数据。 |
| 18 | 视频监控管理平台 | 1. 面向医疗机构其中以医院为主，集成视频、AI、物联等能力，满足医院在服务、运营、监管等方面的数字化转型； 2. 功能模块：视频监控、门禁管理、园区卡口、停车场出入口、视频联网、入侵报警等功能。 |
| 19 | 应用工作站 | 1、CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 2、内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 3、硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 4、阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 5、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 6、网口：2个千兆电口，2个万兆光口 7、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 8、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |
| 20 | 流媒体服务器 | 1、CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz； 2、内存：32GB DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 3、硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘，最高可支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘； 4、阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10； 5、PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽； 6、网口：2个千兆电口； 7、电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 。 |
| 21 | 监控系统管理工作站 | 1、CPU：i7 8700； 2、内存：32GB； 3、硬盘：512GB NVMe SSD + 2TB SATA HDD； 3、显示器：23.8英寸； 4、显卡：RX550，4GB独显。 |
| 22 | 24口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个；支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥125Mpps； 3、MAC地址≥16K； 4、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。 |
| 23 | 24口配线架 | 六类非屏蔽24口配线架,黑色,匹配24AWG线缆使用 |
| 24 | 24口理线架 | 19" 1U Cable Management With Cover 带盖理线架( 1HU) |
| 25 | 汇聚光纤交换机 | 1、采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽2个，业务插槽数3个，电源槽位2个； 2、交换容量160Tbps，包转发率36000Mpps； 3、支持手动隧道，自动隧道，ISATAP； 4、支持“多虚一”与“一虚多”同时使用，彻底实现资源池化； 5、单台实际配置2个引擎、2个电源，单台配置≥48个千兆电口、≥48个万兆光口，配置虚拟化专用线缆≥1套（线缆长度≥5m，含2端配套连接模块）； 6、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； |
| 26 | 48芯ODF光纤配线架 | 1个24口金属光纤终端盒+24个LC适配器+48芯LC尾纤 |
| 27 | 光模块 | 万兆10公里单模双纤模块,不分收发 |
| 28 | 超6类网线 | CAT.6A FTP Cable, LSZH(Solid) Cable 6A类四对屏蔽双绞线（单对铝箔） |
| 29 | 光收发器 | 双工工作模式，支持10/100/1000M自适应网口，单模光纤 |
| 30 | 室外12芯单模光纤 | GYXTW型 室外12芯OS2单模光缆,1KM |
| 31 | 室内12芯单模光纤 | 室内12芯9/125μmOS2单模光缆，LSZH,1KM |
| 32 | 尾纤 | 单模LC尾纤，1米 |
| 33 | 电源线缆 | RVV 3*2.50 电源线 黑色 |
| 34 | 弱电间机柜 | 布线机柜, 22U,600毫米(宽) x 600毫米(深) x 1100毫米(高)，标配2块隔板 |
| 35 | 监控室机柜 | 布线机柜, 42U,600毫米(宽) x 600毫米(深) x 2054毫米(高)，标配2块隔板 |
| 36 | 槽式金属桥架 | 金属线槽MR300x100 |
| 37 | PVC管 | 不小于25 |
| 38 | 双壁波纹管 | 管径规格110 |
| 39 | 埋式7孔管 | 管径规格110 |
| 40 | 线管暗埋切槽 | 内含线管、线槽预埋，86盒，砂浆回填，设备安装调试所有辅材及零配件等 |
| 41 | 人孔井 | 参见《05X101-2 地下通信线缆安装》P37~44 |
| 42 | 手孔井 | 参见《YD5178-2009通信管道人孔和手孔图集》P84 |

### 出入口门禁控制系统

支持人脸识别、卡等控制。支持门禁设备管理、人员管理（人员权限、个人信息、白名单与黑名单）、异常管理等。

系统功能需求如下：

（1）设备管理

门禁点列表：展示门禁点列表信息（名称、编号、方向、关联设备及门禁类型、位置、状态）。

门禁点查询：门禁点模糊搜索（名称、编号、关联设备），筛选（方向、门禁类型、状态）。

门禁点维护：门禁点新增（添加设备，可添加多个设备）、删除、修改。

门禁点统计：统计门禁点总数、启用与禁用的数量。

门禁点分组：根据实际业务场景进行门禁点分组管理，可统一设置门禁组的权限。分组的新增、删除、修改与查询。可批量导入门禁点到分组里。

设备列表：展示通道闸机、门禁机设备名称、位置、类型、编号、状态（在线、离线、故障、告警）等。

设备查询：设备模糊搜索（名称、位置、类型、编号、状态）。

设备维护：设备新增、删除、修改（名称、位置、类型、编号）。

设备统计：统计设备的总数、在线、离线、故障、告警的数量。

（2）人员管理

人员列表：展示人员的详细信息，包括姓名、性别、手机号、人员类型、名单类别、分组、状态（启用、禁用）、头像、创建时间等

人员查询：人员信息模糊搜索（姓名、性别、手机号、人员类型、名单类型、分组、状态）

人员维护：人员的新增、删除、修改，可批量导入与批量删除

人员统计：统计各类人员的数量，按人员类型、名单类别、分组进行统计

名单类型：根据实际业务场景，系统可预设部分名单类型。如红名单、黑名单、白名单。预设的名单类型可以被编辑修改。

红名单：针对如VIP人员，设置门禁出入权限，联动迎宾功能，可设置是否记录出入数据。

黑名单：针对外来人员，无门禁出入权限，智能识别联动告警。

白名单：可设置出入权限，根据需要设置消息通知。

人员分组：根据实际业务场景进行人员分组管理，可统一设置同组人员的权限，分组的新增、删除、修改与查询。可批量导入人员到分组里。

（3）授权与控制

多人授权：一个门禁点同时对多个用户（或同一用户分组）进行授权。

多门授权：多个门禁点（或同一门禁点分组）同时对一个用户授权。

远程控制：可支持远程通过Web、移动端控制通道闸机的开/关。

（4）异常管理

故障管理：可实时监控设备离线等故障，出现故障后，系统提示并自动生成工单。

告警管理：可实时监测门禁设备非法打开、超时未关，系统提示告警并自动生成工单。

发现黑名单人员时，系统自动告警。

系统自动保存所有告警记录，可支持告警查询。

事件管理：展示和跟进事件列表，包括事件发生时间、描述、负责人、事件状态等。

对接移动端事件工单流程。

（5）统计分析

门禁记录：系统默认自动记录所有门禁点与所有人员的出入记录。

可自定义时间、区域、门禁点（组）、角色、分类（分组）、人员进行查看。如：根据某个门禁点（或门禁点分组）查询所有人员的门禁出入记录。根据某个人员（或人员分组）查询所有门禁出入记录。

- （6）设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别门禁一体机 | 1. 人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。 2. 不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度 3. 设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器； 4. 屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示； 5. 前面板防破坏能力不低于 IK07 ，后壳防破坏能力不低于IK10 ，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 6. 人脸1:1对比平均时间≤120ms ，认假率≤0.0002% ，拒真率≤1%，准确率≥99%； 7. 支持 IC 卡识读，支持配置防卡片复制安全机制，第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读，支持type C热插拔连接； 8. 支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹等复合认证； 9. 支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备实现视频监控录像； 10. 支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8 个时段自定义； 11. 具有≥1个RS485、≥1个wiegand 、≥1个typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于-30℃～60℃。 |
| 2 | 单门电控锁 | 静态直线拉力不低于280kg±5%，断电开锁。 |
| 3 | 电控锁支架 | 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.75kg |
| 4 | 闭门器 | 适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180 |
| 5 | 控制器电源 | 1. 输入电压：100-240VAC。 2. 输出电压：12V。 3. DC12V电源适配器 4. 输出功率≥50W 5. 输入电压100-240VAC 6. 带机箱 7. 支持蓄电池接入。 |
| 6 | 出门按钮 | 1. 结构：塑料面板。 2. 最大耐用电流1.25A电压250V。 3. 输出：常开。 4. 适合埋入式电器盒适用。 5. 外形尺寸：86mm×86mm。 |
| 7 | 门禁管理软件 | 配套 |
| 8 | 软件狗 | 开通软件权限 |
| 9 | 24口配线架 | 六类非屏蔽24口配线架,黑色,匹配24AWG线缆使用 |
| 10 | 24口理线架 | 19" 1U Cable Management With Cover 带盖理线架( 1HU) |
| 11 | 网络交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，具有节能设计，功耗≤22W 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps 3、要求所投产品支持防雷等级≥10KV； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持网管，支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； |
| 12 | 汇聚交换机 | 1、配置千兆光口≥48个，配置万兆光口≥4个，除配置端口外剩余端口扩展插槽≥2个，可扩展QSFP+光接口模块，配置模块化电源≥2个（非外接RPS电源）； 2、交换容量≥598Gbps，包转发率≥430Mpps； 3、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤100W； 4、MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K； 5、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+，支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping； 6、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能 |
| 13 | 光模块 | 千兆转换模块（1310nm），10km，单模 |
| 14 | 门禁管理工作站 | 1、CPU：i7 8700； 2、内存：32GB； 3、硬盘：512GB NVMe SSD + 2TB SATA HDD； 3、显示器：23.8英寸； 4、显卡：RX550，4GB独显。 |
| 15 | 超6类网线 | CAT.6A FTP Cable, LSZH(Solid) Cable 6A类四对屏蔽双绞线（单对铝箔） |
| 16 | 信号线 | RVV 3*0.50 电源线 黑色 |
| 17 | 信号线 | RVV 2*0.50 电源线 黑色 |
| 18 | 室内12芯单模光纤 | 室内12芯9/125μmOS2单模光缆，LSZH,1KM |
| 19 | PVC管 | 不小于25 |
| 20 | 电源线缆 | RVV 3*1.50 电源线 黑色 |

### 入侵报警管理系统

（1）设置一套入侵报警系统，报警主机位于消控室内后勤值班区域。

（2）采用双鉴探测器、手动报警器等传感器组成防盗报警系统，确保建筑内重要部位的安全。

（3）在财务室等重要用房设置红外报警探测器。护士站、医生办公室、谈话室等部位设置报警按钮，在侵害或需要帮助发生的同时就可以通知到相关的管理部门。

（4）来自报警探头的所有报警信号，进入报警主机处理后，可控制一路或多路继电器作灯光、录像、警号等，实现报警联动功能，联动并启动附近摄像机以及图像纪录设备，并可通过电子地图在工作站进行监控、显示、处理这些报警信号。报警主机可以通过密码对任何一个防区进行布防和撤防，并预留与上一级处警中心的联网接口。

（5）报警按钮配合护士台及工位墙上安装,安装高度分别为：底边距地0.8米；双鉴报警探测器吸顶安装。

- （6）设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报警接口模块(8口) | 1、可以连接常开（NO）或常闭（NC）触点的受监测输入防区，使用终端（EOL）电阻监测触点。可与兼容的多路复用扩展模块配合使用，并且占用系统上的八个扩展防区。 |
| 2 | 紧急报警按钮开关 | 1、防火ABS阻燃外壳 2、连接方式：常开，常闭 |
| 3 | 声光报警器 | 1. 报警音量≥ 105dB at 30cm 2. 防护等级≥IP54，室外防水 3. 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 4. 工作湿度：10％～90％ 5. 工作温度：-20℃～＋60℃ 6. 功耗：静态功耗≤0.96W 7. 报警功耗≤2.7W 8. 电源：DC 8~16V 0.22A Max 9. 外壳材质：PC+ABS |
| 4 | 双鉴红外探测器 | 1. 有线室内双鉴探测器； 2. 探测方式：被动红外+微波 3. 探测范围≥12m / 90° ；全范围PIR辅以24GHz微波探测 4. 测速范围≤3m/s 5. 灵敏度：自动；35Kg 防宠 6. 支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护 7. 支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法； 8. 微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz) 9. 防拆保护：开盖；报警输出：常闭 10. 标称功耗≤17mA(最大)；设备供电：9 - 16 VDC；标称电压：12 VDC 11. 安装高度：1.8m ～ 2.4m 12. 工作温度：-10 °C ～ 55 °C；储存温度：-20 °C ～ 60 °C；工作湿度：10% - 90 |
| 5 | 报警主机 | 1. 总线式网络报警主机 2. 8个板载有线防区，可扩展至256个 3. 4个板载触发器输出，可扩展至256个 4. 支持8个无线485模块，每个模块可以连接8个无线探测器 5. 支持8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 6. 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） 7. 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 8. 支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2） 9. 用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商 10. 功耗：≤60W 11. 电源：AC220V 12. 工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10％--90％ 13. 安装方式：壁挂 |
| 6 | 报警控制键盘 | 1. 支持80x25mm大屏显示 2. 支持LED显示系统实时状态 3.支持LCD显示自定义防区名称 4. 支持上下翻页查看事件信息 5. 支持背壳双面防拆 6. 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片 7. 支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器 |
| 7 | 主机网络接口模块 |  |
| 8 | 控制软件 | 管理不低于128报警信号输入 |
| 9 | 管理主机 | 1、CPU：i7 8700； 2、内存：32GB； 3、硬盘：512GB NVMe SSD + 2TB SATA HDD； 3、显示器：23.8英寸； 4、显卡：RX550，4GB独显。 |
| 10 | 超6类网线 | CAT.6A FTP Cable, LSZH(Solid) Cable 6A类四对屏蔽双绞线（单对铝箔） |
| 11 | 信号线 | RVV 3*0.50 电源线 黑色 |
| 12 | 信号线 | RVV 2*0.50 电源线 黑色 |
| 13 | PVC管 | 25 |
| 14 | 电源线缆 | RVV 3*1.50 电源线 黑色 |

### 车库收费管理及车位引导系统

建设智慧停车系统旨在加强医院车辆管理，实现车辆管理规范化、制度化，缓解院内交通压力，保障良好的医疗秩序。借助智慧停车系统管控手段，实现院内停车资源尽可能为就诊车辆占用；缓解出入口拥堵现象，让接送病人的车辆快速进出，轻松应对早晚高峰车流压力；合理高效地运用有限车位，让病人车辆有车位停车，充分提升医院车位资源利用率。

- 入场控制功能

入口实现无人管理模式，能准确地区分自有车辆、外来车辆和特殊车辆，主要实现以下功能

身份识别：判断前来的车辆是否具有入场权限；

双重收费功能：即可出口收费，还可以实现中央收费。

信息记录：车牌识别时同步自动记录入场时间、入场地点、车辆信息、车主身份；

图像摄取：与开闸指令同步摄取入场车辆图像并存储到数据库中，以备出场时进行车辆核对与以后查阅；

集中收费：根据管理需要，可以设置为在停车场内集中收费形式，车辆在收费中心交费后，在出口识别车牌出场，加快停车场车辆流通速度。

手动开闸记录和道闸智能计数功能：系统不仅具有手动开闸记录功能，并且在控制机断电或故障情况下（道闸要求有电），依然能够记录车辆入场数、入场时间、开闸延时记录，给管理人员提供更多的监管手段。

图像抓拍对比功能：车辆入场时，系统会自动识别车牌并抓拍车辆的入场图片并存储，以供车辆出场时进行比对。

- 出场控制功能

出场控制功能主要包括：

自动计费：根据入场时间与出场时间自动计算停车时间，根据停车时间与收费标准自动计算应收费用；收费标准可以根据需要，在停车场管理软件非常方便的定义并下传到控制机中，收费时间可以精确到秒。

车辆确认：车牌识别时系统自动对比显示车辆信息，确认入、出场是否同一辆车；

图像对比：摄取出场车辆图像并存储，同时自动调出该车的入场图像对比显示，以进行准确的对比确认，增强了防盗功能，并使得事后稽查更加精确、容易；

车牌识别：自动提取出场车辆的车牌号码，作为车辆的具有唯一性识别标志进行存储，并与入场时记录的车牌号码进行自动对比，以便自动、快速的确认出入场是否同一辆车，且可以供以后查阅；

- 中心控制与管理功能

车辆管理：实现车辆白名单管理；

万能查询功能：可能通过一个条件或多个条件相组合，对车场使用情况、车辆进出情况等相关资料进行查询，并能够按照客户的要求生成报表，或方便其他系统调用的电子报表。

统计管理：提供各种统计资料以不同的报表形式输出，提供任意形式的查询并以报表形式输出；

设备监控与管理：控制道闸的开、关、停；实时检测道闸的工作状态并以生动形象的方式显示。

- 移动支付

临时车辆：临时车辆识别车牌自动入场，车主可以选择预出场（准备离开停车场或取车时）支付或临场（在出口处）支付，都通过扫二维码支付。

预出场扫描支付：车主准备离开停车场或刚取车时可以扫描此二维码，查询界面输入车牌号码后可查看到停车信息，并进行微信支付，在规定的时间内出场即可，超时会重新计费。

临场扫描支付：车主识别车牌入场，出场时在出口可以选择现金缴费也可以扫描二维码微信支付。

- （6）设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车牌识别入口一体机 | 1. 400万像素高清摄像机，分辨率≥2688*1520，帧率25fps； 2. 集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体 3. 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 4. 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 5. ≥1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，≥1个RS-232接口 6. ≥2路触发输入；≥2路继电器输出，支持道闸开、关、停 7. ≥9颗LED补光灯 8. ≥IP54 9. -20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 10. 电源供应：AC100V~240V 11. 功耗≤35W 12. 屏幕类型：LED |
| 2 | 车牌识别出口一体机 | 1. 400万像素高清摄像机，分辨率≥2688*1520，帧率25fps； 2. 集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体 3. 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 4. 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 5. ≥1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，≥1个RS-232接口 6. ≥2路触发输入；≥2路继电器输出，支持道闸开、关、停 7. ≥9颗LED补光灯 8. ≥IP54 9. -20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 10. 电源供应：AC100V~240V 11. 功耗≤35W 12. 屏幕类型：LED |
| 3 | 自动道闸 | 1. 道闸类型：直杆； 2. 起落速度：1.6~2秒； 3. 道闸杆长：3米； 4. 机箱颜色：橙色； 5. 闸机朝向：右/左向； 6. 输入电源：220V50Hz； 7. 工作电压：90W220VAC； 8. 工作环境温度：-10℃～+55℃； |
| 4 | 车辆检测器 | 1. 具有485接口、2路继电器开关量输出接口； 2. 支持接入2路线圈； 3. 线圈工作频率：28KHz～120KHz； 4. 支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）； 5. 最快响应时间：3.5ms 6. 线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 7. 线圈故障恢复时间：≤100ms； 8. 线圈故障检测时间：＜10ms； 9. 输出IO方式：继电器开关量输出； 10. 工作电压：AC220V； 11. 工作环境温度：-40℃～80℃；工作环境湿度：＜93%，无冷凝； |
| 5 | 压力电波开关 | 1. 支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电。 2. 功耗≤3W。 3. 设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。 4. 在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。（实测100次，捕获率100%） 5. 具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 6. 触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。（实测100次，捕获率100%） 7. 检测距离：最远6米（可设置）；检测宽度：最宽2米（可设置）。 8. 可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。 9. 1组RS485接口；1组报警信号输出；1组固件升级接口。支持WIFI。 10. 外壳防护等级：IP67 |
| 6 | 地感线圈 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米 |
| 7 | 区域控制器 | 1. 操作界面：WEB 2. 接口：具有16个RJ4510M/100M(其中8路支持POE)4个千兆自适应以太网口；2个RS-485接口；1个SFP光口；1路HDMI输出；2组USB接口；其中一组为USB3.0；2路IO输入；2路IO输出；一路音频输入；一路音频输出。（以公安部委托检验报告为准） 3. 双IP地址：可设置两个独立的IP地址段，其中16个百兆口为1个网段，4个千兆为一个网段。 4. 可设置图片的存储空间，剩余空间为录像存储空间，可自动循环覆盖。 5. 对接入的摄像机能够自动分配的IP地址 6. 可通过8路10M/100M网口给摄像机供电 7. 可配置指示灯显示模式：内置灯、外置灯、内置灯加外置灯模式 8. 停车位上是否有车辆停放功能；车位状态检测率不小于99% 9. 车牌识别准确率为99% 10. 车辆停放时，如果车辆压停车线，设备可以自动检测并指示车位指示灯(黄色)闪烁，进行报警提示 11. 支持存储车位相机的抓拍图片及录像，最大支持6个硬盘 12. 电源：AC220V，标准市电 13. 功率：<500瓦(含摄像机功率) |
| 8 | 地贴式超声波车位探测器 | 1、工作电压：DC 10~28V（额定24V） 2、探测准确率：>99.9% 3、功 耗： <1W 4、工作温度： -20 ~ +65℃ 5、通讯方式： RS485 @9600bps 6、通讯距离： ≤150m（超5类网线） 7、安装高度：安装高度:1.8~4.0m 8、外壳材料： 灰色ABS工程塑料 |
| 9 | 车位摄像机 | 1. 宽动态范围达到100dB 2. 0.003lx(F=1.2，AGC ON，彩页模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 3. 支持通过LED指示灯显示车位上是否有车。LED指示灯颜色可设置为红、绿、黄、蓝、品红、青和白。可设置LED指示灯为灯灭状态。LED指示灯具有闪烁功能。支持自定义LED指示灯颜色指示不同车位状态。车位状态包括有车、无车、压线和特殊车位。 4. 机动车完全离开车位检测区域时，车位状态从有车变为无车的响应时间不超过3秒。 5. 于301lx的条件下进行测试。日间机动车车牌号识别准确率≥99%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99%； 6. 设备24h及时误差不超过3秒。 7. 支持通过IE浏览器恢复设备出厂设置。 8. 支持通过IE浏览器重启设备。 9. 应能在DC12V~DC24V范围内正常工作。支持POE供电。 10. 外壳防护等级IP54 |
| 10 | 无线车位指示灯 | 1、采用高亮节能型LED，亮度高，功耗低 2、接线采用插件，连接简单，安装和维护方便 3、支持7种颜色指示，红、绿、黄、蓝、品红、青、白 4、功耗≤0.36W 5、工作电压≤DC5V |
| 11 | 单向室内引导分屏 | 1、屏类型：室内单向引导屏 2、颜色：红色箭头，绿色数字 3、工作电源：220VAC 4、通讯方式：RJ45，RS485(57600bps) 4、功耗：最大45W，平均30W |
| 12 | 双向室内引导分屏 | 1. 屏类型：室内双向引导屏 2. 颜色：红色箭头，绿色数字 3. 工作电源：220VAC 4. 通讯方式：RJ45，RS485(57600bps) 5. 功耗：最大60W，平均40W |
| 13 | 三向室内引导分屏 | 1. 屏类型：室内三向引导屏 2. 颜色：红色箭头，绿色数字 3. 工作电源：220VAC 4. 通讯方式：RJ45，RS485(57600bps) 5. 功耗：最大90W，平均60W |
| 14 | 入口立式大屏 | 1. 屏类型：入口信息引导屏 2. 模组数量：1 3. 工作电源：220VAC 4. 通讯方式：RJ45，RS485(57600bps) 5. 功耗：最大60W，平均45W |
| 15 | 一卡通管理软件 | 车牌识别软件 |
| 16 | 软件狗 | 单车场配置一个 |
| 17 | 24口配线架 | 六类非屏蔽24口配线架,黑色,匹配24AWG线缆使用 |
| 18 | 24口理线架 | 19" 1U Cable Management With Cover 带盖理线架( 1HU) |
| 19 | 网络交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，具有节能设计，功耗≤22W 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps 3、要求所投产品支持防雷等级≥10KV； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持网管，支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； |
| 20 | 管理工作站 | 1、CPU：i7 8700； 2、内存：32GB； 3、硬盘：512GB NVMe SSD + 2TB SATA HDD； 3、显示器：23.8英寸； 4、显卡：RX550，4GB独显。 |
| 21 | 超六类网线 | CAT.6A FTP Cable, LSZH(Solid) Cable 6A类四对屏蔽双绞线（单对铝箔） |
| 22 | 电缆 | RVV 3*1.50 电源线 黑色 |

### 智能巡更管理系统

（1）设置离线巡更系统，作为其他安防子系统的重要补充，主机及信息下载器设于消防控制室内，巡更钮安设于墙上或柱上。安装高度为：底边距地：1.5。通过软件来设定巡更点、巡更员、巡更路线、巡更班次、当前路线等。

（2）巡更线路由业主确认后可作适当调整施工。

- （3）设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巡更棒 | 支持GPRS实时上传，本地存储8000条以上，支持手机查询巡逻报表。 |
| 2 | 巡更点 | 具有防尘、防水、防摔等特性 |
| 3 | 人员钮 | 具有防尘、防水、防摔等特性 |
| 4 | 巡更管理工作站 | 1、CPU：i7 8700； 2、内存：32GB； 3、硬盘：512GB NVMe SSD + 2TB SATA HDD； 3、显示器：23.8英寸； 4、显卡：RX550，4GB独显。 |

### 一卡通系统

考勤管理系统提供考勤和时间管理功能，为考勤管理、加班请假等提供现代化的手段，为工资核算提供财务接口。考勤系统支持指纹考勤机，也可用门禁读卡器来兼做考勤设备。

医院智能访客管理系统可对进出医院人员进行全面数字化管理，替代管理者完成手工登记工作，并能高效准确的对进出医院人员进行登记、信息录入、身份确认、健康码状态确认及授权等，便于异常情况发生后查询，提高医院的安全防范等级，提高了安保工作效率、安全性和医院管理形象。

- 设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指纹考勤机 | 1. 主机应具有不小于2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名；按键采用蓝光显示触摸式按键；支持语音提示功能。 2. 主机支持读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别。 3. 主机具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个。 4. 主机具有光学式指纹模块功能：指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式,支持5000枚指纹,指纹识别速度≤1S,误认率（FAR）≤0.001%,拒认率（FRR）≤0.01%。 5. 主机支持最多10万张卡片管理；支持最多30万条事件存储。 6. 主机应能对门的开启方式，卡、指纹的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：认证方式：刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹+密码；反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 7. 主机具备防拆功能。 8. 工作温度：﹣30℃~﹢60℃。 |
| 2 | 考勤机电源 | DC12V电源适配器，输出功率≥50W，输入电压100-240VAC，带机箱，支蓄电池接入。 |
| 3 | 指纹采集设备 | 1. 采用电容式指纹模组，采集速度快。 2. 图像大小：256*360像素，508DPI 3. 适用于window操作系统，可配合应用软件一起使用。 4. 设备具有一个USB2.0接口。 |
| 4 | 考勤管理平台 | 软硬件一体机，含指纹库、指纹比对软件，报表导出功能等，集中管理指纹数量不低于5000个，后台比对时间不高于50ms，支持一对多、多对一比对 |
| 5 | 指纹考勤工作站 | 1、CPU：i7 8700； 2、内存：32GB； 3、硬盘：512GB NVMe SSD + 2TB SATA HDD； 3、显示器：23.8英寸； 4、显卡：RX550，4GB独显。 |
| 6 | 门式金属探测器 | 安检、通信器材检测 |
| 7 | 摆闸单机芯 | 1. 闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应满足IK04的要求，其他表面应满足IK07的要求 2. 设备外壳采用镀膜方式，防止人员高温烫伤；设备的拦挡部分在运动过程中，通道拦挡部分运行区域有人时，拦挡部分应停止运动或自由运行到允许通行状态 3. 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用不锈钢材质，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤220mm，高≥980mm 4. 闸机通道外壳防护等级应达到IPX4的要求，可稳定运行于室外场景 5. 闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警警示；最小检测距离不大于100mm 6. 闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于80dB(A)，持续噪声声压不大于60dB(A) 7. 闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-25℃~＋70℃、湿热+40℃ RH93%的要求 |
| 8 | 摆闸双机芯 | 1. 闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应满足IK04的要求，其他表面应满足IK07的要求 2. 设备外壳采用镀膜方式，防止人员高温烫伤；设备的拦挡部分在运动过程中，通道拦挡部分运行区域有人时，拦挡部分应停止运动或自由运行到允许通行状态 3. 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用不锈钢材质，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤220mm，高≥980mm 4. 闸机通道外壳防护等级应达到IPX4的要求，可稳定运行于室外场景 5. 闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警警示；最小检测距离不大于100mm 6. 闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于80dB(A)，持续噪声声压不大于60dB(A) 7. 闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-25℃~＋70℃、湿热+40℃ RH93%的要求 |
| 9 | 通道交换机 | 1. ≥5个千兆电口。 2. 支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x。 3. ≥6 KV防浪涌。 4. 线速转发。 5. 存储转发交换方式。 6. 支持端口管理。 7. 室外宽温设计（ -40℃~75℃）。 |
| 10 | 人脸识别测温健康码读取一体机 | 识别组件，采用嵌入式Linux系统，采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，屏幕防冲击防护等级≥IK04，含通道安装配套支架； 2. 设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s； 3. 不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ，RS485*1，韦根*1， USB *1，喇叭扬声器，门锁I/O输出*1， 门锁I/O输入*1，报警I/O输入*1，事件 I/O 输入*2，PSAM*1，红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口，机械防拆开关*1； 4. 支持≥50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人，支持≥100000笔事件记录存储； 5. 设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温； 6. 设备测温精度≤ 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围不低于30℃～45℃； 7. 支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能； |
| 11 | 人脸识别管理平台 | 软硬件一体机，含人脸库、人脸比对算法平台软件 |
| 12 | 24口配线架 | 六类非屏蔽24口配线架,黑色,匹配24AWG线缆使用 |
| 13 | 24口理线架 | 19" 1U Cable Management With Cover 带盖理线架( 1HU) |
| 14 | 网络交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，具有节能设计，功耗≤22W 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps 3、要求所投产品支持防雷等级≥10KV； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持网管，支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； |
| 15 | 超六类网线 | CAT.6A FTP Cable, LSZH(Solid) Cable 6A类四对屏蔽双绞线（单对铝箔） |
| 16 | 电缆 | RVV 3*1.50 电源线 黑色 |
| 17 | PVC管 | 不小于20 |

### 周界防范报警系统

由于达州市第一人民医院依山而建，周界环境复杂，人工巡逻、常规可见光监控、震动光纤、红外对射等，无法全天候快速准确的发现各种入侵事件，并及时报警遏制。因此，本方案周界防范采用脉冲电子围栏方案，脉冲电子围栏是传统的普通围墙与报警系统的完美结合，在具有普通围墙的阻挡作用的基础上，增加报警功能，误报率极低，同时又具有威慑入侵者的作用，因此，脉冲电子围栏系统弥补了传统周界防护报警系统的弱点，具有物理屏障、主动反击、延迟入侵、准确报警、安全防护等特性。

- 设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6线双防区 网络型脉冲主机 | 支持网络通讯、485总线通信协议,提升产品通信连接能力和稳定性应能通过智能控制终端实现实时查看主机信息、远程布撤防、电压等级调节等功能。德国设计，双核科技，多级联网。高压5000-10000伏，低压500-1000伏，交流峰值≤10A（0.3ms以上时<300mA) ；脉冲周期:≥1.0s；脉冲持续时间:≤0.1s；脉冲最大电量≤2.5mc ；脉冲最大能量: ≤ 5.0J ；报警方式:防拆\断路\短路；能定时自动布撤防，定时自动高低压切换，掉电记忆，多级电压调节。可连接电子围栏键盘等设备。 |
| 2 | 不锈钢防雨箱 | 550*330*180（SUS201不锈钢材质） |
| 3 | 铝制终端杆 | 长900mm，外径33mm，壁厚3mm，内部加强芯结构，四个圆角面+四个直角面，铝型材表面本色阳极氧化处理（铝本色）。 |
| 4 | 复合型绝缘子 | 黑色工程塑料材质，抗高压、抗氧化、耐腐蚀塑料材质，用于连接终端杆和合金线。三边可以拉线,M4*10自攻螺丝固定 |
| 5 | 终端杆帽子 | 橡胶材质，有弹性，黑色。 |
| 6 | 万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。用于终端杆的固定，每根杆子配置1对。 |
| 7 | 铝制承力杆 | 长890mm，外径28mm，铝合金材质，加强芯结构，表面极阳氧化 |
| 8 | 承力杆绝缘子 | 黑色工程塑料材质，抗高压、抗氧化、耐腐蚀塑料材质，用于连接承力杆和合金线。M4*10自攻螺丝固定 |
| 9 | 承力杆帽子 | 橡胶材质，有弹性，黑色。 |
| 10 | 万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。用于承力杆的固定，每根杆子配置1对。 |
| 11 | 双防区警灯支架 | 用于安装两个室外警灯 |
| 12 | 12V 1A电源 | 12V 1A给警灯供电 |
| 13 | 室外声光报警器 | DC12V 1W，室外安装，报警时发出声光报警信号威慑入侵者 |
| 14 | 20#多股合金线 | 脉冲电子围栏专业金属导线，含十几种金属，抗氧化，耐腐蚀，耐高压,具有良好的导电率，每百米电阻小于2.5欧姆。 |
| 15 | 高压绝缘线 | 电子围栏专业高压绝缘导线，有黑色和蓝色，耐受30KV电压。 |
| 16 | 线线连接器 | 铝合金材质，双螺蚊结构,坚固防区末端的 合金线。 |
| 17 | 紧线器 | 黑色工程塑料，耐高压、抗氧化、耐腐蚀性，用于合金线的收紧，一个防区的每根线需配置一个。 |
| 18 | 避雷器 | 氧化锌电阻片，可将过电压限制在较低的水平，从而对电器设备的绝缘提供可靠的保护。 |
| 19 | 接地桩 | 1.5米5#角钢。配5米接地线 |
| 20 | 警示牌 | 黄底黑字，双面为夜光显示，一般尺寸为100*200mm，平均按10米左右安装一块。 |
| 21 | 室内警灯 | DC12V 1W，室内安装，报警时发出声光报警信号 |
| 22 | 12V 1A电源 | 12V 1A电源，给警灯和键盘供电 |
| 23 | 控制键盘 | 4.3英寸真彩屏，实时显示主机工作状态，接收报警信息，能远程控制管理16个防区，远程布撤防，可以视频、电子地图做联动,可以连接云警平台、可以连接网口主机、可以接上位机软件；全面接入脉冲围栏、张力围栏、泄露电缆、振动光纤、地址码等周界报警设备，集中管理。可以通过RS485总线或TCP/IP远程操作防区布防与撤防；可控制16个防区。 可以查看防区电压，通讯状态与围栏状态，可以单或多个防区查看；带有TCP/IP接口。供电电源：AC24V ±20% 或 DC12V ±20% 功率：3W 外壳：ABS工程塑料 防护等级：IP20 使用环境：温度-10℃～+55℃ 相对湿度：≤95% |
| 24 | 电缆 | 3*1.5mm铜芯线缆 |
| 25 | PVC管 | 不小于20 |

### 电梯五方通信系统

（1）电梯对讲系统可实现轿顶、轿厢、值班室之间的多方通话。系统由值班主机、中继器、机房主机、分机、电源组成；采用总线方式连接。值班主机设置于消防控制室内。

（2）值班主机可以呼叫电梯的机房主机，提机后按号码键，相应机房主机响铃。机房主机提机后即可与值班机对讲。同时，与机房主机连接的所有分机都可以与值班机对讲。若机房无人提机，分机也可以直接与值班机通话。

（3）机房主机呼叫值班机，只需提机并按下值班机键，值班机响铃，梯号指示灯亮。值班机提机后即可通话。 机房主机呼叫分机，主机提机后即可与分机对讲；分机呼叫主机或值班机，分机按下呼叫键，机房主机和值班机同时响铃，提机后可与分机对讲。

## 通信自动化系统（CA）

### 通信网络系统

（1）设置外网、内网、设备网三套计算机网络系统。

整个新建院区分为内网、外网和智能设备网三张有线网络，逻辑隔离，可以进行数据交换。三张网络都划分为物理上的三层架构（即核心层、汇聚层和接入层）。

内网：也称为HIS网络，主要承载医疗核心业务，如HIS、LIS、PACS等业务数据传输，要求高宽带、大容量和高速率，并需考虑未来扩容、带宽升级。

外网：也称为办公网络，作为行政办公、对外发布、互联网医学资料查询的主要平台，稳定性和保密性要求低于内网，且接入终端及数据流特点也更为复杂。

设备网：也称为智能IP设备网，主要承载IPTV，IP广播系统，视频监控，一卡通门禁系统、离线巡更系统等业务；

（2）冗余设计需求

在网络整体设计和设备配置上均应按照双备份要求设计。在网络连接上消除单点故障，提供关键设备的故障切换。关键网络设备之间的物理链路采用双路冗余连接，按照负载均衡方式或active-active方式工作。关键主机采用双路网卡来增加可靠性。

网络设计应体现适当的冗余性和网络的对称性两个方面。以下是本次网络设计采用的可用化架构：

各个层次结构内部都需要采用冗余的架构。

相邻层次之间，同样需要采用冗余的连接：

核心层和汇聚层之间构造为交叉连接，以保证汇聚层与核心层设备直接没有单点故障。

汇聚层和接入层之间构造为交叉连接，为接入层设备提供冗余的上联路径，消除接入层设备和汇聚层设备之间的单点故障。

除了网络架构的可靠冗余外，交换机设备自身也具备足够可靠和冗余机制，本次项目关键的核心和汇聚设备采用了丰富的冗余可靠机制：

（3）无线网络组网需求

- WI-FI标准

本次建设方案应全面采用Wi-Fi 6无线覆盖方案；

- 信号强度

病区AP的Wi-Fi信号强度应满足一定的标准才能保证AP与智能终端之间信号的有效交互，从而保证无线覆盖的效果。覆盖区信号强度不仅要在终端的接收灵敏度以上，更重要的是还要达到漫游切换的要求。

对于有业务需求的楼层和区域进行覆盖时，目标覆盖区域内95％以上位置的接收信号强度应≥-65dBm（经验值，适用于绝大部分智能终端），重点覆盖区域信号强度应≥-55dBm。

- 无线抗干扰

所有设备应部署在不重叠的信道上，并且设备之间避免过近。WLAN网络采用瘦AP架构，对无线干扰的检测和消减既可以利用提供接入服务的AP来扫描，也可以通过专门的设备组成的网络来进行，甚至还可以配合专门的手持RF设备来进行干扰定位。

- 无线控制引擎部署

采用高性能的融合物联网功能的无线物联网控制引擎作为整个院区无线网络的管理设备，通过万兆链路连接到核心交换机。

- （4）设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24口交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，具有节能设计，功耗≤22W 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps 3、要求所投产品支持防雷等级≥10KV； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持网管，支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； |
| 2 | 24口交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，具有节能设计，功耗≤22W 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps 3、支持PoE/PoE+远程供电，370W POE供电 4、要求所投产品支持防雷等级≥8KV； 5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、支持网管，支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 7、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 8、支持面板自带一键查看POE供电状态功能； |
| 3 | 汇聚光纤交换机 | 1、配置千兆光口≥48个，配置万兆光口≥4个，除配置端口外剩余端口扩展插槽≥2个，可扩展QSFP+光接口模块，配置模块化电源≥2个（非外接RPS电源）； 2、交换容量≥598Gbps，包转发率≥430Mpps； 3、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤100W； 4、MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K； 5、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+，支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping； 6、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能 |
| 4 | 核心交换机 | 1、整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个，系统电源槽位≥4个，独立POE电源插槽≥2个（非系统电源插槽），风扇个数≥2个； 2、交换容量≥230Tbps，包转发率≥50000Mpps； 3、单台实际配置≥1个引擎、≥2个电源，单台配置≥48个万兆光口，配置虚拟化专用线缆≥1套（线缆长度≥5m，含2端配套连接模块）； 4、支持配置POE线卡，并由独立POE电源槽供电，防止因POE供电而影响其他业务模块供电稳定性；支持“多虚一”功能彻底实现资源池化； 5、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； |
| 5 | 程控电话交换机 | 16进256出 |
| 6 | 无线AP | 1. 室内放装型AP，支持wifi 6 协议，双频4流，整机接入速率最高可达1.775Gbps。支持吸顶/壁挂。 2. 接口数量：1 个 100/1000M 电口 3. 支持 802.3af 供电 |
| 7 | AC无线控制器 | 1. 管理规格：缺省管理AP数：128 2. 最大管理AP数：1024 3. 电源规格：可插拔交流电源，必需选配1~2块 4. 业务端口：固化：8个千兆电口+8个千兆光口；可通过另配接口卡最大额外扩展4个万兆光口 5. 管理端口：1 × Console口；1 × OOBM（带外管理口）；2 × USB口 6. 吞吐量：40 Gbps |
| 8 | AC无线控制器扩展license | 单个license可以扩展512AP管理 |
| 9 | 光模块 | 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-9～-3dBm 接收灵敏度（低值）:-21dB |
| 10 | 一级电涌保护器 | 25KA三相电源防雷器SPD |
| 11 | 二级2PSPD浪涌保护器 | 20KA/2P |
| 12 | 等电位端子板 | 镀锡铜排防雷接地铜排 |
| 13 | 企业宽带 | 专线100M,3年，15条 |
| 14 | 企业电话 | 16条直线，3年 |

### 计算机网络系统

为了对达州市第一人民医院系统实现良好的安全保障，需要按业务的发展与等级保护三级的要求对生产区域进行安全建设。通过对达州市第一人民医院的安全区域划分设计，对各业务网络区域进行冗余建设，用以保障关键业务系统的可用性与连续性。采用如下方式构建网络架构：

在网络架构的建设过程中，要充分考虑到信息系统的发展及后期建设的需求，在设备的采购及安全域的构建与划分时，就要为后期的发展与建设做好准备，如产品的功能、性能至少要满足未来3-5年的业务发展要求，产品的接口、规格要满足冗余部署的需要。

- 设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出口防火墙 | 1、下一代千兆防火墙，1U高度，冗余电源，1T硬盘；固化18个千兆电口；4个SFP千兆光口，4个COMBO口，2个万兆光口，提供1个千兆管理口，1个console接口，一个USB口；最大吞吐量≥20Gbps，IPS吞吐量≥1.6Gbps，最大并发连接≥150万，最大新建连接≥5万；IPSEC VPN隧道数≥2000，SSL VPN并发用户数≥500； 2、系统具有良好的可扩展性，能够扩展支持病毒防御、入侵防御、应用识别、垃圾邮件过滤、文件防泄漏、上网行为管理、APT防御、僵尸主机检测、IPSEC VPN与SSL VPN等功能。 3、支持对虚拟服务器和真实服务器的负载均衡功能，支持轮询、加权、最早存活、HTTP host等负载均衡方式； 4、支持对僵尸网络进行防御，可以阻断来自僵尸网络（Botnet）的恶意链接； 5、支持0-day恶意软件变种、可疑文件等APT高级可持续威胁的统计功能； 6、为保障语音系统效果，支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立； 7、配置三年特征库授权 |
| 2 | 区域防火墙 | 1、下一代千兆防火墙，1U高度，冗余电源，1T硬盘；固化18个千兆电口；4个SFP千兆光口，4个COMBO口，2个万兆光口，提供1个千兆管理口，1个console接口，一个USB口；最大吞吐量≥20Gbps，IPS吞吐量≥1.6Gbps，最大并发连接≥150万，最大新建连接≥5万；IPSEC VPN隧道数≥2000，SSL VPN并发用户数≥500； 2、系统具有良好的可扩展性，能够扩展支持病毒防御、入侵防御、应用识别、垃圾邮件过滤、文件防泄漏、上网行为管理、APT防御、僵尸主机检测、IPSEC VPN与SSL VPN等功能。 3、支持对虚拟服务器和真实服务器的负载均衡功能，支持轮询、加权、最早存活、HTTP host等负载均衡方式； 4、支持对僵尸网络进行防御，可以阻断来自僵尸网络（Botnet）的恶意链接； 5、支持0-day恶意软件变种、可疑文件等APT高级可持续威胁的统计功能； 6、为保障语音系统效果，支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立； 7、配置三年特征库授权 |
| 3 | 网闸 | 系统吞吐量：450Mbps 硬件配置：2U机箱，冗余电源；支持液晶面板 内网接口：6个10/100/1000Base-T端口，2个SFP插槽，1个Console口，2个USB口； 外网接口：6个10/100/1000Base-T端口，2个SFP插槽，1个Console口，2个USB口； 功能模块：数据库同步、文件交换、数据库访问、邮件访问、安全浏览、安全FTP、定制模块、工控访问等； 可增配集中监控与数据分析中心（MDA）统一管控； 质保年限：默认包含三年维保； |
| 4 | 网络准入控制系统 | 固化4个独立千兆电口，固化4个千兆combo口（光电复用），内置1T硬盘，两个硬盘插槽，8G内存，并发在线用户数3000，两个接口扩展槽，双电源，内置风扇。 |
| 5 | 堡垒机 | 1、标配6个千兆电口、4个千兆光口、2个扩展插槽，2U冗余电源，默认自带可管理设备100节点，最大可扩容至500点，图形并发300，字符并发2000，硬盘4T。支持的扩展卡型号： 2、支持自动改密，支持对unix资源、网络资源、windows资源、数据库资源、中间件资源进行密码变更；密码变更可以根据密码策略的要求进行变更，变更的密码符合密码策略中关于密码强度的要求； 3、定期检查平台存储的设备账号密码与设备实际密码是否匹配，以便进校验密码一致性，提高设备的安全性避免密码混乱无法登录现象发生； 4、支持自定义角色。将系统功能模块按需分配给角色，角色可按照组节点进行定义，从而实现分层分级管理模式。 5、运维人员可将经常访问的资源添加到收藏夹，支持批量单点登录，支持一键快速登录，支持将登录配置保存为默认后，可以一键快速登录目标资源，支持身份切换代填，支持网络设备enable和unix主机su等身份切换的单点登录功能； |
| 6 | WAF | 1、2U机架；1个CONSOLE口，2个USB口，6个千兆电口，4个千兆光口，2个扩展槽，可扩展RG-SEC系列4电4光、8电、8光、2万兆、4万兆接口卡，最大可支持26个网络接口；1TB硬盘，冗余电源；通过授权控制Web吞吐和并发，默认WEB吞吐500Mbps，HTTP最大并发800000；支持最大扩展WEB吞吐5.5Gbps，HTTP最大并发1300000 2、支持第三方威胁情报库更新，支持利用威胁情报规则进行防护，并支持基于威胁情报的日志查询； 3、支持日志可视化，可对访问日志、攻击日志及安全情报等日志进行二次分析，并通过饼图、曲线图及柱图等对分析结果进行图形化统计； 4、支持通过移动终端管理，实现网站快速应急处置；支持网站批量离线、网站批量恢复、网站一键断网、网站一键恢复操作； 5、配置应用特征库三年特征库授权 |
| 7 | 终端安全管理系统 | 管理中心系统软件，支持主流Windows Server及Linux操作系统，Windows版支持单机模式部署，Linux版支持单机或集群模式部署，中英双语界面。可实现对天擎客户端的集中管理，包括终端统一部署、策略配置、任务分发、集中监控、日志报表等终端安全管理功能。防病毒功能+补丁+运维管控功能，支持主流Windows PC客户端操作系统，默认包含一年更新服务。提供一年防病毒功能+补丁功能+运维管控的升级维保服务。 |
| 8 | 虚拟化安全 | 提供服务器安全管理系统管理控制中心软件下单时此物料为必选），所有功能模块支持Windows和Linux系统。适用于有代理系统安全基础包SSB（包含防病毒+安全基线功能），按照客户端购买有代理系统安全基础包时必须选择此项，数量要和购买的组合包总数保持一致。提供单客户端系统安全基础包三年服务授权（包含防病毒+安全基线功能），包括：7x24远程电话支持服务、相应模块规则库升级、模块软件升级。 |
| 9 | SSL VPN系统 | VPN系统基础组件。含链路加密、访问控制、奇安信ID认证、门户式单点登录、轻量级EMM、日志追溯、IPSec VPN等功能，VPN专用系统主机，1U机箱，单电源，6*10/100/1000电口，2个SFP接口，标配无硬盘，可选配（特殊说明：下单时选定好所需的模块，不支持现场插拔，支持应用封装和应用商店功能必须选配硬盘模块），建议单台支持最大并发用户数800，默认无用户授权，含三年硬件质保服务； |
| 10 | 数据库审计系统 | 1、标准2U机架式。自带6个千兆电口4个千兆光口，2个扩展槽位，其中一个管理口，其余的为审计口，2块1T 硬盘，网络吞吐量2G，SQL峰值吞吐处理能力150Mbps，sql峰值事件处理能力15000SQL/秒。 2、支持函数审计(sum求和函数等），防止进行数据库统计行为； 3、支持数据库绑定变量审计；支持端口重定向的审计；支持对MS SQLSserver 加密协议的审计；支持服务器虚拟化的审计；支持虚拟桌面操作的审计；支持Telnet、FTP协议的审计； 4、支持所有应用http以及web报表审计，并能支持工号（账号）审计，能详细定位到人；重要关键页面可以通过执行审计url输出返回内容信息； 5、支持COM、COM+、DCOM组件的三层架构审计，能精确定位到人（工号、账号）； 6、支持对SQL注入、跨站脚本攻击等web攻击的识别与告警； 7、系统自带审计规则库，用户可自定义审计策略，可提供通过子对象模式多级关联跨表跨字段的组合规则； 8、审计数据支持18种以上查询条件，可支持按数据库操作命令（包括select、create等14个命令）、语句长度、语句执行回应、语句执行时间、返回内容、返回行数、数据库名、数据库账户、服务器端口、客户端操作系统主机名、客户端操作系统用户名、客户端MAC、客户端IP、客户端端口、客户端进程名、会话ID、关键字、时间（包括开始、结束日期）等为条件进行查询； 9、支持对可疑监控对象的操作语句进行回放，方便追溯； 10、系统本身具备能发现未知仿冒进程工具、防范非法IP地址、防范暴力破解登录用户密码、设置系统黑白名单等安全功能； 11、提供磁盘存储容量不足、磁盘Raid故障等自动邮件报警；提供设备自身CPU、内存、磁盘、网口、运行时间、运行状态等信息的监视功能； |
| 11 | 新一代威胁感知平台 | 1、高级威胁感知平台，2U高度，冗余双电源，提供两个千兆管理口，2个千兆电采集口，一个console接口，2个USB口；网络层最大处理能力为1Gbps，应用层最大处理能力为600Mbps，支持IPv4和IPv6双栈检测，动态文件检测数不低于10000个/天，静态文件检测数不低于100万个/天；内置八大引擎和两类关联分析模型，覆盖威胁情报、特征库、虚拟化沙箱和隐蔽信道检测，基于杀伤链和时间序列维度对单个主机安全事件进行可视化分析。 2、沙箱支持对文件样本的网络行为检测，记录文件运行时的网络通信会话，且支持在系统界面在线查看通信会话详情，详情包括目的IP、目的端口、16进制和ASCII格式数据包内容； 3、支持CVE漏洞检测，具备独立的CVE漏洞检测引擎，对已知的文档类漏洞（PDF、OFFICE）进行独立检测，并提供漏洞编号和具体信息； 4、支持三种或以上机器学习检测模型，检测模型各自输出检测威胁概率，并能够利用分类趋势图呈现样本行为偏向，判断样本所属的恶意样本分类，如木马、蠕虫和下载器等； 5、支持包括样本威胁行为图和沙箱内屏幕截图两种辅助分析功能，增强威胁可视化分析效果，提升人工分析效率； 6、支持基于威胁情报检测，通过C&C威胁情报库（黑IP、黑URL、黑域名）来检测木马（如：ZeuS、Feodo等）、僵尸、蠕虫等恶意代码的活动行为； 7、支持基于威胁情报&流量特征的威胁事件会话PCAP文件记录、存储和PCAP文件在线查看功能，并且提供下载源文件； 8、支持远程漏洞攻击检测，基于流量特征来检测远程漏洞扫描及漏洞利用的攻击行为，并为每一条漏洞检测信息提供详细的知识信息说明； |
| 12 | 态势感知平台 | 态势感知平台增强版软硬一体化设备，2U机箱，配置32G内存，8T硬盘，日志采集性能5000EPS，自带100个监控节点授权，最多可扩容至150个监控节点授权。可对日志和流量探针数据进行收集、统计与分析，同时还可收集系统漏洞，通过大数据关联分析提供全面的安全评估、安全分析与安全威胁等；软件自带三年服务授权，含3年远程安服，按需提供包括每年1次远程安全专家分析和安全策略优化服务，以及检测报告的输出，如果无法提供远程环境，可按需提供3年内总计最多1次的现场安全专家分析服务 |
| 13 | 上网行为管理 | 1、标准2U机架设备，6GE,2SFP+,2扩展槽位(支持4光4电扩展卡)，冗余电源，支设备最大吞吐量≥2.5Gbps，最大支持并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥2万，最大适用带宽≥700Mbps；，1T硬盘， 2、支持跨三层MAC识别，支持读取三层交换机上的内网主机的MAC地址，支持三层环境下绑定MAC或绑定IP+MAC进行上网认证的实现方式； 3、支持本地认证、AD域认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、短信认证、微信认证；支持同一portal页面内切换微信，短信，账号密码等多种认证方式； 4、支持AD、PPPoE、WEB等类型的单点登录； 5、支持定期向内网用户弹出指定的页面，作为广告营销或相关通知提醒； 6、支持终端识别，可以识别无线终端接入设备，并进行允计或拒绝上网策略，包括IOS、 Android、 IPAD设备； 7、支持防代理功能，可检测出内网用户私接无线路由器、360WiFi等设备的共享上网行为并进行告警及阻断； 8、支持流量父子通道技术，支持多级通道；支持基于线路的流控、基于应用的流控、基于URL的流控、基于IP的流控、基于用户组的流控、基于时间段的流控、基于单个用户的流控； 9、支持非标准端口URL管理、引擎搜索关键字过滤、https网页识别、关键字过滤、HTTP文件传输过滤等； 10、支持基于加密邮件过滤、邮件发件人的过滤、邮件关键字过滤、附件类型过滤、附件大小过滤、附件内容过滤，支持WebMail邮件和客户端邮件过滤； 11、支持文件传输过滤，可识别FTP、HTTP网页的文件上传和文件下载，并对文件的上传和下载进行过滤；同时支持非标准的FTP行为的识别过滤； 12、支持即时通讯信息、个人邮件记录、个人账号登录记录、个人外发文件记录等行为的审计； 13、支持黑白名单管理，黑名单支持流量配额、速率控制、并发会话数控制、基于时间段控制、多加倍惩罚等方式；白名单支持基于内网用户、外网IP地址、URL、即时通讯账号、时间段的白名单等方式； 14、设备内置报表中心系统，实现上网行为记录与日志的存储、查询、审计，以及报表的生成等； 15、配置三年特征库授权 |
| 14 | 漏洞扫描 | 1、漏洞评估系统，标准1U机架式设备，包含6个千兆电口、4个千兆光口，两个可扩展插槽；无IP扫描数量限制，无扫描接口数量限制。 2、支持≥60000条系统漏洞库，并按照漏洞类别及漏洞威胁程度进行分类； 3、支持漏洞库涵盖标准包含CVE、CVSS、CNVID、CNNVD、CNCVE、Bugtraq编号6种； 4、支持和微软WSUS补丁系统的联动，方便进行自动化的补丁修补； 5、支持SSH、SMB、TELNET、POP、POP3、IMAP、FTP、RSH、REXEC、WSUS协议的登录扫描；支持对Windows系列、苹果操作系统、Linux、AIX、HPUX、IRIX、BSD、Solaris等目标主机的系统进行扫描；支持移动设备扫描；支持检测VMware、KVM等虚拟化设备； 6、支持根据节点名称、设备名称、设备IP范围、设备操作系统、设备风险等级、漏洞名称、时间段进行查询资产风险情况并将查询结果导出； 8、支持Web漏洞扫描检测基于OWASP Top10标准进行规则定义章； 9、支持爬虫表单自动分析、Javascript解析、Java与HtmlElement自动交互、Ajax解析能力；支持WEB2.0扫描；支持HTML5扫描；支持静态页面、动态页面检测；支持自动探测网段的未知站点，并可转为资产进行WEB扫描； |

### 综合布线系统

（1）本项目根据网络设置的需要设计医院内网、外网、设备网三套布线系统，其中内网布线系统为医用内网提供传输链路，外网布线系统为外网提供传输链路，设备网布线系统主要为安全防范系统、楼宇自控系统等提供传输链路。

（2）布线系统由工作区子系统、水平子系统和管理子系统构成水平链路。设计水平子系统的线缆长度为：水平子系统连接配线间和信息出口，水平布线距离不超过90米。信息口到终端设备连接线，和配线架之间连接线之和不超过10米。总的链路长度不超过100米。

（3）三套布线系统均采用六类非屏蔽布线系统，其中，内网及设备网采用水平六类非屏蔽线缆+竖向单模光缆的架构，外网采用水平六类非屏蔽线缆+竖向单模光缆的架构。

（4）墙上电话出线盒、数据插座安设。安装高度为：底边距地0.3米，局部点位根据家具布置及功能，高度略有调整，详平面施工图。

（5）消防控制室设置直通当地消防部门的"119"直拨电话，电话出线盒墙上安设，安装高度为:底边距地0.3米。

（6）弱电管井设配线机柜，落地安装，机柜由强电专业提供电源。网络交换设备由弱电UPS供电。

(7)当电缆从建筑物外面进入建筑物时，应选用适配的信号线路浪涌保护器。

- (8)设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6类双口信息点面板 | 双口平口面板 |
| 2 | 6类单口信息点面板 | 单口平口面板 |
| 3 | 6类数据模块 | CAT.6 UTP 180° RJ45 Keystone H-Jack 六类H-JACK非屏蔽信息模块，180°卡接，蓝色 |
| 4 | 单口电话信息面板 | 单口平口面板 |
| 5 | 电话信息模块 | 三类语音非屏蔽模块 |
| 6 | 86底盒 | 暗装 |
| 7 | 超6类网线 | CAT.6A FTP Cable, LSZH(Solid) Cable 6A类四对屏蔽双绞线（单对铝箔） |
| 8 | 电话线 | RVV 3*1.50 电源线 黑色 |
| 9 | 48芯ODF光纤配线架 | 1个24口金属光纤终端盒+24个LC适配器+48芯LC尾纤 |
| 10 | 24口配线架 | 六类非屏蔽24口配线架,黑色,匹配24AWG线缆使用 |
| 11 | 24口理线架 | 19" 1U Cable Management With Cover 带盖理线架( 1HU) |
| 12 | 电话语音配线架 | 110 Type 100-Pair Wiring Block 19" 110型19寸配线架(满配) |
| 13 | 100对110电话配线架 | 110 Type 100-Pair Wiring Block 19" 110型19寸配线架(满配) |
| 14 | 网络跳线 | CAT6，2米，蓝色 |
| 15 | 网络跳线 | CAT6，2米，灰色 |
| 16 | 电话跳线 | 110-110 1pair Patch Cord CM 1对110-110非屏蔽跳线(2米) |
| 17 | 光纤跳线 | 单模双工2LC-2LC跳线 3米 |
| 18 | 50对大对数电缆 | CAT.3 UTP 50Pair Outdoor Solid Cable 语音50对非屏蔽主干(室外PE) |
| 19 | 室内12芯单模光纤 | 室内12芯9/125μmOS2单模光缆，LSZH,1KM |
| 20 | 尾纤 | 单模LC尾纤，1米 |
| 21 | 电源线缆 | RVV 3*1.50 电源线 黑色 |
| 22 | 弱电井机柜 | 布线机柜, 22U,600毫米(宽) x 600毫米(深) x 1100毫米(高)，标配2块隔板 |
| 23 | 槽式金属桥架 | 金属线槽MR300x100 |
| 24 | PVC管 | 不小于25 |

### 有线电视系统

（1）本次设计考虑网络电视方式，各末端点位预留接入设备网的单口网络面板。

（2）会议室、休息室、值班室、病房等设置电视及数据插座。过道内电缆在弱电托盘内敷设，过道至用户盒电缆穿紧定管吊顶内敷设。

- (3)设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6类单口信息点面板 | 单口平口面板 |
| 2 | 6类数据模块 | CAT.6 UTP 180° RJ45 Keystone H-Jack 六类H-JACK非屏蔽信息模块，180°卡接，蓝色 |
| 3 | 86底盒 | 暗装 |
| 4 | 超6类网线 | CAT.6A FTP Cable, LSZH(Solid) Cable 6A类四对屏蔽双绞线（单对铝箔） |
| 5 | 48芯ODF光纤配线架 | 1个24口金属光纤终端盒+24个LC适配器+48芯LC尾纤 |
| 6 | 24口配线架 | 六类非屏蔽24口配线架,黑色,匹配24AWG线缆使用 |
| 7 | 24口理线架 | 19" 1U Cable Management With Cover 带盖理线架( 1HU) |
| 8 | 网络跳线 | CAT6，2米，蓝色 |
| 9 | 光纤跳线 | LC-LC，单模双工 |
| 10 | 尾纤 | 含熔纤 |
| 11 | PVC管 | 不小于25 |
| 12 | 线管暗埋切槽 | 内含线管、线槽预埋，86盒，砂浆回填，设备安装调试所有辅材及零配件等 |
| 13 | 24口交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，具有节能设计，功耗≤22W 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps 3、要求所投产品支持防雷等级≥10KV； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持网管，支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； |
| 14 | 汇聚光纤交换机 | 1、配置千兆光口≥48个，配置万兆光口≥4个，除配置端口外剩余端口扩展插槽≥2个，可扩展QSFP+光接口模块，配置模块化电源≥2个（非外接RPS电源）； 2、交换容量≥598Gbps，包转发率≥430Mpps； 3、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤100W； 4、MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K； 5、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+，支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping； 6、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能 |
| 15 | IPTV网关 | 具备6个100/1000M RJ45输入口、1个100/1000M RJ45输出口和1个100/1000M管理口，支持三大运营商IPTV信号输入 |
| 16 | 流媒体服务器 | 流媒体服务器硬件，支持1000终端并发，支持60套高标清直播节目，支持UDP/RTP组播流输入和HLS推流输出 |
| 17 | 流媒体管理平台软件 | 网络/系统/节目状态 支持直播(包括本地节目文件导入、医院自办节目制作上传） 直播节目频道增加台标显示 支持直播节目分类 支持第三方点播 投屏(手机安卓/IOS,电脑版)，需要终端连接WIFI 3种UI风格可选(后台选择) 支持开机首页问候界面内容自定义 问候界面LOGO上传，文字/图片编码和中英文选择 主页界面和医院配套设施/服务指南版块LOGO/二维码内容上传 直播界面LOGO/图片内容插入 基础性终端管理--显示IP/MAC地址/房间号(可查看连接状态) 远程升级授权及设置 |
| 18 | 智能机顶盒 | 安卓智能机顶盒，支持H.264/MPEG-2 HD/SD视频和MPEG1L2/AAC/AC3音频解码，内置终端软件与流媒体管理平台软件配套使用，机顶盒配备HDMI高清线 |

### VSAT卫星通信系统

本工程拟设计VSAT卫星通信系统，用于与其他远端站进行语音、图像、数据的双向传输。拟在病房楼屋顶处安装地面站天线，在屋顶层设置卫星机房，面积约25平米。

### 室内移动通信覆盖系统

医院室内移动通信环境有太多需要完善的地方﹔覆盖方面，由于建筑物自身的屏蔽和吸收作用，造成了无线电波较大的传输衰耗，形成了移动信号的弱场强区甚至盲区;容量方面，医院属于人员密集场所，由于移动电话使用密度过大，局部网络容量不能满足用户需求，无线信道发生拥塞现象;质量方面，建筑物高层空间极易存在无线频率干扰，服务小区信号不稳定，出现乒乓切换效应，话音质量难以保证，并出现掉话现象。

- 设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双频无线智能直放站 | 三频三网4G+三网5G，输出功率37±2dBm |
| 2 | 高增益全向栅格抛物面天线 | 890-96OMHZ，接收天线 |
| 3 | 室内吸顶天线 | 支持移动联通电信2G3G4G5G |
| 4 | 功分器 | 一分四 |
| 5 | 50-7接头 | 50-7接头 |
| 6 | 50-7馈线 | 50-7馈线 |

### 物业管理无线对讲系统

无线对讲系统是一个独立的以放射式的双频双向自动重复方式通讯系统，解决医院因使用通讯范围或建筑结构等因素引起的通讯信号无法覆盖，便于在何时何地精准使用于联络如保安、工程、操作及服务的人员，在管理场所内非固定的位置执行职责。

- 设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字中继台 | UHF1：400-470MHz VHF：136-174MHz 信道容量 1024 信道间隔 12.5/20/25KHz 工作循环100% 工作电压：AC100-240V @50/60Hz DC13.6V±15% 后备供电 支持后备电池应急供电 显示：2.0吋320×240高清LCD 10个状态指示LED |
| 2 | 数字中继台数据网关KEY | 集群Key |
| 3 | 数字对讲机数据和语音KEY | 数字对讲机数据和网关KEY |
| 4 | 调度软件 | 1、呼叫功能 组呼：调度员或者用户可以发起一对多的呼叫，群组成员可以接入呼叫。 单呼：调度员或者用户可以发起一对一的呼叫。 全呼：调度员或者用户发起当前时隙下的全呼，使得该时隙下的所有用户都能接入到呼叫中，主叫释放话权后，整个呼叫就会被释放。 2、报表统计 通话记录统计：即所有呼叫记录都能查询统计； 在线记录统计：即所有设备的上下线记录都能查询统计（包括中转台、调度员和终端）； 短信记录统计：即所有经过调度系统的短信记录都能查询统计出来。 3、录音存储：服务端存储所有呼叫内容，客户端可以将录音文件下载播放。 4、短信：调度员和用户、群组之间收发短信。 5、定位：调度员可以对用户进行定位操作，位置点实时显示在地图上。 6、轨迹播放：对用户一段时间内的历史位置点在地图上进行轨迹的回放。 7、中转台状态观察：调度员可以在客户端观察中转台的呼叫状态，提供更精准的指挥调度功能。 8、私网穿越功能：系统支持部署在不同私网环境下的中转台和调度台客户端可以接入调度系统，正常使用调度业务。 9、分权调度：系统支持在客户端为调度员设置系统权限，不同权限的调度员可调度指定的中转台，未指定的中转台不在该调度员界面上显示。 10、放号功能 终端管理：支持新增、删除、修改终端号码。 群组管理：支持新增、删除、修改群组号码。 中转台管理：支持新增、删除、修改中转台号码。 调度员管理：支持新增、删除、修改调度员号码。 批量放号：通过excel批量导入用户、群组。 11、电子围栏 ：调度员在客户端地图上为终端定义工作区域，终端离开工作区域后，调度台客户端会提示越界告警，终端重新进入工作区域后，越界告警恢复。 12、满足系统功能要求，开放系统接口，接口协议满足系统集成要求。 |
| 5 | 调度管理中心台 | 1.频率范围 UHF1:400-470MHz UHF2:450-520MHz UHF3:350-400MHz VHF：400-470MHz 信道容量 1024 区域容量 64（每个区域16群组） 信道间隔 12.5kHz/20KHz/25KHz 工作电压 13.6V ± 15% 整机重量<1.8Kg 显示屏：2.0吋真彩屏，220*176分辨率，4行文本显示 |
| 6 | 调度数据网关 | 调度软件系统和无线对讲系统沟通的主要媒介（数据网关） |
| 7 | 调度数据库 | 调度软件需要调用数据的资源库 |
| 8 | 应急电话网关 | 对讲机呼叫应急急救内外线电话 |
| 9 | 应急广播网关 | 联动广播系统进行紧急播报 |
| 10 | 调度管理服务器 | 1、规格:CPU：Intel i7 2、处理器： 4G或以上、 3、内存：8G DDR4或以上,27寸显示器。 |
| 11 | 发射合路器 | 1.工作频率：403~470MHz； 2.电压驻波比≤1.5； 3.插入损耗≤4.5dB； 4.发射机支路间的隔离度≥75dB； 5.发射端口与天线端口反向隔离度≥55dB； |
| 12 | 接收分路器 | 1.频率范围(MHz) 403-470、 2.带外抑制(dB) ≥70， 3.系统增益 3.0、 4.输入驻波比 ≤1：1.15、 5.输出驻波比 ≤1：1.25、RX1/RX2 6.隔离(dB) ≥30、 7.噪声系数 2.5、IP3(dBm) 34、 8.每路承受功率 ≥50W、 9.特性阻抗 50Ω |
| 13 | 收发共用单元 | 1.频率范围(MHz) 400-480 2.工作带宽(MHz) 4L通道插损(dB) ≤0.8 3.通道插损(dB) ≤0.8 4.通道驻波比 1：1.2 5.通道驻波比 1：1.15 6.收隔离度(dB) ≥80 7.发隔离度(dB) ≥80 8.最大承受功率(W) ≤100 9.特性阻抗 50Ω |
| 14 | 信号剥离器 | 频率范围MHz：136～174MHz； 收发频率间隔KHz：12.5； 接收插入损耗dB：≤0.1； 发射插入损耗dB； 0.1； 收发端口高隔离度dB：20； 最大输入功率W：＜80； 电压驻波比 ≤1.2； 工作带宽KHz： 25 |
| 15 | 干线放大器 | 1.工作频率：403-470MHz； 2.增益≤40dBm； 3.增益调节步长≥25dB/1dB Step； 4.带内波动≤2.00dB； 5.带外抑制≥70dB； 6.噪声系数≤5dB； 7.驻波比≤1．4 |
| 16 | 数字光纤近端机 | 1、工作波长：收1310/发1550±20nm； 2、工作频率：136~174MHz； 3、带内波动：≤2.0dB； 4、输入端口：50欧姆不平衡； 5、输出端口：SC； 6、最大输出功率：上行40±3dB 下行-7±2dB ； 7、驻波比:≤1.4。 |
| 17 | 数字光纤远端机 | 1、工作波长：发1310/收1550±20nm； 2、工作频率：136~174MHz； 3、带外抑制：≥40dB ； 4、射频输出电平： -20~10dBm ； 5、光输入端口：SC； 6、输出功率：≤40dBm； 7、最小光输入电平：≤-18dBm； 8、环境温度：-25℃~55℃（室外型）5℃~40℃（室内 |
| 18 | 室内全向天线 | 1.增益(dBi) 2.15； 2.输入阻抗(Ω) 50； 3.驻波比 ≤ 1.5； 4.垂直面波瓣宽度(°) 55； 5.极化方式 垂直； 6.半功率波束宽度 55C； 7.功率容量(W) 100 |
| 19 | 定向耦合分配器 | 1.频率范围(MHz) 400-470、 2.输入驻波比 1：1.20、 3.信道插损(dB) 3.5、 4.输入端口隔离(dB) ≥80、 5.输出端驻波比 ≤1：1.20、 6.反向隔离(dB) ≥60、 7.信道间隔离(dB) ≥75、 8.每路承受功率 ≥50W、 9.特性阻抗 50Ω |
| 20 | 室外天线 | 1.增益(dBi) 2.15； 2.输入阻抗(Ω) 50； 3.驻波比 ≤ 1.5； 4.垂直面波瓣宽度(°) 55； 5.极化方式 垂直； 6.半功率波束宽度 55C； 7.功率容量(W) 100 |
| 21 | 室外天线支架 | / |
| 22 | 避雷器 | 1.频率范围：5-1000MHz； 2.驻波系数：≤1.5； 3.峰值功率：150W; 4.通流容量：50KA |
| 23 | 连接器 | 1.工作频率：350-520MHz； 2.三介互调≤-155dBc； 3.屏蔽效率≥115dB； 4.插入损耗≤0.1dB. |
| 24 | 射频电缆跳线 | 连接器接头1,1.5长度，50Ω阻抗≤1.065驻波的–2.2ghz，≤1.0832.2ghz–3ghz：dB回波损耗的–2.2ghz |
| 25 | 光纤跳线 | 定制 |
| 26 | 射频同轴电缆 | 工作频率：350-520MHz； 每百米损耗≤4.7dB； 阻抗50欧姆， 符合低烟无卤要求，阻燃型 |
| 27 | 数字对讲机 | 1.支持DMR数字常规、数模兼容，并支持IP互联漫游、虚拟集群； 2.2600MAH以上大容量锂电池； 3.IP68专业防护等级； 4.短款机身、轻巧坚固； 5.支持32个区域、1024信道； 6.支持内置蓝牙、GPS/北斗双定位(可选配)； |

### 公共广播及消防应急广播系统

公共广播系统利用医院现有网络传输（可跨网段跨路由），可向医院广播推送背景音乐，对特定区域播送通知、新闻、宣教语音、应急指挥等。当有火灾事故发生时，系统可切换至消防广播状态且具有最高优先级。

医院公共广播系统作为由公共广播覆盖区服务的所有公共广播设备、设施及公共广播覆盖区声学环境所形成的一个有机整体，主要包括前端扬声器、传输线路、终端设备、主控设备及周边设备。

- 设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.配置不低于四核/i5处理器。 5.设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登录可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供配置界面截图，并盖设备生产厂商公章） 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（提供功能界面截图佐证） 14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证） 15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。（提供功能界面截图佐证） 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 |
| 3 | CD播放器 | 1.吸入式机芯； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |
| 4 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； 4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |
| 5 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：420mm 5.具备有灯环提示功能 |
| 6 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |
| 7 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 |
| 8 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 |
| 9 | 采集器 | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持16路消防短路信号输入接口 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 |
| 10 | IP网络音箱 | 1.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，保护电路：过载、短路保护电路 2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有网络音量设置。 3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 |
| 11 | 电源管理器 | 1.机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板； 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 |
| 12 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 |
| 13 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有1路音频输出接口。 7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥650W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB |
| 14 | 天花喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.灵敏度)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz 5.喇叭单元：5"×1 |
| 15 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X |
| 16 | 草地音箱 | 1. 功率(100V)：15W,30W 2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-15KHz 4．灵敏度≥95dB 5．喇叭单元：6.5″ 6．防护等级：IP66 |
| 17 | 交换机 | 非网管8口千兆以太网交换机 |
| 18 | 管理工作站 | 不低于I7-10700/16G/2T/独显/光驱/win10政府/23.8显示器配置 |
| 19 | IP网络广播系统分控软件 | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登录通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 |
| 20 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） |
| 21 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） |
| 22 | 超6类网线 | CAT6类，纯铜线芯 |
| 23 | 草地音箱底座 | 定制 |
| 24 | 喇叭线 | RVV2*1.5，200米/卷，黑色 |
| 25 | 电源线缆 | 3*2.5mm铜芯线缆 |
| 26 | PVC管 | 不小于25 |

## 办公自动化系统（OA）

### 多媒体会议系统

- 各会议室根据面积指标及实际使用功能配置相关设备，具体见设备功能需求

- 设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| a | 门急诊医技住院楼-1F远程会诊室共3间，2F远程会诊室共2间，合计5套。 |  |
| 1 | 55寸超窄边液晶拼接整机 | 1. 55英寸液晶拼接屏，对角线尺寸≥55英寸，物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms； 2. 物理拼缝≤1.8mm，亮度≥500cd/㎡，对比度≥1400:1，水平、垂直视场角均≥178°； 3. 输入接口≥1个HDMI、≥1个DVI、≥1个VGA、≥1个USB；输出接口≥1个HDMI、≥1个 VGA，可选配DP、HDbaseT等接口； |
| 2 | HDMI拼接矩阵 | 1、2个主控槽位。 2、 输入：4个HDMI输入接口 3、 输出：4个HDMI输出接口 4、 支持单个输出口1/4/9/16画面分割，子窗口全屏切换 5、 支持图层叠加，最大支持8+2个图层，其中包括一个字幕图层和一个底图图层，字幕字体大小、背景颜色可调，可选择滚动模式，底图分辨率可高达16384ⅹ8192 6、 支持解码国标码流， 解码板支持h.264/h.265编码格式，支持16路1080P@30网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙 7、 单台设备支持8个电视墙管理 |
| 3 | 壁挂支架 | 采用40*40型材材质，双排结构。牢固耐用。 |
| 4 | 大屏屏体专用线材 | 专用HDMI拼接线材，有效减少信号衰减，抗干扰强，传输高质量信号画面，19+1纯铜芯线（电源线、HDMI信号线、控制网线 ） |
| 5 | 电视机 | 60寸全面大屏 ,4K超高清 |
| 6 | 电视机伸缩支架 | 适配60寸电视 |
| 7 | 交换机 | 交换容量：336Gbps 包转发率：120Mpps 固定端口:24个千兆SFP，4个万兆SFP，8个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo MAC特性: 支持MAC地址自动学习和老化 (1)支持静态、动态、黑洞MAC表项 (2)支持源MAC地址过滤 (3)支持接口MAC地址学习个数限制 VLAN特性: (4)支持4K个VLAN (5)支持Guest VLAN、Voice VLAN (6)支持GVRP协议 (7)支持MUX VLAN功能 (8)支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN (9)支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 IP路由:静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 |
| 8 | 分布式采集盒 | 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电，采用低功耗设计，功耗＜8W。 4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。 5.支持1路USB接口，支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IR IN、≥1×IR OUT；支持自定义配置。 |
| 9 | 分布式输出盒 | 1.分辨率：1080P30帧、1080P60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码 2.POE供电最大仅7W；良好散热静音无风扇设计。 3.采用H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路，视频效果可达1080P30帧。 6.支持AAC-LC音频编解码。 7.具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 8.视频接口：1×HDMI、1×VGA，音频接口：1×3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：1×RS-485、1×RS-232，红外：1×IR IN、1×IR OUT，I/O口：2×I/O口（提供设备接口图佐证） 9.盒子自带一键复位动态IP功能。 10.支持1路HDMI视频接口和1路VGA视频接口输出，具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 12.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、linux、Mac等系统平台。 13.KVM坐席管理可实现信息实时抓取，支持通过一套键盘的热键，坐席人员可以将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息推送至任意显示器或大屏。 14.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 |
| 10 | 中控 | 1.采用嵌入式硬件架构。采用最新32位Cortex-A7ARM内嵌式处理器（配置不低于此）处理速度最高可达528MHz，内存不低于256MDDR3RAM，128MNANDFlash。 2.具备100Mbps标准RJ45网络接口，支持本地及远程多样控制方式，可实现全网络控制。支持分布式部署架构，可根据需求无限扩展接口。 3.支持可编程控制平台，交互式的控制结构，可进行多设备间智能联动。支持B/S架构，支持IOS、安卓等操作系统的PC、移动平台对分布式系统的管控。 4.具备8路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号；具备≥8路数字I/0输入输出控制口，具备8路弱电继电器接口 5.具备4路独立可编程IR红外发射口，可调发射功率； 6.内嵌智能红外学习功能模块，具备1个红外接收口，可支持红外遥控学习。 |
| 11 | 交互式可编程中控控制软件 | 1.软件支持分辨率自适应功能，可在安卓手机、平板的安卓系统5.1或以上版本。支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源可视化实时预览。支持不少于20路实时动态图像预览。 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 3.支持使用平板软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232.RS-422.RS-485.IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5.支持采用无线拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上。 6.支持互动呈现功能，在PC端管理操作系统时，平板端会实时更新信息及画面显示，达到同步更新效果，并且实时在显示屏上显示，实现屏下与屏上的协同互动。 7.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。支持场景轮询，轮询时间可调。 |
| 12 | 平板电脑 | 10.8英寸Pad 6G+128GB WIFI版 系统：Android |
| 13 | 无线路由 | 网络标准 IEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.11g，IEEE802.11n，IEEE802.11ac，IEEE802.3，IEEE802.3u 网络协议 TCP/IP协议 最高传输速率 2600Mbps 传输速率 2.4GHz频段：800Mbps 5GHz频段：1733Mbps 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口 1个10/100Mbps WAN口，4个10/100Mbps LAN口 其它参数 状态指示灯 SYS系统指示 各端口Link/Act指示 电源功率 100-240V AC，50/60Hz 环境标准 工作温度：0℃到40℃ 存储温度：-40℃到70℃ 工作湿度：10%到90%RH不凝结 工作湿度：10%到90%RH不凝结 其它特点 按钮：Reset按钮 |
| 14 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入 2.采用智能控制强制散热设计 3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |
| 15 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1 7.低音：12"低音×1 |
| 16 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm 2.臂杆长度：230mm 3.箱体固定杆长度：155mm 4.重量：2.56Kg |
| 17 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 |
| 18 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm 2.臂杆长度：230mm 3.箱体固定杆长度：155mm 4.重量：2.56Kg |
| 19 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 6.配置2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，8路发送、8路接收通道，可实现网络音频扩展。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 |
| 20 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz,740-790MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，频率响应:40Hz-18KHz（±3dB）。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 |
| 21 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
| 22 | 会议系统主机 | 1.支持5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。 6.支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（提供功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章） 9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 |
| 23 | 会议话筒 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决，主席机支持发起投票、签到功能；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 4.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 5.主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 |
| 24 | 会议话筒 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。（需提供证明满足此功能第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章） 4.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 5.代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 |
| 25 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) |
| 26 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） |
| 27 | 插座 | 1.采用铝合金材料，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 |
| 28 | 高清视频会议终端 | 1） 采用纯硬件平台嵌入式系统设计，非PC架构，双电源冗余备份，保证设备7*24小时稳定运行，本次配置支持不低于16个示教工作站同时接入能力； 2） 支持通过内置WEB进行后台管理，可对手术室、示教室、教室、示教考勤、病房、移动端授权等进行预先设定管理； 3） 支持4K（3840*2160）编解码，支持4K合屏示教；支持2160p30fps、1080p@60fps、1080i@60fps、720p@60fps、等高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式；支持双向1080p@60辅流影像输入； 4） 支持windows、MAC OS、Android/iOS移动端及平板电脑等多种软件客户端接入。 5） 支持基于C/S的平板电脑进行控制、分屏等操作，示教控制界面必须图形化、支持拖放，操作便捷、简单易用。 6） 后台用户管理要支持批量用户增加和单用户增加，支持单用户信息直接修改； 7） 支持ONVIF、RTMP/RTSP、H.323、SIP、视频监控、PC桌面、手机/平板等设备同时接入，支持每个示教工作站均以不同的协议、不同的带宽同时加入到同一个示教中； 8） AI管理，针对小范围的示教，可设定自动管理模式，系统会通过语音激励的方式，自动对示教室及手术室影像进行切换； 9） 支持2160p、1080p、标清混速混协议手术示教，允许不同编解码格式，包括4K、1080P、720P等工作站及远程会诊终端参加同一个示教，支持多个编解码格式的示教同时进行； 10） 支持1/2/3/4/6/8/9/10/16/25等多画面类型，支持VIP（N+1）格式的多画面（例如5+1、7+1多画面显示），支持自定义示教室在多画面中的显示位置； 11） 支持在PC端对示教/会诊/查房过程的音视频进行预览、广播、发言控制等操作; 12） 支持内置GK功能, 用于设备的注册、鉴权; 13） 支持智能流量控制，当示教中部分工作站不被任何工作站观看时，管理平台可与工作站协商，只保持工作站在线信息，不产生视频流量，节省上行带宽； 14） 支持手术示教端远程登录功能，可通过控制软件对手术室的术野及全景摄像机进行放大缩小和上下左右移动操作； 15） 支持多种协议、操作系统的工作站接入，可支持与高清及标清硬件示教工作站、示教软件（windows、MAC）、移动端示教软件（IOS、Android）等多种不同类型工作站的统一管理; 16） 支持在无NAT情况下管理平台和工作站公网与私网的双向呼叫，达到公网呼叫私网，私网呼叫公网的应用，双向音视频清晰、流畅； 17） 支持智能的网络自适应能力，设备能够根据网络实时情况，自动降速、自动提速，断线自动重建示教功能，当网络超过指定丢包率时，自动降低编码速率，当网络没有丢包时自动提高速率； |
| 29 | 摄像机 | 1) 传感器：≥1/2.8 英寸CMOS 2) 有效像素≥330万像素； 3) 支持HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25； 4) 镜头：光学变焦≥20倍，数字变焦≥12倍； 5) 支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准； 6) 支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps； 7) 支持HDMI+3G-SDI两路高清原始输出, 网络编码、HDMI、SDI三路同时输出图像，同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB； 8) 支持RS232+RS485两种串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制； 9) 支持预置位过程图像冻结功能； 10) 云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：7° ~ 100°/s，垂直7° ~ 69.9°/s； 11) 支持音频LINE IN输入，摄像机可对音频进行编码； 12) 支持本地存储功能，可通过USB扩展存储器直接录制视频； 13) 支持USB扩展无线网络连接功能，可直接连接无线路由器； 14) 支持版本升级功能，可通过计算机进行版本升级； 15) 支持水平、垂直翻转功能，适应吊装要求。 16) 提供原厂3年售后服务文件 17) 提供设备CCC CE ROHS FCC检测报告 |
| 30 | 交换机 | 百兆/5口/非网管/桌面式 |
| 31 | 机柜 | 22U，600*800*1166mm |
| 32 | 多媒体信息插座 | 含HDMI,MIC,RJ45,电源，3.5mm，VGA口 |
| 33 | 音频线 | RVVP2*0.5，200米/卷 |
| 34 | 音箱线 | 2*200芯 100米 |
| 35 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:15米 |
| 36 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:2米 |
| 37 | 六类网线 | CAT.6 UTP Cable, 24AWG,CM(Solid) 六类四对非屏蔽双绞线 24AWG， CM阻燃等级,蓝色 |
| 38 | 电源线 | RVV 3*1.50 电源线 黑色 |
| 39 | PVC管 | 不小于25 |
| 40 | 线管暗埋切槽 | 内含线管、线槽预埋，86盒，砂浆回填，设备安装调试所有辅材及零配件等 |
| b | 门急诊医技住院楼3F示教室、4F会议研讨室共2套 |  |
| 1 | 电视机 | 60寸全面大屏 ,4K超高清 |
| 2 | 电视机伸缩支架 | 适配60寸电视 |
| 3 | 多媒体信息插座 | 含HDMI口 |
| 4 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:15米 |
| 5 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 |
| 6 | PVC管 | 不小于25 |
| 7 | 线管暗埋切槽 | 内含线管、线槽预埋，86盒，砂浆回填，设备安装调试所有辅材及零配件等 |
| c | 门急诊医技住院楼6F-14F示教会议室共9间 |  |
| 1 | 电视机 | 75英寸全面大屏 ,4K超高清 |
| 2 | 电视机伸缩支架 | 适配75寸电视 |
| 3 | 多媒体信息插座 | 含HDMI口 |
| 4 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:15米 |
| 5 | PVC管 | 不小于25 |
| 6 | 线管暗埋切槽 | 内含线管、线槽预埋，86盒，砂浆回填，设备安装调试所有辅材及零配件等 |
| 7 | 线管暗埋切槽 | 内含线管、线槽预埋，86盒，砂浆回填，设备安装调试所有辅材及零配件等 |
| d | 后勤服务中心VIP会议室、感染楼VIP会议室、行政科研楼-VIP会议室共3间 |  |
| 1 | 电视 | 98英寸,120Hz刷新率 4K全面屏 |
| 2 | 电视伸缩支架 | 适配98英寸 |
| 3 | 交换机 | 交换容量：336Gbps 包转发率：120Mpps 固定端口:24个千兆SFP，4个万兆SFP，8个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo MAC特性: 支持MAC地址自动学习和老化 (1)支持静态、动态、黑洞MAC表项 (2)支持源MAC地址过滤 (3)支持接口MAC地址学习个数限制 VLAN特性: (4)支持4K个VLAN (5)支持Guest VLAN、Voice VLAN (6)支持GVRP协议 (7)支持MUX VLAN功能 (8)支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN (9)支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 IP路由:静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 |
| 4 | 分布式采集盒 | 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电，采用低功耗设计，功耗＜8W。 4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。 5.支持1路USB接口，支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IR IN、≥1×IR OUT；支持自定义配置。 |
| 5 | 分布式输出盒 | 1.分辨率：1080P30帧、1080P60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码 2.POE供电最大仅7W；良好散热静音无风扇设计。 3.采用H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路，视频效果可达1080P30帧。 6.支持AAC-LC音频编解码。 7.具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 8.视频接口：1×HDMI、1×VGA，音频接口：1×3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：1×RS-485、1×RS-232，红外：1×IR IN、1×IR OUT，I/O口：2×I/O口 9.盒子自带一键复位动态IP功能。 10.支持1路HDMI视频接口和1路VGA视频接口输出，具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 12.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、linux、Mac等系统平台。 13.KVM坐席管理可实现信息实时抓取，支持通过一套键盘的热键，坐席人员可以将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息推送至任意显示器或大屏。 14.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 |
| 6 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz,740-790MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，频率响应:40Hz-18KHz（±3dB）。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 |
| 7 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 |
| 8 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入 2.采用智能控制强制散热设计 3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |
| 9 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 |
| 10 | 多媒体信息插座 | 含HDMI口 |
| 11 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:15米 |
| 12 | PVC管 | 不小于25 |
| 13 | 线管暗埋切槽 | 内含线管、线槽预埋，86盒，砂浆回填，设备安装调试所有辅材及零配件等 |
| e | 行政科研楼-VIP会议室（29人）、1F会议室（48人）共2套 |  |
| 1 | 电视 | 98英寸,120Hz刷新率 4K全面屏 |
| 2 | 电视伸缩支架 | 适配98英寸 |
| 3 | 电视机 | 60寸全面大屏 ,4K超高清 |
| 4 | 电视机伸缩支架 | 适配60寸电视 |
| 5 | 交换机 | 交换容量：336Gbps 包转发率：120Mpps 固定端口:24个千兆SFP，4个万兆SFP，8个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo MAC特性: 支持MAC地址自动学习和老化 (1)支持静态、动态、黑洞MAC表项 (2)支持源MAC地址过滤 (3)支持接口MAC地址学习个数限制 VLAN特性: (4)支持4K个VLAN (5)支持Guest VLAN、Voice VLAN (6)支持GVRP协议 (7)支持MUX VLAN功能 (8)支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN (9)支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 IP路由:静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 |
| 6 | 分布式采集盒 | 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电，采用低功耗设计，功耗＜8W。 4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。 5.支持1路USB接口，支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IR IN、≥1×IR OUT；支持自定义配置。 |
| 7 | 分布式输出盒 | 1.分辨率：1080P30帧、1080P60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码 2.POE供电最大仅7W；良好散热静音无风扇设计。 3.采用H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路，视频效果可达1080P30帧。 6.支持AAC-LC音频编解码。 7.具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 8.视频接口：1×HDMI、1×VGA，音频接口：1×3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：1×RS-485、1×RS-232，红外：1×IR IN、1×IR OUT，I/O口：2×I/O口 9.盒子自带一键复位动态IP功能。 10.支持1路HDMI视频接口和1路VGA视频接口输出，具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 12.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、linux、Mac等系统平台。 13.KVM坐席管理可实现信息实时抓取，支持通过一套键盘的热键，坐席人员可以将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息推送至任意显示器或大屏。 14.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 |
| 8 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz,740-790MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，频率响应:40Hz-18KHz（±3dB）。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 |
| 9 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 |
| 10 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入 2.采用智能控制强制散热设计 3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |
| 11 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 |
| 12 | 多媒体信息插座 | 含HDMI口 |
| 13 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:15米 |
| 14 | PVC管 | 不小于25 |
| 15 | 线管暗埋切槽 | 内含线管、线槽预埋，86盒，砂浆回填，设备安装调试所有辅材及零配件等 |
| f | 行政科研楼-1F多功能会议室（100人） |  |
| 1 | 165英寸LED商显TV（含固定支架） | 1. 像素间距≤1.89 mm 2. 像素密度≥279947点/㎡ 3. 刷新率≥3840 Hz 4. 色温：9300 K(typ)，可调范围3000～10000 K 5. 物理分辨率：1920 × 1080 6. 显示尺寸≥165寸 7. 对比度≥4000: 1 8. 亮度≥650 cd/㎡ 9. CPU：4核A73 × 2 + A53 × 2 10. 内置存储≥32 G 11. 内存≥3 G 12. 操作系统：Android 8.0 13. 主频≥1.5 GHz 14. 触摸精度小于1 mm 15. 触控点≥10 16. 音响≥2 × 20 W 17. 平均功耗≤1200 W 18. 电源：100～240 VAC, 50/60 Hz 19. 峰值功耗≤2600 W |
| 2 | 交换机 | 交换容量：336Gbps 包转发率：120Mpps 固定端口:24个千兆SFP，4个万兆SFP，8个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo MAC特性: 支持MAC地址自动学习和老化 (1)支持静态、动态、黑洞MAC表项 (2)支持源MAC地址过滤 (3)支持接口MAC地址学习个数限制 VLAN特性: (4)支持4K个VLAN (5)支持Guest VLAN、Voice VLAN (6)支持GVRP协议 (7)支持MUX VLAN功能 (8)支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN (9)支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 IP路由:静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 |
| 3 | 分布式采集盒 | 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电，采用低功耗设计，功耗＜8W。 4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。 5.支持1路USB接口，支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IR IN、≥1×IR OUT；支持自定义配置。 |
| 4 | 分布式输出盒 | 1.分辨率：1080P30帧、1080P60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码 2.POE供电最大仅7W；良好散热静音无风扇设计。 3.采用H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路，视频效果可达1080P30帧。 6.支持AAC-LC音频编解码。 7.具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 8.视频接口：1×HDMI、1×VGA，音频接口：1×3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：1×RS-485、1×RS-232，红外：1×IR IN、1×IR OUT，I/O口：2×I/O口 9.盒子自带一键复位动态IP功能。 10.支持1路HDMI视频接口和1路VGA视频接口输出，具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 12.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、linux、Mac等系统平台。 13.KVM坐席管理可实现信息实时抓取，支持通过一套键盘的热键，坐席人员可以将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息推送至任意显示器或大屏。 14.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 |
| 5 | 中控 | 1.采用嵌入式硬件架构。采用最新32位Cortex-A7ARM内嵌式处理器（配置不低于此）处理速度最高可达528MHz，内存不低于256MDDR3RAM，128MNANDFlash。 2.具备100Mbps标准RJ45网络接口，支持本地及远程多样控制方式，可实现全网络控制。支持分布式部署架构，可根据需求无限扩展接口。 3.支持可编程控制平台，交互式的控制结构，可进行多设备间智能联动。支持B/S架构，支持IOS、安卓等操作系统的PC、移动平台对分布式系统的管控。 4.具备8路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号；具备≥8路数字I/0输入输出控制口，具备8路弱电继电器接口 5.具备4路独立可编程IR红外发射口，可调发射功率； 6.内嵌智能红外学习功能模块，具备1个红外接收口，可支持红外遥控学习。 |
| 6 | 交互式可编程中控控制软件 | 1.软件支持分辨率自适应功能，可在安卓手机、平板的安卓系统5.1或以上版本。支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源可视化实时预览。支持不少于20路实时动态图像预览。 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 3.支持使用平板软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232.RS-422.RS-485.IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5.支持采用无线拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上。 6.支持互动呈现功能，在PC端管理操作系统时，平板端会实时更新信息及画面显示，达到同步更新效果，并且实时在显示屏上显示，实现屏下与屏上的协同互动。 7.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。支持场景轮询，轮询时间可调。 |
| 7 | 平板电脑 | 10.8英寸Pad 6G+128GB WIFI版 系统：Android |
| 8 | 无线路由 | 网络标准 IEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.11g，IEEE802.11n，IEEE802.11ac，IEEE802.3，IEEE802.3u 网络协议 TCP/IP协议 最高传输速率 2600Mbps 传输速率 2.4GHz频段：800Mbps 5GHz频段：1733Mbps 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口 1个10/100Mbps WAN口，4个10/100Mbps LAN口 其它参数 状态指示灯 SYS系统指示 各端口Link/Act指示 电源功率 100-240V AC，50/60Hz 环境标准 工作温度：0℃到40℃ 存储温度：-40℃到70℃ 工作湿度：10%到90%RH不凝结 工作湿度：10%到90%RH不凝结 其它特点 按钮：Reset按钮 |
| 9 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入 2.采用智能控制强制散热设计 3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |
| 10 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1 7.低音：12"低音×1 |
| 11 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm 2.臂杆长度：230mm 3.箱体固定杆长度：155mm 4.重量：2.56Kg |
| 12 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 |
| 13 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm 2.臂杆长度：230mm 3.箱体固定杆长度：155mm 4.重量：2.56Kg |
| 14 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 6.配置2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，8路发送、8路接收通道，可实现网络音频扩展。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 |
| 15 | 无线话筒 | 1.调制方式：宽带调频（FM） 2.频率范围：640-690MHz,740-790MHz 3.信道数目：200个预置频道，通道间隔250KHz 4.频率稳定度：±0.005% 5.动态范围：100dB 6.最大频偏：±48KHz 7.音频频率响应：40HZ-18KHz(±3dB) 8.综合信噪比：105dB 9.综合失真：≤0.3% 10.相邻信道抑制：≥70dB 11.工作距离：约100-150m 接收机指标 1.接收方式：自动选讯接收 2.振荡方式：锁相环（PLL）频率合成 3.天线输入：BNC插座/（50Ω） 4.中频：110MHz，10.7MHz 5.灵敏度：12dBuV(80dBS/N) 6.杂散抑制：≥75dB 7.最大输出电平：+10dBV 8.供电：DC 12V-2A 9.工作电流：≤500mA |
| 16 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
| 17 | 会议系统主机 | 1.支持5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。 6.支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。 9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 |
| 18 | 会议话筒 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决，主席机支持发起投票、签到功能；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 4.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 5.主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 |
| 19 | 会议话筒 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。（需提供证明满足此功能第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章） 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。（需提供证明满足此功能第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章） 4.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 5.代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 |
| 20 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 |
| 21 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） |
| 22 | 插座 | 1、采用铝合金材料，独特的外观设计。 2、防锈处理。 3、美观实用。 4、一进三出。 5、采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联。 |
| 23 | 交换机 | 百兆/5口/非网管/桌面式 |
| 24 | 机柜 | 22U，600*800*1166mm |
| 25 | 多媒体信息插座 | 含HDMI,MIC,RJ45,电源，3.5mm，VGA口 |
| 26 | 音频线 | RVVP2*0.5，200米/卷 |
| 27 | 音箱线 | 2*200芯 100米 |
| 28 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:15米 |
| 29 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:2米 |
| 30 | 六类网线 | 六类千兆网线【0.57无氧铜芯】305米 |
| 31 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米 |
| 32 | PVC管 | 不小于25 |
| 33 | 线管暗埋切槽 | 内含线管、线槽预埋，86盒，砂浆回填，设备安装调试所有辅材及零配件等 |
| g | 行政科研楼-1F多功能会议室（280人） |  |
| 1 | 220英寸LED商显TV（含固定支架） | 1. LED智能会议平板采用1920*1080标准分辨率，灯珠采用表贴三合一 、表面雾化处理不反光；灯珠防护性能采用半封胶覆膜技术，在灯珠引脚处封胶加固灯珠，单灯可承受5KG拉力灯珠不掉落，正面具备IP50级防护； 2. LED智能会议平板亮度支持0-1500（cd/㎡）任意调节，支持安卓主界面、遥控器可进行快速调节，通过亮度传感器可进行自动调节；灯珠色域满足16bit灰度,281万亿色，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换。 3. LED智能会议平板采用红外触控技术，双系统支持10点触控，10笔书写； 4. LED智能会议平板支持自动γ校正、逐点校正、校正数据回读、亮暗线修复等功能；支持图像增强、OSD菜单交互、任意非标准分辨率自适应功能。 5. LED智能会议平板内置CPU采用A73x2+A53x2配置；内存不小于3G，存储不小于32GB；支持安卓8.0和win10双操作系统，支持多任务分屏协作，能同时打开两个可分屏的应用；需提供CNAS标识检测报告扫描件证书 6. 在任意通道下可一键快速进入批注； 支持线性调节笔粗，支持常用笔迹色彩任意选择，批注内容可本地／U盘保存，支持公网和局域网两种模式的扫码分享，系统内置快速批注球应用，点击触控快速进入批注书写状态，拖动任意位置可调。 7. 无线投屏，支持手机、PAD、电脑混合投屏，不少于四画面同屏展示，可对投屏内容进行独立反向操作，支持LED智能会议平板画面镜像传输到安卓终端设备上显示，支持屏幕群、投屏列表反向选择投屏设备是否投屏、扩展模式进行投屏等功能应用。 |
| 5 | 电视机 | 60寸全面大屏 ,4K超高清 |
| 6 | 电视机伸缩支架 | 适配60寸电视 |
| 2 | 交换机 | 交换容量：336Gbps 包转发率：120Mpps 固定端口:24个千兆SFP，4个万兆SFP，8个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo MAC特性: 支持MAC地址自动学习和老化 (1)支持静态、动态、黑洞MAC表项 (2)支持源MAC地址过滤 (3)支持接口MAC地址学习个数限制 VLAN特性: (4)支持4K个VLAN (5)支持Guest VLAN、Voice VLAN (6)支持GVRP协议 (7)支持MUX VLAN功能 (8)支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN (9)支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 IP路由:静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 |
| 3 | 分布式采集盒 | 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电，采用低功耗设计，功耗＜8W。 4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。 5.支持1路USB接口，支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IR IN、≥1×IR OUT；支持自定义配置。 |
| 4 | 分布式输出盒 | 1.分辨率：1080P30帧、1080P60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码 2.POE供电最大仅7W；良好散热静音无风扇设计。 3.采用H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路，视频效果可达1080P30帧。 6.支持AAC-LC音频编解码。 7.具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 8.视频接口：1×HDMI、1×VGA，音频接口：1×3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：1×RS-485、1×RS-232，红外：1×IR IN、1×IR OUT，I/O口：2×I/O口 9.盒子自带一键复位动态IP功能。 10.支持1路HDMI视频接口和1路VGA视频接口输出，具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 12.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、linux、Mac等系统平台。 13.KVM坐席管理可实现信息实时抓取，支持通过一套键盘的热键，坐席人员可以将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息推送至任意显示器或大屏。 14.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 |
| 5 | 中控 | 1.采用嵌入式硬件架构。采用最新32位Cortex-A7ARM内嵌式处理器（配置不低于此）处理速度最高可达528MHz，内存不低于256MDDR3RAM，128MNANDFlash。 2.具备100Mbps标准RJ45网络接口，支持本地及远程多样控制方式，可实现全网络控制。支持分布式部署架构，可根据需求无限扩展接口。 3.支持可编程控制平台，交互式的控制结构，可进行多设备间智能联动。支持B/S架构，支持IOS、安卓等操作系统的PC、移动平台对分布式系统的管控。 4.具备8路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号；具备≥8路数字I/0输入输出控制口，具备8路弱电继电器接口 5.具备4路独立可编程IR红外发射口，可调发射功率； 6.内嵌智能红外学习功能模块，具备1个红外接收口，可支持红外遥控学习。提供第三方权威机构出具的本功能检测结果符合要求的检测报告复印件并加盖厂家鲜章。 |
| 6 | 交互式可编程中控控制软件 | 1.软件支持分辨率自适应功能，可在安卓手机、平板的安卓系统5.1或以上版本。支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源可视化实时预览。支持不少于20路实时动态图像预览。 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 3.支持使用平板软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232.RS-422.RS-485.IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5.支持采用无线拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上。 6.支持互动呈现功能，在PC端管理操作系统时，平板端会实时更新信息及画面显示，达到同步更新效果，并且实时在显示屏上显示，实现屏下与屏上的协同互动。 7.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。支持场景轮询，轮询时间可调。 |
| 7 | 平板电脑 | 10.8英寸Pad 6G+128GB WIFI版 系统：Android |
| 8 | 无线路由 | 网络标准 IEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.11g，IEEE802.11n，IEEE802.11ac，IEEE802.3，IEEE802.3u 网络协议 TCP/IP协议 最高传输速率 2600Mbps 传输速率 2.4GHz频段：800Mbps 5GHz频段：1733Mbps 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口 1个10/100Mbps WAN口，4个10/100Mbps LAN口 其它参数 状态指示灯 SYS系统指示 各端口Link/Act指示 电源功率 100-240V AC，50/60Hz 环境标准 工作温度：0℃到40℃ 存储温度：-40℃到70℃ 工作湿度：10%到90%RH不凝结 工作湿度：10%到90%RH不凝结 其它特点 按钮：Reset按钮 |
| 9 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入 2.采用智能控制强制散热设计 3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |
| 10 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1 7.低音：12"低音×1 |
| 11 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm 2.臂杆长度：230mm 3.箱体固定杆长度：155mm 4.重量：2.56Kg |
| 12 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 |
| 13 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm 2.臂杆长度：230mm 3.箱体固定杆长度：155mm 4.重量：2.56Kg |
| 14 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 6.配置2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，8路发送、8路接收通道，可实现网络音频扩展。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 |
| 15 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz,740-790MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，频率响应:40Hz-18KHz（±3dB）。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 |
| 16 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
| 17 | 会议系统主机 | 1.支持5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。 6.支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。 9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 |
| 18 | 会议话筒 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决，主席机支持发起投票、签到功能；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 4.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 5.主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 |
| 19 | 会议话筒 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。（需提供证明满足此功能第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章） 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。（需提供证明满足此功能第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章） 4.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 5.代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 |
| 20 | 抑制器 | 20米延长线（一公一母） |
| 21 | 连接线 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 |
| 22 | 插座 | 1.采用铝合金材料，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 |
| 23 | 交换机 | 百兆/5口/非网管/桌面式 |
| 24 | 机柜 | 22U，600*800*1166mm |
| 25 | 多媒体信息插座 | 含HDMI,MIC,RJ45,电源，3.5mm，VGA口 |
| 26 | 音频线 | RVVP2*0.5，200米/卷 |
| 27 | 音箱线 | 2*200芯 100米 |
| 28 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:15米 |
| 29 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:2米 |
| 30 | 六类网线 | CAT.6 UTP Cable, 24AWG,CM(Solid) 六类四对非屏蔽双绞线 24AWG， CM阻燃等级,蓝色 |
| 31 | 电源线 | RVV 3*1.50 电源线 黑色 |
| 32 | PVC管 | 不小于25 |
| 33 | 线管暗埋切槽 | 内含线管、线槽预埋，86盒，砂浆回填，设备安装调试所有辅材及零配件等 |
| h | 总控机房 |  |
| 1 | 分布式综合管理平台 | 1.服务器采用机架式设计，运行嵌入式Linux系统，内嵌服务器软件及web管理系统，采用B/S架构，通过浏览器即可管理整个分布式系统。 2.系统采用基于分布式架构，可对拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 3.服务器CPU配置不低于六核/十二线程/2.4GHz主频，内存配置不低于8G DDR4 2666 RECC，存储空间不低于1TB，具备8个硬盘位。 4.支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作。 5.支持1路VGA视频接口输出，具备2个RJ45网口，前置2个USB、后置4个USB接口。 6.支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO 性能) |
| 2 | 分布式综合管理平台嵌入软件 | 1.分布式综合管理平台软件运行于嵌入式Linux系统，对分布式综合管理平台系统设备进行管理、控制、数据交互等。为了更灵活扩展及控制，要求系统采用分布式架构，可从通过采集盒（输入盒）对信号进行物理安全隔离，即可以实现对信号源的控制或者后端被动的接收；系统具有良好的扩容升级性能，只需按需增加系统的输入节点（采集盒）/输出节点（解码盒）。 2.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 3.支持远程控制升级输入盒/输出盒应用程序，支持远程批量升级功能。支持自动侦测盒子上下线状态、IP地址、盒子名称等。支持对拼接单元的绑定和接触，IP显示等功能。 4.支持后台web界面、移动端操作界面自定义设置，支持多级管理模式；支持不同用户登录管理，支持权限分配：实现不同用户呈现不同的控制界面、不同用户可管理操作不同的输入盒/输出盒。支持记住密码和自动登录功能。 5.支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端或客户端软件实现对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易。（提供功能界面截图佐证） 6.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 7.支持高清1080P画面输出显示；支持画面分割、任意开窗，单屏输出支持16个信号；支持画面叠加，最大支持叠加16层，适用于各种数据显示环境。 8.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。场景切换响应时间短，超低延时，画面极致流畅，窗口操作即时响应，手指离开操作平台立马会显示在大屏上。支持场景轮询，并且轮询时间可调；支持场景锁屏功能。 9.支持系统场景一键恢复功能，可在断电重启后完全恢复系统中的任意控制状态到断电以前状态，包括音量大小、灯光的状态等，而无需逐一设置。支持实现输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）自动备份配置，断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 10.支持三种开窗模式，包括固化模式、自由模式、矩形模式。 11.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 12.支持分布式中控系统交互式控制架构，实现远程管理会议室的环境设备、集中管理、场景调用，实现多个会议室音视频控制的互联互通互动。 13.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。KVM坐席管理可实现信息实时抓取，坐席人员可以通过一套键盘的快捷键、OSD菜单方式将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息通过图形化方式（非文本）推送至任意显示器或大屏。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 14.支持在平板操作端实现对PC电脑、计算机服务器等信号源进行模拟鼠标单击/双击等远程操作；支持通过平板操控端可以控制动态视频信号的播放和停止，可以实现对PC电脑（服务器）播放的PPT的翻页（上一页、下一页）操作。 15.支持通过系统后台对输入盒、输出盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度。 16.在不增加外部设备的情况下，支持实现字幕在全屏任意位置任意增加、删除、修改，支持自定义设置字体、字号、颜色等，支持滚动字幕。 17.根据配置节点类型，在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体、字体大小、颜色、背景颜色可自定义设置，标识整体的大小可根据实际情况调整。 18.支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步等应用场景。 19.系统支持ONVIF、RTSP、SIP、GB/T28181协议，可接入、大华、华为、科达、宇视等各品牌摄像头。对支持ONVIF协议的IP摄像机可进行自动搜索，并且IP摄像机画面可接入分布式综合管理系统，搭配视频分发系统支持接入1000个IP摄像机信号；支持通过录播服务器对IP摄像机摄像内容存储录制，可通过后台进行预览、下载、视频回放等功能。 20.支持输入盒音视频同步/异步选择、输出盒音视频同步/异步选择，可自定义设置音频绑定显示屏或跟随视频信号同步切换。 21.支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动实现无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上进行。 22.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持可以手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需要上传导入需要恢复的数据即可。 23.系统扩展支持与数字会议系统、摄像机等设备联动，可实现按下话筒发言按键时，联动摄像机自动跟踪、联动系统开窗显示画面。 24.支持系统状态数据以图表形式展示，支持以图表形式实时统计和展示输入盒/输出盒在线数和离线数、摄像头在线数和离线数、中控设备在线数和离线数、会议室数量、拼墙数量、场景数量、用户数量、服务器的CPU使用率和内存使用率、硬盘使用率。 |
| 3 | 交互式可编程中控控制软件 | 1.客户端软件支持运行在windows 7操作系统，支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源实时预览。支持不少于20路实时动态图像预览。 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 3.支持使用PC客户端软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232.RS-422.RS-485.IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5.支持采用无线拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上。 6.支持互动呈现功能，在PC端管理操作系统时，windows客户端会实时更新信息及画面显示，达到同步更新效果，并且实时在显示屏上显示，实现屏下与屏上的协同互动。 7.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。支持场景轮询，轮询时间可调。 |
| 4 | 平板电脑 | 10.8英寸Pad 6G+128GB WIFI版 系统：Android |
| 5 | 无线路由 | 网络标准 IEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.11g，IEEE802.11n，IEEE802.11ac，IEEE802.3，IEEE802.3u 网络协议 TCP/IP协议 最高传输速率 2600Mbps 传输速率 2.4GHz频段：800Mbps 5GHz频段：1733Mbps 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口 1个10/100Mbps WAN口，4个10/100Mbps LAN口 其它参数 状态指示灯 SYS系统指示 各端口Link/Act指示 电源功率 100-240V AC，50/60Hz 环境标准 工作温度：0℃到40℃ 存储温度：-40℃到70℃ 工作湿度：10%到90%RH不凝结 工作湿度：10%到90%RH不凝结 其它特点 按钮：Reset按钮 |
| 6 | 交换机 | 交换容量：336Gbps 包转发率：120Mpps 固定端口:24个千兆SFP，4个万兆SFP，8个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo MAC特性: 支持MAC地址自动学习和老化 (1)支持静态、动态、黑洞MAC表项 (2)支持源MAC地址过滤 (3)支持接口MAC地址学习个数限制 VLAN特性: (4)支持4K个VLAN (5)支持Guest VLAN、Voice VLAN (6)支持GVRP协议 (7)支持MUX VLAN功能 (8)支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN (9)支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 IP路由:静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 |
| 7 | 机柜 | 22U，600*800*1166mm |
| 8 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
| 9 | 六类网线 | CAT.6 UTP Cable, 24AWG,CM(Solid) 六类四对非屏蔽双绞线 24AWG， CM阻燃等级,蓝色 |
| 10 | 电源线 | RVV 3*1.50 电源线 黑色 |
| 11 | PVC管 | 不小于25 |
| 12 | 线管暗埋切槽 | 内含线管、线槽预埋，86盒，砂浆回填，设备安装调试所有辅材及零配件等 |

### 信息引导及发布系统

医院多媒体信息发布系统采取集中的控制管理，统一将音视频信号、图片、文字等通过网络控制一体终端传输，可以覆盖全院的每一个角落如医院大厅、候诊区、就诊区、药房、电梯间、住院部等通道等人流密集场所，以及全院各科室区域会议室、示教室、培训室。不仅能实时发布挂号信息、排队叫号信息、就诊信息、医院宣传片等，还可以提高看病效率和提升医院自身品牌的形象效果。

- 设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息发布播放机 | 1. 支持节目自定义分辨率，横/竖屏转换，节目支持最大32个页面，单个页面最多包含16个窗口； 2. 支持添加终端，删除终端，修改终端(名称、序列号、分组、描述、网络参数)，终端分组管理；支持终端模糊、按关键字精确搜索 3. 支持接入NVR、IPC、流媒体服务器直接取流显示,支持取实时流、回放流, 可支持4路取流1080P同时显示 4. 支持Android/IOS移动端；支持节目日程查看、发布；发布记录查看；支持终端远程开关机、重启、插播、删除、播放控制 5. 支持无线投屏功能，终端支持安装软件进行无线投屏 6. 支持HDMI任意分辨率（480*360 ~ 3840*2160）配置输出功能 |
| 2 | 电视 | 42英寸全高清 |
| 3 | 电视支架 | 42英寸 |
| 4 | 远程统一管理平台 | 信息发布播放机管理及内容发布 |
| 5 | 管理工作站 | 不低于I7-10700/16G/2T/独显/光驱/win10政府/23.8显示器配置 |
| 6 | 超6类网线 | 前端设备到设备间 |
| 7 | HDMI线 | 2米 |
| 8 | 交换机 | 8口千兆以太网交换机 |
| 9 | 6类单口信息点面板 | 单口平口面板 |
| 10 | 6类数据模块 | CAT.6 UTP 180° RJ45 Keystone H-Jack 六类H-JACK非屏蔽信息模块，180°卡接，蓝色 |
| 11 | PVC管 | 不小于25 |

### 多媒体查询与显示系统

包括医院多媒体自助服务终端及多媒体查询系统。

信息查询类:旨在满足医院患者各类查询服务，医院简介、科室简介、科室介绍、医生排班、楼层分布、住院流程、门诊流程介绍。

患者服务类:患者可以根据唯一识别ID,进行各类查询，包括:挂号记录、收费记录、用药信息、检查检验记录、住院登记信息、住院费用、预交金情况。

- 设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自助发票打印一体机 | 1、机柜箱体：全钢结构、多层组合、多颜色搭配，顶部灯箱可拆卸，可更换为广告屏。材质：优质冷轧钢板，制作材料厚度：≥1.5mm。表层：防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏，亚光漆。内置检修感应灯。电源分流模块：至少8位防雷防浪涌 。结构：模块定位，布线规范整齐；网络安全模块：自带防雷网络模块独立。电源安全模块：单相漏电保护器，带短路断电功能。 2、接口：外部接入模块：≥3口电源模块，网口带防雷，外置USB接口≥4个，RJ45网口1个，电源开关1个，复位键1个，电源插口1个。功放1个(带音量调节)，多媒体小音箱2个。 3、前后开门设计、轨道式打印平台（可移动式全敞开结构，可更换式平台结构，为以后机型升级预留空间）； 4、出纸口设计：打印出纸位优化设计（不能卷纸、卡纸、飘纸）； 5、显示器：工业级全视角19”（4:3）LED屏； 亮度350以上， 对比度：10000:1；（动态）；分辨率1280X1024；输入:VGA/DVI/HDMI。 6、触摸屏：防尘、防污、防暴光波发射扫描触摸屏，真多点触摸。实现图片缩放、旋转、拖拽等。分辨率≥1000*1000，接入USB2.0。透光率：≥95%，响应时间：首点（点击）：8ms，连续（书写）：3ms。表面硬度：莫氏7级，点击次数：连续点击8000万次；兼容Windows、Android、Linux多点操作协议。 7、分联一体打印机：配置医疗HIS系统对应的SDK开发包、配置非固定式预分联轴、模块化双切刀结构、双边分联结构高强度钢板设计、1000份发票留存纸仓（需切为单份叠加存放）、智能报警（模块缺纸、卡纸、缺色带、色带故障、打印机故障）、切刀有效寿命200万次以上、打印速度450字/秒以上； 8、品牌主机：（I3/4G内存/120G固态硬盘/电源220V±10% 50HZ±1HZ/声卡、显卡、网卡集成）； 9、机柜需提供DS双向通讯协议模块：标配缺纸、卡纸、缺色带、色带故障、打印机故障、显示器故障、读卡器故障等远程双向通讯协议,预留升级接口； 内嵌社保读卡器，SIM插入式、二维码读写式各一台； |
| 2 | 自助住院清单打印一体机 | 1、机柜箱体：全钢结构、多层组合、多颜色搭配，顶部灯箱可拆卸，可更换为广告屏。材质：优质冷轧钢板，制作材料厚度：≥1.5mm。表层：防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏，亚光漆。内置检修感应灯。电源分流模块：至少8位防雷防浪涌 。结构：模块定位，布线规范整齐；网络安全模块：自带防雷网络模块独立。电源安全模块：单相漏电保护器，带短路断电功能。 2、接口：外部接入模块：≥3口电源模块，网口带防雷，外置USB接口≥4个，RJ45网口1个，电源开关1个，复位键1个，电源插口1个。功放1个(带音量调节)，多媒体小音箱2个。 3、前后开门设计、轨道式打印平台（可移动式全敞开结构，可更换式平台结构，为以后机型升级预留空间）； 4、出纸口设计：打印出纸位优化设计（不能卷纸、卡纸、飘纸）； 5、显示器：工业级全视角19”（4:3）LED屏； 亮度350以上， 对比度：10000:1；（动态）；分辨率1280X1024；输入:VGA/DVI/HDMI。 6、触摸屏：防尘、防污、防暴光波发射扫描触摸屏，真多点触摸。实现图片缩放、旋转、拖拽等。分辨率≥1000*1000，接入USB2.0。透光率：≥95%，响应时间：首点（点击）：8ms，连续（书写）：3ms。表面硬度：莫氏7级，点击次数：连续点击8000万次；兼容Windows、Android、Linux多点操作协议。 7、分联一体打印机：配置医疗HIS系统对应的SDK开发包、配置非固定式预分联轴、模块化双切刀结构、双边分联结构高强度钢板设计、1000份发票留存纸仓（需切为单份叠加存放）、智能报警（模块缺纸、卡纸、缺色带、色带故障、打印机故障）、切刀有效寿命200万次以上、打印速度450字/秒以上； 8、品牌主机：（I3/4G内存/120G固态硬盘/电源220V±10% 50HZ±1HZ/声卡、显卡、网卡集成）； 9、机柜需提供DS双向通讯协议模块：标配缺纸、卡纸、缺色带、色带故障、打印机故障、显示器故障、读卡器故障等远程双向通讯协议,预留升级接口； 内嵌社保读卡器，SIM插入式、二维码读写式各一台； |
| 3 | 自助业务一体机 | 1、机柜箱体：全钢结构、多层组合、多颜色搭配，顶部灯箱可拆卸，可更换为广告屏。材质：优质冷轧钢板，制作材料厚度：≥1.5mm。表层：防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏，亚光漆。内置检修感应灯。电源分流模块：至少8位防雷防浪涌 。结构：模块定位，布线规范整齐；网络安全模块：自带防雷网络模块独立。电源安全模块：单相漏电保护器，带短路断电功能。 2、接口：外部接入模块：≥3口电源模块，网口带防雷，外置USB接口≥4个，RJ45网口1个，电源开关1个，复位键1个，电源插口1个。功放1个(带音量调节)，多媒体小音箱2个。 3、前后开门设计、轨道式打印平台（可移动式全敞开结构，可更换式平台结构，为以后机型升级预留空间）； 4、出纸口设计：打印出纸位优化设计（不能卷纸、卡纸、飘纸）； 5、显示器：工业级全视角19”（4:3）LED屏； 亮度350以上， 对比度：10000:1；（动态）；分辨率1280X1024；输入:VGA/DVI/HDMI。 6、触摸屏：防尘、防污、防暴光波发射扫描触摸屏，真多点触摸。实现图片缩放、旋转、拖拽等。分辨率≥1000*1000，接入USB2.0。透光率：≥95%，响应时间：首点（点击）：8ms，连续（书写）：3ms。表面硬度：莫氏7级，点击次数：连续点击8000万次；兼容Windows、Android、Linux多点操作协议。 7、分联一体打印机：配置医疗HIS系统对应的SDK开发包、配置非固定式预分联轴、模块化双切刀结构、双边分联结构高强度钢板设计、1000份发票留存纸仓（需切为单份叠加存放）、智能报警（模块缺纸、卡纸、缺色带、色带故障、打印机故障）、切刀有效寿命200万次以上、打印速度450字/秒以上； 8、品牌主机：（I3/4G内存/120G固态硬盘/电源220V±10% 50HZ±1HZ/声卡、显卡、网卡集成）； 9、机柜需提供DS双向通讯协议模块：标配缺纸、卡纸、缺色带、色带故障、打印机故障、显示器故障、读卡器故障等远程双向通讯协议,预留升级接口； 内嵌社保读卡器，SIM插入式、二维码读写式各一台； |
| 4 | 自助服务系统界面建设及HIS接口费 | 自助服务系统界面建设及HIS接口费（软件对接） |
| 5 | 交换机 | 8口千兆以太网交换机 |
| 6 | 6类单口信息点面板 | 单口平口面板 |
| 7 | 6类数据模块 | CAT.6 UTP 180° RJ45 Keystone H-Jack 六类H-JACK非屏蔽信息模块，180°卡接，蓝色 |
| 8 | PVC管 | 不小于25 |

### 公共（大屏）显示系统

大屏幕系统显示屏采用专业的LED发光二极管，亮度高、色彩鲜艳、功耗低、使用寿命长。大屏幕LED电子显示系统由管理计算机和LED显示屏及控制转换系统设备组成。在计算机控制下，可动态显示文字、图形等信息。用于发布各项信息，发布通知/通告和有关公共信息（如新闻、天气预报、日期、时间。。。）、在迎接政府检查、外事活动中显示标语口号等。由于LED显示系统信息发布量大、亮度高、颜色鲜艳、生动直观，在提高服务效率，展示达州市第一人民医院医疗智能化、现代化形象风貌方面发挥着重要的作用。

- 设备功能需求

| 1 | 门楣欢迎屏（包含屏体支架、收边，约6㎡） | 1. 小间距LED全彩显示屏，共阴设计，16:9全封闭压铸铝箱体，像素点间距≤0.94mm，像素密度≥1136000点/㎡； 2. 显示屏亮度≥600cd/㎡水平，水平、垂直视角≥160°，最大对比度≥3000:1，刷新率≥3840Hz； 3. 箱体结构采用压铸铝合金，后壳采用双列格板散热设计，增大散热面积，无风扇、无孔； 4. LED灯板具备flash，更换灯板支持自动读取校正数据，更换灯板无色差，灯板采用无线缆设计，信号和电源连接采用浮动接插件，无排线设计，灯板支持水平上下左右调整，六向调节； 5. 电源和接收卡采用前后壳传导散热方式，具有导热柱设计，箱体内部元器件热量可传导至后壳进行散热； 6. 支持箱体内外部双模式连线设计，同时支持前维护及后维护场景使用；每个模块与箱体之间都有防掉落锁扣，灯板支持使用空气吸前维护工具取下； |
| --- | --- | --- |
| 2 | 发送卡 | 1. LED全彩显示屏控制器，≥8路网口输出或8路光纤输出，带载分辨率支持≥3840*2160；≥1个DVI、≥1个HDMI、≥1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入； 2. 支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作； 3. 支持通过物理按键、遥控器、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作； 4. 通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置； |
| 3 | 拼控器 | 1、 机箱：1个子板槽位，1个交换板槽位，2个主控槽位。 2、 输入：4个HDMI输入接口 3、 输出：4个HDMI输出接口 4、 支持单个输出口1/4/9/16画面分割，子窗口全屏切换 5、 支持图层叠加，最大支持8+2个图层，其中包括一个字幕图层和一个底图图层，字幕字体大小、背景颜色可调，可选择滚动模式，底图分辨率可高达16384ⅹ8192 6、 支持解码国标码流， 解码板支持h.264/h.265编码格式，支持16路1080P@30网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙 7、 单台设备支持8个电视墙管理 |
| 4 | 配电柜 | 1) 类型：10KW配电柜 2) 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：德力西断路器，施耐德接触器 4) 输入电压：380V 5）输出电压：220V 6）输出回路：3个单向回路 |
| 5 | 信息显示屏（包含屏体支架、收边，约12㎡） | 1. 小间距LED全彩显示屏，共阴设计，16:9全封闭压铸铝箱体，像素点间距≤0.94mm，像素密度≥1136000点/㎡； 2. 显示屏亮度≥600cd/㎡水平，水平、垂直视角≥160°，最大对比度≥3000:1，刷新率≥3840Hz； 3. 箱体结构采用压铸铝合金，后壳采用双列格板散热设计，增大散热面积，无风扇、无孔； 4. LED灯板具备flash，更换灯板支持自动读取校正数据，更换灯板无色差，灯板采用无线缆设计，信号和电源连接采用浮动接插件，无排线设计，灯板支持水平上下左右调整，六向调节； 5. 电源和接收卡采用前后壳传导散热方式，具有导热柱设计，箱体内部元器件热量可传导至后壳进行散热； 6. 支持箱体内外部双模式连线设计，同时支持前维护及后维护场景使用；每个模块与箱体之间都有防掉落锁扣，灯板支持使用空气吸前维护工具取下； |
| 6 | 发送卡 | 1. LED全彩显示屏控制器，≥8路网口输出或8路光纤输出，带载分辨率支持≥3840*2160；≥1个DVI、≥1个HDMI、≥1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入； 2. 支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作； 3. 支持通过物理按键、遥控器、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作； 4. 通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置； |
| 7 | 拼控器 | 1、 机箱：1个子板槽位，1个交换板槽位，2个主控槽位。 2、 输入：4个HDMI输入接口 3、 输出：8个HDMI输出接口 4、 支持单个输出口1/4/9/16画面分割，子窗口全屏切换 5、 支持图层叠加，最大支持8+2个图层，其中包括一个字幕图层和一个底图图层，字幕字体大小、背景颜色可调，可选择滚动模式，底图分辨率可高达16384ⅹ8192 6、 支持解码国标码流， 解码板支持h.264/h.265编码格式，支持16路1080P@30网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙 7、 单台设备支持8个电视墙管理 |
| 8 | 配电柜 | 1) 类型：20KW配电柜 2) 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：德力西断路器，施耐德接触器 4) 输入电压：380V，三相五线 5）输出电压：220V 6）输出回路：6个单相回路 |
| 9 | 服务台P1.25全彩LED显示屏（包含屏体支架、收边，约26平方） | 1. LED像素点间距＜1.27mm;像素密度＞630000点/㎡。 2. 支持横向、纵向的显示画面任意拼接，无缝显示；压铸铝一体化成型设计。 3. 白平衡亮度≥550cd/㎡ ，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥8000:1。 4.采用无线接插浮动连接件接插方式，定位准，精准高；专有的磁吸设计，一次定位，解决工艺积累误差；多向定位精度调节设计，箱体支持6个方向的精度调节。 |
| 10 | 发送卡 | 1)LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入1路HDMI输入，6路网口输出 2)带载分辨率1920x1200 |
| 11 | 拼控器 | 1、 机箱：1个子板槽位，1个交换板槽位，2个主控槽位。 2、 输入：4个HDMI输入接口 3、 输出：16个HDMI输出接口 4、 支持单个输出口1/4/9/16画面分割，子窗口全屏切换 5、 支持图层叠加，最大支持8+2个图层，其中包括一个字幕图层和一个底图图层，字幕字体大小、背景颜色可调，可选择滚动模式，底图分辨率可高达16384ⅹ8192 6、 支持解码国标码流， 解码板支持h.264/h.265编码格式，支持16路1080P@30网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙 7、 单台设备支持8个电视墙管理 |
| 12 | 配电柜 | 1) 类型：40KW配电柜 2) 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：德力西断路器，施耐德接触器 4) 输入电压：380V，三相五线 5）输出电压：220V 6）输出回路：9个单相回路 |
| 13 | 大厅P1.25全彩LED显示屏（包含屏体支架、收边、约40平方） | P1.25全彩LED显示屏，含支架、收发卡，像素点间距约1.25mm，LED单元箱体采用一体压铸铝结构体，含防锈处理，LED发光管采用纯金线封装，黑色PCB基板,屏幕表面做不反光处理，亮度均匀性：≥98%；刷新率不低于3600HZ，对比度：6100:1；平整度：0.1mm |
| 14 | 发送卡 | 1)LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入1路HDMI输入，6路网口输出 2)带载分辨率1920x1200 |
| 15 | 拼控器 | 1、 机箱：1个子板槽位，1个交换板槽位，2个主控槽位。 2、 输入：4个HDMI输入接口 3、 输出：16个HDMI输出接口 4、 支持单个输出口1/4/9/16画面分割，子窗口全屏切换 5、 支持图层叠加，最大支持8+2个图层，其中包括一个字幕图层和一个底图图层，字幕字体大小、背景颜色可调，可选择滚动模式，底图分辨率可高达16384ⅹ8192 6、 支持解码国标码流， 解码板支持h.264/h.265编码格式，支持16路1080P@30网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙 7、 单台设备支持8个电视墙管理 |
| 16 | 配电柜 | 1) 类型：50KW配电柜 2) 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：德力西断路器，施耐德接触器 4) 输入电压：380V，三相五线 5）输出电压：220V 6）输出回路：15个单相回路 |
| 17 | 信息发布播放机 | 1. 支持节目自定义分辨率，横/竖屏转换，节目支持最大32个页面，单个页面最多包含16个窗口； 2. 支持添加终端，删除终端，修改终端(名称、序列号、分组、描述、网络参数)，终端分组管理；支持终端模糊、按关键字精确搜索 3. 支持接入NVR、IPC、流媒体服务器直接取流显示,支持取实时流、回放流, 可支持4路取流1080P同时显示 4. 支持Android/IOS移动端；支持节目日程查看、发布；发布记录查看；支持终端远程开关机、重启、插播、删除、播放控制 5. 支持无线投屏功能，终端支持安装软件进行无线投屏 6. 支持HDMI任意分辨率（480*360 ~ 3840*2160）配置输出功能 |
| 18 | 超6类网线 | CAT.6A FTP Cable, LSZH(Solid) Cable 6A类四对屏蔽双绞线（单对铝箔） |
| 19 | 电源线 | RVV 3*1.50 电源线 黑色 |
| 20 | PVC管 | 不小于25 |

## 楼宇设备自动化系统（BA）

### BA楼宇设备控制管理系统

对于自成系统的机电设备群（如冷水机组chiller、锅炉、变配电系统）等，BA系统通过接口（网关）实现数据通信。

各直接数字式控制器与工作站通过Ethernet，Arcnet，BACnet，LONwork等标准协议接口连接。各网络设备均须附有不间断电源UPS供电以确保其工作稳定性。

- 设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 以太网DDC可编程控制器 | 支持下载控制程序容量64K；8 IN(NTC10K,开关量，0-10V，4-20mA)；8 BI(开关量输入)；4BO(干结点,5A，AC220V)；4 AO(0-10V或4-20mA)；32位CPU；支持1个MODBUS SLAVE RS485通讯口 ；1个MODBUS MASTER RS485通讯口；1个以太网通讯口（支持 BACnet IP 或 Modbus TCP通讯）；电源供电 AC24V； |
| 2 | PLC主控制器 | 支持下载控制程序容量64K；8 IN(NTC10K,开关量，0-10V，4-20mA)；12BI(开关量输入)；6BO(干结点,5A，AC220V)；6 AO(0-10V或4-20mA)；32位CPU；支持1个MODBUS SLAVE RS485通讯口 ；1个MODBUS MASTER RS485通讯口；1个H-BUS扩展模块RS485通讯口；1个以太网通讯口（支持 BACnet IP 或 Modbus TCP通讯）；电源供电 AC24V； |
| 3 | PLC扩展I/O模块 | 8 IN(NTC10K,开关量，0-10V，4-20mA)；12BI(开关量输入)；6BO(干结点,5A，AC220V)；6 AO(0-10V或4-20mA)；1个H-BUS扩展模块RS485通讯口；电源供电 AC24V； |
| 4 | PLC扩展I/O模块 | 8 IN(NTC10K,开关量，0-10V，4-20mA)；8 BI(开关量输入)；5BO(干结点,5A，AC220V)；6 AO(0-10V或4-20mA)；1个H-BUS扩展模块RS485通讯口；电源供电 AC24V； |
| 5 | Modbus集成接口软件 | 3条RS485 Modbus Master总线，1条RS485 Modbus Slave 总线 ，1个BACnet IP通讯口（RJ45）；1000BV，1000AV值；；1000BV，1000AV值； |
| 6 | DDC控制盘 | 400mm X500mm；1个BLC1040/1043/1650/1656/24E/32E/2060E控制器; 30W电源； |
| 7 | DDC控制盘 | 460mm X720mm；2个BLC1040/1043/1650/1656/24E/32E/2060E控制器; 50W电源； |
| 8 | DDC控制盘 | 5-6个BLC1040/1043/1650/1656/24E/32E/2060E控制器; 3个50W电源； |
| 9 | 水管温度（485） | 不锈钢管套，接口1/2英寸；插入深度50mm;485通讯 |
| 10 | 水管压力 | 0-16公斤,4-20mA,DC24V |
| 11 | 室外温湿度 | DC12~24V；4-20mA；NTC10K（-40~85℃）, RH3%,0-100%； |
| 12 | 风道二氧化碳 | DC 24V；4-20mA, 0-2000ppm，风道CO2变送器 |
| 13 | 风道温湿度 | DC12~24V；三线4-20mA；0-50℃；RH5%； |
| 14 | 防冻开关 | 低温可调,无源触点输出,感温元件3米 |
| 15 | 风机压差 | 50 - 500Pa ； 开关输出；有塑料软管和连接件，带支架 |
| 16 | 水流开关 | 16公斤，DN25；含安装配件。 |
| 17 | 过滤器压差 | 20 - 300Pa ; 开关输出；有塑料软管和连接件，带支架 |
| 18 | 电动风阀执行器（调节型） | 比例调节控制 DC 0-10V control，0-10V 反馈;16N.m |
| 19 | 电动水阀（调节型） | 连续调节 DC 0-10V;DN32球阀 |
| 20 | 工作站 | 酷睿I7-10700K 3.8G 八核 16G内存/512G+2T/RTX3070 8G 27寸显示器 |
| 21 | 打印机 | 黑白激光多功能一体机 A4 |
| 22 | 数据管理系统 | 8000点数据服务器。双核64位CPU，LINUX操作系统，500G固态存储器；支持BACnet IP/Ethernet协议，支持Modbus TCP/UDP数据。支持WEB浏览，内嵌图形化组态软件，数据报警管理，数据存储管理，历史数据趋势记录，支持20用户WEB访问，支持数据报表和柱状图显示。 |
| 23 | 24口交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，具有节能设计，功耗≤22W 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps 3、要求所投产品支持防雷等级≥10KV； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持网管，支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； |
| 24 | 24口配线架 | 六类非屏蔽24口配线架,黑色,匹配24AWG线缆使用 |
| 25 | 24口理线架 | 19" 1U Cable Management With Cover 带盖理线架( 1HU) |
| 26 | 模拟量信号线缆 | RVVP2*1.0 |
| 27 | 电源线 | RVV 3*1.50 电源线 黑色 |
| 28 | 超6类网线 | CAT.6A FTP Cable, LSZH(Solid) Cable 6A类四对屏蔽双绞线（单对铝箔） |
| 29 | PVC管 | 不小于25 |

### 能源计量管理系统

通过为医院建立能源管理系统，将医院内所有的水、电、气、热能耗数据，通过采集设备自动采集到数据管理中心数据库，然后由能源管理系统自动进行数据采集、统计、结算、分析、远程控制等业务。

- 设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能源网关系统 | 能源计量表网关：3条RS485 Modbus Master总线，1条RS485 Modbus Slave 总线 ，1个BACnet IP通讯口（RJ45）；1000BV，1000AV值；智能电表，智能水表，智能冷热量表，每条总线不超过20台设备；通讯距离600米；仅支持读变量；电源AC24V或DC24V |
| 2 | DDC控制盘 | 300mm*400mm；1个BR或BG；30W电源； |
| 3 | 导轨式三相智能电表 | 智能电表，导轨式三相多功能智能电表，3相4线电表，电量测量；带LCD显示；Modbus RTU通讯；含电流互感器 |
| 4 | DN40智能水表 | 数字式智能水表；Modbus RTU 485通讯；光电直读 |
| 5 | DN40智能水表 | 数字式智能水表；Modbus RTU 485通讯；光电直读 |
| 6 | DN50智能水表 | 数字式智能水表；Modbus RTU 485通讯；光电直读 |
| 7 | DN80智能水表 | 数字式智能水表；Modbus RTU 485通讯；光电直读 |
| 8 | DN100智能水表 | 数字式智能水表；Modbus RTU 485通讯；光电直读 |
| 9 | 24口交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，具有节能设计，功耗≤22W 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps 3、要求所投产品支持防雷等级≥10KV； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持网管，支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； |
| 10 | 24口配线架 | 六类非屏蔽24口配线架,黑色,匹配24AWG线缆使用 |
| 11 | 24口理线架 | 19" 1U Cable Management With Cover 带盖理线架( 1HU) |
| 12 | 模拟量信号线缆 | RVVP2*1.0 |
| 13 | 电源线 | RVV 3*1.50 电源线 黑色 |
| 14 | 超6类网线 | CAT.6A FTP Cable, LSZH(Solid) Cable 6A类四对屏蔽双绞线（单对铝箔） |

## 建筑智能化集成管理系统

建筑智能化集成管理系统通过结合计算机技术、网络技术、通信技术、自动控制技术，将不同功能的建筑智能化系统，在统一的信息平台实现集成，形成具体信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的系统，通过统一操作平台，全面地集中对BA楼宇自控系统、环境监控系统、消防报警系统、计算机网络管理系统、信息发布系统、智能照明系统、背景音乐和公共广播系统、视频监控系统、一卡通管理系统、车辆管理系统、入侵报警系统、对讲系统等子系统的监测数据与控制命令，使各个子系统之间的数据进行交互，实现各系统信息的互连、互通、互用，实现信息资源的优化管理和对使用者提供最佳的信息服务，使智能建筑达到投资合理、适应信息社会需求的目标，并具有安全舒适、高效和环保的特点，为管理者提供一种高效、集中、优化的管理手段。

- 设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IBMS智能化集成平台 | 1、采用微软最新的.NET架构，采用分步式通讯技术，系统支持Sql Server、Mysql等多种主流数据库。 2、系统用户授权管理可适用于复杂应用场合，采用用户、角色、功能分组授权方式，可按照区域、操作级别分配用户的权限。区域设置不限级数，操作级别可细分到255级。 3、支持电子地图功能，支持多种图片格式，可以是BMP、JPEG、PNG的图片，也可以是WMF、CAD的矢量图形，支持在电子地图中对设备位置进行定位，支持平移、缩放等操作。 4、提供各式各样的趋势评估，即时准确地分析历史资料及由历史资料推演的数据，作出趋势评估。 历史资料的分析形式包括： 单点、双点、三点直方图 、多点图（线图） 、X-Y标图（以点显示）、数值表（以表格形式显示），这些趋势图可置入客户自定义的图形中，使客户更容易获取历史数据绘制图表。 5、可以自定义报警事件，可定义特定的报警时间段，支持报警执行自定义脚本，可以自定义报警联动的内容，包括报警联动视频、报警联动发送短信、报警联动语音拨号、报警联动灯光。 6、支持安防集成功能、支持安防专用工作站，支持模拟视频、DVR、NVR、IPC的接入，支持ONVIF协议，支持流媒体视频转发，支持32路实时视频、支持多路视频回放，支持虚拟报警键盘，支持远程布防、撤防、旁路，支持门禁刷卡联动视频、门禁报警联动视频。 支持全局软件程序逻辑控制器，采用FBD功能块编程，可实现任意后台统计、计算、连锁动作。 7、强大的报警管理，完善报警管理设备确保操作人员迅速得到系统和运行中故障及其它异常情况。报警讯号会显示在操作人员电脑屏上的特定报警显示位置，并发出声音报警。支持报警优先级。 8、医院IBMS智能化集成平台开发（包括医院所有智能化子系统接入管控） |
| 2 | 集成图形化服务器 | 4U机架、 4颗5220 72核 2*1100W 256GB内存丨6*1.2TSAS |
| 3 | WEB发布服务器 | 4U机架、 4颗5220 72核 2*1100W 256GB内存丨6*1.2TSAS |
| 4 | 工作站 | 酷睿I7-10700K 3.8G 八核 16G内存/512G+2T/RTX3070 8G 27寸显示器 |

## 机房工程

本次建设的服务器机房根据四川省卫计委2021年编制的《四川省智慧医院评审标准》要求进行建设。主要包括行政科研楼地下一层UPS机房（97平方）、行政科研楼地下一层电信机房（52平方）、行政科研楼一层数据机房（63平方）、行政科研楼一层数据机房（174平方）、门急诊医技住院楼地下一层弱电汇聚机房（52平方）、门急诊医技住院楼地下一层消控安保控制室（150平方）的机房装修工程。

- 装修期间杂物与垃圾处理

对机房内的垃圾进行及时的清理及运输，保证机房施工环境的卫生及安全。

负责及时对机房建设时的机房新购设备进行搬运。

室内施工时先要按要求对室内各平面进行穿洞、清洁，整平处理。把多余的杂物处理到指定地方或丢弃，施工后要求防静电地板比室外平面略高（高出400mm左右）。

- 材料选用

室内装修设计选用材料的防火性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定，耐火等级为A级或B1级，环保要求E0级，气密性好、不起尘、易清洁、在温度和湿度变化作用下变形小，整体效果达到简明、淡雅、柔和，有利于工作人员的自身健康。

- 隐蔽工程

对于装饰工程中的隐蔽工程，要求严格按照国家标准对隐蔽部分材料采取以下措施：

墙体部分作防潮、防火及保温处理；

部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料；

所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃、不会产生静电、牢固耐用并无病虫害发生；

机房区顶面、地面在施工前需做防尘防静电涂料处理；

各种涂料须符合环保要求；

静电地板下的走线线槽、管路、桥架和插座应悬空地面保温层上5～8cm，不得贴地；

门、墙壁、顶棚、地（楼）面的构造和施工缝隙，均应采取可靠的密闭措施，做好防鼠密封处理。

- 机房承重

如果不能达到承重要求，需要对于精密空调、UPS电池柜、电源柜等沉重设备的放置地，作分散承重受力处理，要求承重架32厘米高，采用E10槽钢双层工艺加三层防锈漆，满足机房承重要求。

- 清理工作面

在进行正式装修之前，必须对整个分区进行清理，主要包括以下几个方面的内容：

（1）原来室内有的东西需要全部先进行清理，确保墙面、地面、天面干净。

（2）天花地面的工作面清理，在进入施工之前，先对地面进行全部清理。

（3）原有消防水管（如有），由医院相关部门沟通协调，消防相关专业的人士拆除。

（4）对于清理完成的建筑垃圾堆放指定地点。

（5）需要对墙面的所有配电及信息插座进行清除。

- 隔断

本项目的隔断主要为砌砖墙隔断（由大楼承建方按图纸施工完成）。

- 封窗

机房窗口密封，采用彩钢板封窗方式。

封窗要求及做法：采用彩钢板（石膏面朝房内，外墙为灰白色。保持原窗口外型，不能有任何漏风点），彩钢板的钢面厚度不得小于0.8MM，必须采用单面石膏板或双面石膏板，在制作过程中，必须先对窗口进行清理加固，然后密封，对于有漏风小缝隙，必须采用专用的密封防水、防脱、防风化的胶水进行密封，然后在室内对窗口采用15MM防火板进行加固。

- 门

数据机房门配置表：

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双开甲级不锈钢防火门 | 1500*2300mm | 2 | 套 |

- 防尘处理

本项目需要对天面、地面做防尘处理。数据网络中心机房的所有房间的天面、地面都要做防尘处理，即在墙面刷上一层防尘油漆，刷两遍，不让表面的微尘随之运动到机房的空气中，保证机房的洁净度。含尘浓度，在静态条件下测试，每升空气中大于或等于 0.5 μ m 的尘粒数应少于 18000 粒。

- 机房保温

本项目只对数据中心机房进行保温处理，对于配电房，由于其对温度湿度的要求远低于机房，故不再进行保温方面的处理。

- 天花

考虑到机房安全防火、防潮、防尘、防电磁波干扰及吸音要求，天花基板采用铝合金喷塑板面，加覆吸声薄膜，配合暗骨安装。

在安装天花之前，对原顶棚楼板面进行防尘、保温处理，以保持机房的洁净度。

中心机房完成后距防静电地板平面2700mm。

天花板表面应平整，不得起尘、变色和腐蚀；其边缘应整齐、无翘曲；封边处理后不得脱胶。

安装必须牢固、下表面平整、接缝紧密平直，靠墙、柱处按实际尺寸裁板镶补；锯顶板材质应作相应的封边处理。

安装过程中应随时擦试顶板表面，并及时清除顶板内的余料和杂物，做到上不留余物，下不留污迹。

风格与地板布局一致，满足机房的安全防火、防潮、防尘、防电磁波干扰及吸音要求，符合《GB50174-2017》规范要求及《GB50222-2001》的防火要求。

- 防静电地板

本项目整体地面采用“防静电地板”，并以防蚀金属支架支撑，规格为600x600x35mm。铺设时保证地面平整光滑，在铺设前原地面刷防尘漆，并作保温防潮处理，同时做好接地铜排。

全钢抗静电地板规格：600*600*35mm，极限偏差：±0.220mm；

地板表面平面度极限偏差小于：0.3mm，地板相邻边垂直度极限偏差小于：0.3mm；

地板系统电阻范围：1.0×105—1.0×109Ω；

地板的强度为：均匀载荷大于1200KG，集中载荷大于400KG，滚动载荷大于150KG，弯曲度应小于2毫米，并无永久变形。

活动地板静电泄漏干线采用截面积16mm²（国标）导线，静电泄漏支线采用截面积6mm²（国标）导线，支线导体与地板支腿螺栓紧密连接，支线作成网格状，间隔控制在1.2m—1.8m之间；不锈钢玻璃隔墙的金属框架同样用静电泄漏支线连接，并且每一连续金属框架的静电泄漏支线连接点不少于两处。

- 彩钢板

本项目在机房的四周安装彩钢板，材料内饰为防火石膏板，外饰为热熔镀锌烤漆钢板。机房内墙面均装饰轻钢龙骨基层彩钢板墙面，使机房整体达到保温、防电磁干扰、协调、美观、提高洁净度的效果。

耐火≥2小时。彩钢板色调选择淡浅色调，规格为1200mm*3000mm。

彩钢板与防静电地板交汇处安装100mm高不锈钢踢脚线，彩钢板内衬轻钢龙骨，达到表层的强度和防火要求，具有保温，隔热，隔声音和方便墙壁内穿管走线等优点。

施工时，将天花、地板及墙面彩钢板通过电气连结，并进行接地，形成一个电磁屏蔽法拉第笼，以达到良好的电磁屏蔽效果。

机房内机柜组外的柱子，在保证柱子方正的同时，采用柱子最小截面积方案用彩钢板进行包边处理，与机房墙壁风格一致。

- 防雷接地与静电防护

- 防雷接地

对机房进行全面防雷保护，根据GB 50174-2017《数据中心设计规范》、GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等标准规范的规定，机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位连接并接地，以为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰。保护性接地和功能性接地宜共用一组接地装置，其接地电阻应按其中最小值确定，同时应安装电源防过压防雷器。电源防雷保护器必须通过接地端以尽可能短的路径接地。

各类接地中安全保护接地的接地电阻不应大于4Ω，交流工作接地的接地电阻不应大于4Ω，交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地和防雷接地等四种接地共用一组接地装置，其接地电阻按其中最小值确定，通常按工程惯例做到小于1Ω。

本项目数据中心机房的防雷接地系统采用共用大楼原有接地防雷网，从机房内部安装接地防雷箱，由于距离约100米，所以引一根50mm²接地线至接地母排，彩钢板、地板、天花、机柜接地铜条等通过16mm²多股铜芯导线接地，机柜外壳接地采用6mm²多股铜芯导线接至接地。

- 防静电保护

静电防护做保护性接地（防雷接地、防电击接地、防静电接地、屏蔽接地等）和功能性接地（交流工作接地、直流工作接地、信号接地等）共用一组接地装置，机房内所有设备的可导电金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等均作好等电位联结并接地。

接地铜排设计采用SM混合型集中连接等电位联结方式，即单点接地和多点接地组合在一起，同时满足高频和低频信号接地的要求。

项目中采用3×30mm紫铜带作为等电位联结带；

装配成1.5m×1.5m左右的矩形网格；

采用φ8绝缘端子支撑垫高，用φ8螺杆、弹簧锁紧；

在地板下沿主机房区域四周铺设。

机柜、配电柜采用两根不同长度的6mm2的铜导线与等电位联结网格或等电位联带连接；各类金属管道、桥架、建筑物金属结构采用6mm2的铜导线与等电位联结网格或等电位联带连接；配电输出柜的PE线、等电位联结带通过16mm2的铜导线连接至局部等电位联结箱，再通过50mm2的铜导线接至楼层电井中的接地母排上。

- 数据中心综合布线

根据机房标准GB50174-2017标准，对机房综合布线进行设计，服务器机柜数量配置，要求三网统一，并且能做到智能互通。

根据本机房情况，采用集束预端接CAT6A电缆及预端接光缆，将服务器机柜分别布置24条6A类F/FTP铜缆、1条48芯OM3预端接光缆及1条48芯OS2预端接光缆至该通道内的配线机柜。

- 管线槽

根据GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》对配线、管槽的要求规定，机房装修所采用的导线应符合消防安全，机房内导线全部采用阻燃导线组。机房采用上走线方式，桥架采用300mmX105mm规格的网格桥架。照明线路采用天花上镀锌电线管敷设。各类线缆独立敷设并用金属管槽屏蔽保护，所有金属管槽都可靠连接并接入机房电柜的保护接地，各电气开关及连接线缆清晰标注，易于连接。

机房规格（约）：300mm×105mm，进线间规格（约）：500×105mm，开放式，标配所有的下线、转弯、分叉、交叉配件、连接配件。

由纵横两向钢丝组成金属网格式电缆桥架，最小钢丝直径：≤4.5mm。

所有桥架水平弯通，变径和三通等，能结合使用现场情况就地制作完成。

所有焊接处平均最小抗拉强度：≥500公斤。

表面处理：

电镀锌（BSEN 12329-2000 2级）用于室内安装；

热镀锌锌层厚度（BS 729）：60-80微米；

不锈钢（ AFNOREZ CND 17.2 /AISI 316L）；

电源线缆、预端接铜缆及预端接光缆按照通过扎带有条不紊的固定在网格桥架上，做到横平竖直、不交叉。

- 气体消防

搭建一套先进的数据网络中心气体消防系统，在发生火情时，及时触发灭火信号，喷出惰性气体进行灭火。

数据中心机房设置气体消防防区，设备选用七氟丙烷气体无管网柜式灭火系统。

(1)七氟丙烷灭火装置宜在靠近防护区的专用贮瓶间内。贮瓶间应符合防火等级不低于二级的有关规定，并应有直接通向室外或疏散走道的出口，其室温为0～50℃。

(2)七氟丙烷灭火装置的布置应便于操作、维修及防止阳光直接照射，并沿墙摆放。其操作面距墙面或其他设备的距离均不宜小于1m。

(3)气体灭火控制器应具备对需联动的开口密闭装置、通风机、防火阀等设备实施操作、控制的联动功能，气体灭火控制器应实现将火灾报警、系统故障、气体喷放等信息反馈至消防控制中心。

说明：

(1)声光报警器和放气指示灯安装在门的上方（门上方无空间的放在门的侧边）。

(2)气体灭火控制器和紧急启停按钮安装高度距地为1500mm。

(3)感烟探测器和感温探测器在房屋顶均布安装，距端墙≥500mm。

(4)电气信号线路均采用ZR-1.0-BV阻燃电线，电气控制线路采用ZR-1.5-BV阻燃电线，钢制电线管明敷,其表面应刷防火涂料两遍。

- 新风系统

由于机房内的空气为正压，所以进入机房的新风必须经过加压后进入机房，同时为了避免室外的热空气和不干净的空气进入机房，要求新风机具有比较强的空气处理能力（制冷和滤尘）和比较大的风量（新风量），这样才不会对机房内的恒温恒湿环境造成影响。

根据GB 50174-2017《数据中心设计规范》规定的新风量取值方法，并结合外部环境（处于南方湿热地区，空气湿度较大），机房宜采用带湿度、热回收的吊装式新风换气机。

- 封闭冷通道系统

传统机房的机柜排由于没有对冷（热）通道进行任何处理，空调送风温度约为12℃-14℃，回风温度约为22℃-24℃，温差约为10℃-12℃左右；采用冷通道封闭后，冷风被封闭在“冷池”内，这时冷风进入热通道的唯一路径是经过服务器热交换后，由机柜背部排出，因此冷风利用效率得到极大地提高。同时，回风路径上没有冷风进行混合，空调回风温度提高，进而可以提高空调工作效率。封闭冷通道系统送风温度可提高至17℃-20℃，回风温度提高至28℃-30℃。

- 精密空调

配置空调总制冷量按照主用空调数量核计，不计算备用空调制冷量，配置空调的总制冷量保证一定的冗余量。

- 供配电系统

机房的供电采用380/220V电压、50HZ频率和三相五线制的配线方式供电。当市电断电时由柴油发动机供电。

市电进入到市电切换及UPS配电一体柜市电部分之后，分4路输入至2台UPS（主路、旁路），进行UPS配电处理。然后再经电源线分2路分别输入至市电切换及UPS配电一体柜UPS配电部分，然后分2路输出至机柜内的PDU。

本次项目机柜采用双电源供电方式，双路为UPS供电。

机房的动力设备如新风换气机、精密空调、检修电源由市电供电，其它计算机设备如服务器、交换机等由UPS进行供电。

配电柜中设有电流表、电压表，供检查电源电压、电流及三相间平衡的关系，三相电分别设有电源指标灯，以监控三相电的供电情况，并且备有断电自动切换开关，完全满足机房的需要。所有的电缆均采用阻燃电缆，通过网格桥架、金属线槽或钢管敷设。

- 照明

按GB50174-2017规定，本机房照明系统如下：

主机房的平均照度不低于500LX；配电区的平均照度不低于500LX。

机房的照明应光线均匀（最低照度与平均照度之比不宜小于0.7）并且无眩光、机房的照明电源可分组分相控制；机房设置应急照明，按正常照明照度的10%左右布置灯具。灯具使用正常照明灯具，应急照明灯具正常情况下市电电源供电，市电出现故障时自动切换到应急电源，两路电源可以自动切换。	机房应设置疏散指示灯和安全出口的指示灯，主机房通道疏散照明的照度不应低于5LX，其它区域的通道疏散照明的照度不应低于0.5LX。

	照明系统采用3*28W（600*1200）LED的无眩光多隔栅灯盆及应急照明灯。

	照明灯具采用嵌入式安装。为消除眩光，采用格栅灯，此种灯具反射强，并无眩光。

- UPS系统

UPS采用2N双母线供电即每个机柜有2路独立的UPS供电，正常运行时，2台UPS平均分担负载，当任何其中一组UPS出现故障时，另外一组UPS仍能为所有IT设备提供供电，负载不中断。并按照系统后备1小时的需求配置相应的蓄电池。

- 动力与环境监控系统

本期机房动力环境监控对象包括UPS电源、空调、配电柜、温度、湿度、漏水监控。

（1）UPS电源监控：对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视，一旦有部件发生故障，系统会自动报警。并且实时监测UPS的电压、电流、频率、功率等参数，并有直观的图形界面显示。

（2）配电柜监控：实现市电断电、市电故障告警及配电参数实时监测功能（含配电电压、电流、相位、频率、功率等参数监测）。

（3）机房精密空调的监控：系统可全面诊断空调状况，监视空调的各种参数，可以通过系统直接设定空调机的各种参数，包括各种调试参数，系统一旦有报警，将自动切换到相关画面。越限参数将变色，并伴随有报警声音，有相应的处理提示，及相关处理提示。实时监测空调各部件（压缩机、风机、加热器、滤网等）的运行状态与参数。

（4）温湿度监控：监控机房内温湿度的变化，当机房的温湿度超过预定的设定值时，系统管理机将通过各种方式报警，提示管理人员及时处理。温湿度传感器根据实际需要进行配置。

（5）机房漏水监控：将漏水传感器接入，可以检测空调四周的水患情况，当漏水感应线缆遇到水源时，立即把信号传送到监控主机进行通讯并报警，通知有关人员及时排除事故隐患，以免造成重大损失。

## 医疗系统

### 手术示教系统

手术示教系统支持高清影像的实时直播，同步录制，对手术全程录像及按需点播。手术室内的手术过程视频、医疗仪器视频、医师讲解音频等多种视音频源同步编码并传输，提供给远端示教室、办公室内的学生和医生如临其境的观摩体验。

- 设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 示教综合管理平台 | 1.纯硬件平台嵌入式系统设计，非PC架构，双电源冗余备份，保证设备7*24小时稳定运行，配置不低于8个示教工作站同时接入能力； 2.支持通过内置WEB进行后台管理，可对示教室、教室、示教考勤、病房、移动端授权等进行预先设定管理； 3.支持4K（3840*2160）编解码，支持4K合屏示教；支持2160p30fps、1080p@60fps、1080i@60fps、720p@60fps、等高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式；支持双向1080p@60辅流影像输入； 4.支持windows、MAC OS、Android/iOS移动端及平板电脑等多种软件客户端接入。 5.支持基于C/S的平板电脑进行控制、分屏等操作，示教控制界面必须图形化、支持拖放，操作便捷、简单易用。 6.后台用户管理需支持批量用户增加和单用户增加，支持单用户信息直接修改； 7.支持ONVIF、RTMP/RTSP、H.323、SIP、视频监控、PC桌面、手机/平板等设备同时接入，支持每个示教工作站均以不同的协议、不同的带宽同时加入到同一个示教中； 8. AI管理，针对小范围的示教，可设定自动管理模式，系统会通过语音激励的方式，自动对示教室及观摩室影像进行切换； 9.支持2160p、1080p、标清混速混协议示教，允许不同编解码格式，包括4K、1080P、720P等工作站及远程会诊终端参加同一个示教，支持多个编解码格式的示教同时进行； 10.支持1/2/3/4/6/8/9/10/16/25等多画面类型，支持VIP（N+1）格式的多画面（例如5+1、7+1多画面显示），支持自定义示教室在多画面中的显示位置； 1支持在PC端对示教/会诊/查房过程的音视频进行预览、广播、发言控制等操作; 12.支持内置GK功能, 用于设备的注册、鉴权; 13.支持智能流量控制，当示教中部分工作站不被任何工作站观看时，管理平台可与工作站协商，只保持工作站在线信息，不产生视频流量，节省上行带宽； 14.支持示教端远程登录功能，可通过控制软件对示教室的术野及全景摄像机进行放大缩小和上下左右移动操作； 15.支持多种协议、操作系统的工作站接入，可支持与高清及标清硬件示教工作站、示教软件（windows、MAC）、移动端示教软件（IOS、Android）等多种不同类型工作站的统一管理; 16.支持在无NAT情况下管理平台和工作站公网与私网的双向呼叫，达到公网呼叫私网，私网呼叫公网的应用，双向音视频清晰、流畅； 17.支持智能的网络自适应能力，设备能够根据网络实时情况，自动降速、自动提速，断线自动重建示教功能，当网络超过指定丢包率时，自动降低编码速率，当网络没有丢包时自动提高速率； 18.提供CCC检测报告复印件加盖公章、提供示教软件著作权证书复印件加盖公章、提供权威机构产品检测报告复印件加盖公章； 19.为保证系统的稳定性，设备必须兼容院内现有视讯系统，并与现有视讯系统无缝对接，提供厂家兼容性承诺函。 |
| 2 | 手术示教管理模块 | 1） 与手术示教综合管理平台同一品牌 2） 满足≥8间示教室同时接入同一手术室并实现同时音视频互动示教，并能兼容对现有示教系统工作站设备和后期增加的工作站设备进行统一管理； 3） 支持对2160p、1080p、标清手术示教、远程会诊及远程查房设备同时进行管理； 4） 支持进行基于用户组织结构的管理，并可对相应的用户账号做细致灵活的功能和权限控制； 5） 支持业务使用统计功能，根据时间（周/月/年）、示教类型、召集人来统计,以图表形式展现，统计示教次数、示教时长、会场数量，可导出表格； 6） 支持将示教综合管理平台和示教工作站等设备组建成资源池，进行音视频资源的集中分配和调度管理，支持实时显示各示教综合管理平台和示教工作站资源使用情况，实时掌握负载状态； 7） 支持对移动端设备上传的拍照和录像文件进行集中存储和管理，进行在线预览、下载等操作； 8） 支持示教日志分类管理，分为系统日志、操作日志，可以导出日志文件； 9） 支持对接入的所有设备进行信息查询，如：系统容量，示教占用率等，支持邮件参数配置与分发； 10） 支持对移动端下发文本、图片、文件等即时消息； 11） 支持可按用户进行示教任务创建、下发、管理等功能，并可根据需要编制预案，满足手术示教任务的在线分发和管理的需要； 12） 支持对互联网传输的管理,可对跨地区跨网络的手术示教、远程查房及远程会诊的集中管理； 13） 提供手术示教软件著作权证书复印件加盖公章 14） 为保证系统的稳定性，设备必须兼容院内现有示教及会诊系统，并与现有视讯系统无缝对接，提供厂家兼容性承诺函。 |
| 3 | 示教工作站 | 1采用嵌入式操作系统，非PC架构，支持≥7×24小时长时间开机运行； 2可接入包括术野摄像机、全景摄像机、腔镜、内镜、PACS、HIS、监护、PC及各科室医疗影像设备，并与院内所有医疗影像设备无缝对接； 3支持示教过程中在画面顶部文字显示概况；底部实时滚动播放包括患者病历、术者简介、教学名称、创口部位等文字信息；(提供投标产品的界面截图证明材料) 4支持RTSP流媒体协议，可以与标准的RTSP设备对接实现播放rtsp服务器提供的音视频文件。工作站提供Rtsp服务（(提供投标产品的界面截图证明材料) 5工作站支持12V电源输出，可以方便的为外接摄像机提供供电，无需再使用电源适配器为外接设备供电(提供投标产品的实物照片证明材料) 6支持对≥两种语言的音频编码混合输出，满足双语种声音同传传输，满足示教现场多种语言需求；(提供投标产品的界面截图证明材料) 7分辨率支持1080p 60/50/30/25、1080i 60/50/30/25i、720p 60/50/30/25i； 8音频输入≥4路(2 x RCA, 2 x HDMI)，音频输出≥4路（2 x RCA, 2 x HDMI）； 9 USB接口≥2路，支持USB闪存盘，USB麦克风； 10支持远程录播功能，支持USB存储盘录制 11支持扩展5G 或WiFi 模块 12支持双路1080p 60帧/秒效果，术野和全景影像双路1080p时，两路图像帧频均不低于60帧每秒，以满足远程示教需求； 13支持SIP、H.323通讯协议，兼容院内外的远程会诊终端及网络设备； 14支持遥控红外线控制示教工作站功能； 15支持互联网传输，可实现跨地区跨网络进行示教； 16具备自动回声消除、增益控制、噪声抑制，以满足转播现场声音清晰流畅传输； 17内嵌示教管理软件。 |
| 4 | 术野摄像机 | 1与示教综合管理平台同一品牌 2高清术野摄像机系统，多功能支架一体化设计； 3采用1/2.8英寸HD CMOS图像处理器，具有≥330万像素； 4分辨率支持1080p 60/50/30/25、1080i 60/50/30/25i、720p 60/50/30/25i； 5支持VISCA及PELCO P/D控制方式； 6支持触摸控制变焦，聚焦菜单设置，也可以遥控器及远程控制； 7自动手动聚焦、自动手动光圈、自动手动快门、AE等多种图像设置模式； 8带手柄，与吊臂暗线连接； 9针对远程医疗，远程示教，转播直播录播使用的医疗行业专业术野摄像机，带SDI接口； 10 30倍光学镜头，1080P高清图像，最高60帧，提供高清晰度、高画质和高灵敏度的视频拍摄功能； 11自动快速精准聚焦，高色温下真实色彩还原，自动强光抑制功能； 12专业航空插头和专用屏蔽多合一线缆，方便拆装，更确保图像传输流畅、稳定、抗干扰； 13简便的操作界面，多功能控制按键面板，便捷的调焦、变倍、场景切换、冻结等常用功能控制； 14适合各种示教室及实训教室使用，外科示教，牙科示教，美容示教、医疗教学、实训教学。 |
| 5 | 高清示教全景摄像机 | 1) 与手术示教综合管理平台同一品牌； 2) 传感器：≥1/2.8 英寸CMOS、有效像素≥330万像素； 3) 支持HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25； 4) 镜头：光学变焦≥20倍，数字变焦≥12倍； 5) 支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准； 6) 支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps； 7) 支持HDMI+3G-SDI两路高清原始输出, 网络编码、HDMI、SDI三路同时输出图像，同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB； 8) 支持RS232+RS485两种串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制； 9) 支持预置位过程图像冻结功能； 10) 云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：7° ~ 100°/s，垂直7° ~ 69.9°/s； 11) 支持音频LINE IN输入，摄像机可对音频进行编码； 12) 支持本地存储功能，可通过USB扩展存储器直接录制视频； 13) 支持USB扩展无线网络连接功能，可直接连接无线路由器； 14) 支持版本升级功能，可通过计算机进行版本升级； 15) 支持水平、垂直翻转功能，适应吊装要求。 |
| 6 | 移动示推车 | 1) 与示教综合管理平台同一品牌； 2) 推车设计、无需布线,一体式吊臂设计，走线隐蔽，摆臂灵活，可在多个手术室及实训室进行直播示教，单人操作，移动方便，部署简单，使用方法灵活； 3) 满足一键示教功能，无PC参与，开机后无需任何操作自动接入示教室； 4) 示教推车可搭载全景摄像机、术野摄像机、万向臂、对讲系统、显示设备、音响、音视频传输、互动、录制、控制设备，支持标准机柜设备安装； 5) 可接入包括术野摄像机、全景摄像机、腔镜、内镜、PACS、HIS、监护、PC及各科室医疗影像设备； 6) 音视频实时交互、直播录播功能； 7) 配备四个静音万向轮，四个均带刹车； 8) 整车尺寸高≥8米，柜体尺寸：（高*宽*深）850*520*520mm； 9) 搭载万向臂，展开距离≥8米，转臂可拉升高至2.2米，避开术者，提供全方位角度示教； 10) 弹簧臂水平上倾最大角度：45 度； 11) 弹簧臂水平下倾最大角度：65度； 12) 弹簧臂最大承重：7KG； 13) 柜体最大承重：85KG； 14) 可搭载单屏或双屏幕医疗监视器，单屏最大支持40寸、双屏最大支持24寸； 15) 可搭载移动电源及音频对讲设备。 |
| 7 | A型万向臂 | 1) 专业的设计，符合各种手术室、教室使用； 2) 钢铝材质，内置气弹簧； 3) 安装方式：车体安装； 4) 颜色：白色； 5) 承重3-7KG； 6) 转臂可折叠靠边，形成收缩，节省空间； 7) 管内走线，外观干净，整洁； 8) 简单安装、可调悬停； 9) 水平360度旋转，多方位调节； |
| 8 | 一拖二耳麦 | 1) 一拖二无线领夹麦克风 2) 频率稳定度：±0.05% 3) 动态范围：＞90dB 4) 频率响应：50Hz-16KHz 5) 信噪比： ≥90dB 6) 领频干扰比：≥80dB 7) 镜像干扰比：≥80dB 8) 使用范围：≥70米 Meters |
| 9 | 有源音响 | 音箱类型：有源音箱，一只（非2.0电脑音箱） 供电方式：DC 12V 显示屏：LCD屏 外观设计:白色 额定功率：20W 频率响应：40Hz-20KHz 信噪比：100dB 灵敏度：85mV 音频接口：AUX音频接口 音箱尺寸：165×165×121mm 音箱重量：7KG 功能：蓝牙，WiFi，FM收音，云音乐播放，闹钟，时钟 |
| 10 | 24寸监视器 | 1） 亮度：800cd/m2 2） 分辨率：2560×1440 3） 尺寸：24英寸 4） 视频接口：Type-C*1，DP*1，HDMI*1，VGA*1，AV*1,SDI*1，SDI环出*1 5） 音频接口：line in line out 6） 颜色：白色 7） 屏幕比例：16:9 8） 安装方式：壁挂安装 |
| 11 | 术野信号转换器 |  |
| 12 | 电源时序器 | 面板颜色：蓝黑色铝面板 电力输入条件(单相3线)；AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 通道数量；8路万用插座继电器受控与1路万用插座直通 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）；2000W/8000W最大承受无功功率 输出电源插座规格；阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 功能特点；顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压电流功率显示，可以设置过压屏幕闪烁 4.面板通道独立关闭 5.级联叠机 |
| 13 | 机柜插排 | 8接地机柜插排，8位 |
| 14 | 电源线 | WDZ-BYJ3*2.5 |
| 15 | 超6类网线 | 前端设备到设备间 |

### 智能药房系统

药房是医院的重要部门之一，但是长久以来绝大部分医院药房功能模式只是简单地收取药方发药。由于基层药师处方调剂量大、工作强度高，加之传统观念的束缚，其在用药指导方面发挥的作用有限。另外药房设施设备陈旧、工作环境差等问题也普遍存在。随着自动化技术应用的发展和进步，医院药房的自动化成为一个重要的发展趋势。配置快速发药系统、拆零分包机等自动化发药设备，实现盒装药品、口服拆零药品的自动存储发放；同时，通过智能空中传输系统实现处方药品的无缝衔接汇总发放，可使90%以上完整处方药品直达指定发药窗口；能够有效降低人工发药劳动量和差错率，协助提升医院药事服务水平，切实保证患者用药安全。

- 设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 药房智能发药系统 | 1、自动发药机硬件配置：具备发药及储药模块，主机加药机械手1套，提升机1套，实时发药通道2套，出药滑道2套。 2、发药机药品储存要求：品种数≥900种，储药量≥10000盒/瓶。 3、发药机具备盒装药品和瓶装药品的储存、发放功能。 4、发药机储存的所有药品都通过机械手自动进行补充。 5、发药机具备在故障时，可让药师在设备外手工拿到所有机内储存药品进行应急发药的功能。（提供手工在设备内取药发放的运行照片以证明） 6、发药机可与医院HIS系统实现无缝对接。7.配置要求：门诊智能发药机1台，智能批量补药机1套，智能预配货架3套，智能针剂管理柜1台，智能存取货架10套，毒麻药品管理柜1台，拆零分装机1台，出药提升系统1套，实时出药通道2套，螺旋出药滑2套，自动化药房管理软件1套，全自动药品分包机1套，数粒机1台，剥药机1台，UPS电源1台。 |
| 2 | 药房管理服务器 | 32核2.3G 2*1100W 128G 内存丨2*2.4T SAS |

### 门诊及药房排队管理系统

门诊及药房排队管理系统是主要应用于医院各门诊部、体检中心等区域的智能化分诊和排队叫号管理系统，系统可有效地解决病人就诊和体检时排队的无序、医生工作量的不平衡、就诊环境嘈杂等问题，帮助护士智能分流、引导患者有序就诊。系统具有一级、二级分诊排队功能，在候诊区进行首次分诊，在诊室门口进行第二次分诊。

- 设备功能需求

| a | 药房排队 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 等候屏 | 1、 显示屏尺寸：≥55寸 2、 处理器要求：≥64位四核，1.5GHZ 3、 内存要求：≥2GB 4、 外存储：≥8GB 5、操作系统：Android， 6、 分辨率：≥1920*1080 7、 亮度：≥350 cd/m² 8、 音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG 9、 视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM 10、 视频接口： HDMI IN 11、 音频接口： Ear Out 12、 支持分屏显示，可划分多个显示区域； 13、 支持分布式部署，集中化管理； 14、 支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 15、 工作电压要求：220V 50Hz 16、 安装方式要求：壁挂/吊挂安装 |
| 2 | 窗口屏 | 尺寸：32寸（含壁挂架） 安装方式：壁挂，具有防盗设计 液晶屏类型：LED，工业级 分辨率：≥1366(H)×768(V) 主板配置：CPU：≥四核 系统内存：≥1G 存储：采用板载式 EMMC电子硬盘 ≥8G 架构：嵌入式架构，采用安卓操作系统 主板自带rtc时钟模块可支持控制设备定时开关机，无需增加外设 亮度：≥350cd/m2 对比度：1000：1 视角 U/D/R/L(CR＞10):88/88/88/88 数据接口：USB2.0/Micro-USB；usb接口加密传输功能，普通U盘插入无法播放 通讯：Ethernet: 10/100Mbps可扩展(WIFI、3G/4G) |
| 3 | 功放 | 1、 不少于两路话筒输入，两路线路输入； 2、 支持一路话筒有优先功能，额定输出功率不小于40W； 3、 输出形式支持（一）定阻8-16Ω，（二）定压110V； 4、 频率响应：40Hz±18KHz±0.5dB； 5、 电源电压：AC220V或AC110V。 |
| 4 | 吸顶喇叭 | 1、 喇叭单元：不小于6.5寸； 2、 功率大小：3~6W； 3、 定压输入：70-100v |
| 5 | 药房导诊叫号系统 | 1、系统自动读取HIS待发药及发药窗口数据并用于窗口屏显示； 2、窗口显示要素包括当前窗口信息、正在取药病人、待取药病人、未取药病人等数据； 3、支持分别对待取药病人、未取药病人、已取药病人直接进行再次叫号； 4、窗口可通过扫描处方号等标识即可实现叫号及发药功能（如：3秒内连续扫描2次，自动发药、扫描1次，自动叫号）。 |
| b | 门诊排队 |  |
| 1 | 等候屏 | 1、 显示屏尺寸：≥55寸 2、 处理器要求：≥64位四核，1.5GHZ 3、 内存要求：≥2GB 4、 外存储：≥8GB 5、操作系统：Android 6、 分辨率：≥1920*1080 7、 亮度：≥350 cd/m² 8、 音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG 9、 视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM 10、 视频接口： HDMI IN 11、 音频接口： Ear Out 12、 支持分屏显示，可划分多个显示区域； 13、 支持分布式部署，集中化管理； 14、 支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 15、 工作电压要求：220V 50Hz 16、 安装方式要求：壁挂/吊挂安装 |
| 2 | 诊室屏 | 1、 显示屏尺寸：≥22寸 2、 处理器要求：≥四核，1.5GHZ 3、 内存要求：≥1GB 4、 外存储：≥8GB 5、 操作系统：Android 6、 分辨率：≥1920*1080 7、 亮度：≥250 cd/m² 8、 音频格式：MP3/WMA/AAC 9、 视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 10、 支持分屏显示，可划分多个显示区域； 11、 支持分布式部署，集中化管理； 12、 支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 13、 工作电压要求：220V 50Hz 14、 安装方式要求：吊挂/壁挂安装 |
| 3 | 智能自助服务终端 | 材质：五金结构/钢化玻璃 安装： 立式 颜色：标配白色 CPU：四核 ARM Cortex A53，1.3GHZ GPU：2核Mali400 内存：1GB 外存储：eMMC 8GB 系统：Android 6.0 尺寸：22英寸 屏显比例：16：9 分辨率：1920*1080 亮度：250cd/m² 视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89 屏寿命：25000 hrs 通信接口：10/100Mbps 触摸参数：红外触摸（支持10点触摸） 音频格式：MP3/WMA/AAC 高清视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 图片格式：JPEG/BMP/PNG 整机额定功率：≤35W 待机功率：≤1W 工作电压：AC220V 50HZ 声音输出：8Ω/2W 其它功能：支持M1读卡、磁条刷卡、条码扫描、打印条码、身份读卡等功能(功能可选配) |
| 4 | 功放 | 1、 不少于两路话筒输入，两路线路输入； 2、 支持一路话筒有优先功能，额定输出功率不小于40W； 3、 输出形式支持（一）定阻8-16Ω，（二）定压110V； 4、 频率响应：40Hz±18KHz±0.5dB； 5、 电源电压：AC220V或AC110V。 |
| 5 | 吸顶喇叭 | 1、 喇叭单元：不小于6.5寸； 2、 功率大小：3~6W； 3、 定压输入：70-100v |
| 6 | 分诊导医管理软件平台 | 1、系统应能够与HIS、PACS、LIS等信息系统进行数据交互，支持按照序号或签到顺序自动生成排队队列； 2、提供全套服务器安装、维护和数据库的备份工作； 3、候诊区域一级分诊屏、医生所在诊室门口的二级分诊屏显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报； 4、 系统可根据各个科室的就诊流程，灵活配置叫号机制，适应各种队列排序方式、各种呼叫模式、各种显示样式、各种语音效果； 5、系统支持直接从护士工作台对不同排队队列数据的调号操作，支持对队列数据进行优先、弃号等操作； 6、支持不同业务科室可灵活配置不同的报道模式，支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式； 7、支持不同业务科室可灵活处理二次报道信息，如：存在未叫号信息时不允许二次报道、存在已叫号记录时自动判定为复诊； 8、系统具备患者报到时具备智能提醒功能，在患者报到时系统可自动根据队列等候情况等给出合理的报到提示，以达到让患者等待时长尽量缩短的效果； 9、系统所有数据长期保留，以方便后期统计分析医生出诊时间、平均看诊时间、患者等候时长等信息； |
| 7 | 门诊科室排队模块 | 1、支持挂号到科室的分诊排队模式； 2、支持挂号到具体医生的分诊排队模式； 3、支持医生不固定诊室或临时换诊室模式； 4、一级分诊屏支持一屏一诊室但多医生、一屏多诊室的显示模式； 5、支持对复诊病人、过号病人、特殊病人的优先排队，并对该类病人在一级分诊屏上进行特殊标识； 6、候诊区一级分诊屏要求能概要显示诊室信息、医生姓名、就诊中病人信息、等待就诊病人信息、当前排队数等分类信息； 7、医生诊室二级分诊屏要求能显示当前诊室医生基本情况（包括照片、职称、个人简介），当前诊室病人就诊情况（包括正在就诊病人信息、等待就诊病人信息、排队数等分类信息）； 8、针对急诊科排队叫号能按照病人急诊分级进行自动排队，实现不同急诊等级的病人采用不同的排队策略。 |
| 8 | 医技检查科室排队模块 | 1、候诊区大屏支持一屏多窗口、二级分诊屏采用一屏一窗口的显示模式； 2、系统能自动从HIS、PACS中读取病人检查信息并进行排队业务处理； 3、支持门诊、住院、预约混合排队模式，且可对住院、预约病人采用优先排队原则，并在候诊区大屏上做特殊标识显示； 4、系统支持预约功能，可预约至精确的时间段内，时间跨度可灵活设置。 |
| 9 | 医技检验科室排队 | 1、系统可与HIS/LIS系统建立数据接口，获取患者基本信息，患者报到后，自动进入抽血排队队列； 2、患者签到时，系统自动区分当前患者的抽血类型，并在屏幕上提示抽血窗口号； 3、多个窗口做相同业务时，系统自动将患者分配至各窗口下等候，分配方法随机。 4、患者排队以签到顺序为基础。 5、特殊患者如需多次采血呼叫，可设定呼叫完成后定时再次插队呼叫并优先。 6、过号患者需再次刷卡，重新进入等候抽血排队队列； 7、过号患者进入排队队列时，排队号码不变，系统可自动将患者分配至当前叫号患者的后N位。 8、抽血窗口物理叫号器支持顺序呼叫。 |
| 10 | 语音库模块 | 1、系统应具备按照病区划分的、语音效果可覆盖整个物理病区的语音播报软件或功能模块； 2、语音播报软件应具备全语音库的语音呼叫功能，支持文本内容(中英文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放； 3、支持音量远程调节及各分诊台单独调节； 4、语音要求为女声普通话，且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好。可覆盖病区的所有角落。 |
| 11 | 与HIS接口软件 | 1、排队叫号系统厂家对接本院HIS系统的费用。 2、系统需支持数据库视图、中间表、Webservice、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换。 |
| 12 | 护士站软件 | 1.支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等） 2.支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能；支持编辑周期内医生排班功能，并支持对医生每天出诊情况进行手动调整； 3.支持预约功能，可按照未来某一天某个时段对患者进行预约，有效分散患者就诊时间；具备预约时段管理，时段跨度可根据我院情况进行调整；具备预约人数管理，要求时段内预约人数峰值可以自由设定；具备预警功能，当时段内预约人数临近或超出设定峰值，系统要有提醒功能，通过警示色或者拒绝预约等方式提示。（提供响应截图并加盖公章） 4.可以查看某检查项的排队信息，包含剩余号量、等候人数、过号人数、预约未报到人数，以及个患者的排队检查信息。同时可以为患者做“优先”、“暂停”、“调号”等操作。 5.支持刷卡、扫描条码、手工录入等多种方式进行初诊患者签到、复诊患者二次签到、过号患者再报到、患者状态查询、患者排序调号、患者预约等；； 6.早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制，避免患者拥堵分诊台签到，降低排队护士工作量； 7.在普通号情况下，分诊台系统须支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊； 8.支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队； 9.患者在一个诊区有多个检查项时，系统须支持一次报到操作即进入多个检查项队列的功能，要求具备一个检查项呼叫患者，其他检查项自动暂停对该名患者进行呼叫，当患者其中一个检查项诊结完毕时，其他未间项再对患者进行呼叫，避免过号产生； 10.系统须支持延迟呼叫，例如在检查、检验科室，当患者暂时不满足检查、检验条件时，护士可对患者进行延迟就诊操作，延迟时长可自定义，时间截止时，自动取消患者延迟状态，也可以通过护士手动取消患者延迟状态 11.支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队； 12.支持绿色通道（弃号）功能，可不经叫号直接就诊； 13.系统支持记录护士上一步操作功能，主界面位置显示上一步护士操作信息； 14.软件支持密码登录功能，防止其他人员误操作。 |
| 13 | 虚拟叫号器 | 1、 软件操作简单方便 2、 医生以对应的HIS工号登录，且系统能自动同步HIS员工信息； 3、 软件支持拖拽、隐藏功能，不影响医生对HIS系统页面的操作 4、 支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式； 5、 支持叫号、重呼、选呼三种呼叫方式；支持过号（呼叫未到）、诊结两种结束状态；支持暂离、停诊等状态切换； 6、 支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；支持可选择呼叫过号患者就诊功能。 7、 医生同时出诊多队列时,可自行设定多队列的呼叫策略； 8、 支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键； 9、 支持无等候患者状态下，新患者签到提醒； 10、 支持悬浮窗及自动停靠； 11、 同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态。 12、 可显示当前呼叫患者检查项目； 13、 可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用； 14、 支持物理叫号器(桌面触摸操作模式，可直接网线连接)及虚拟叫号器两种叫号方案； |
| 14 | 软件客户端授权 | 1.每个终端需具备证书授权功能，防止内容篡改，保证稳定发布。 2.支持基于HTTP、RTSP、UDP等各类流媒体协议的视频流接收及播放，可以设定缓冲，支持多终端同步播放； 3.应具备接收来自系统的播放时间端数据，基于硬件的RTC时钟设计，进行终端的起动、关闭进入低功耗模式等操作动作。 |
| 15 | PVC管 | 不小于25 |
| 16 | 线管暗埋切槽 | 内含线管、线槽预埋，86盒，砂浆回填，设备安装调试所有辅材及零配件等 |

### 医护对讲系统（含有线或无线）

本系统是在医院的待产区病房、急诊留观区、血液净化中心、手术中心、住院区的五大片区均设计相应的医护对讲求助系统。紧急求助呼叫/解除、请求增援、换药提醒、呼叫代接、信息显示、信息查询的功能。同时基于局域网LAN和广域网WAN传输（可跨网段跨路由）技术，专用于手术室与护士站之间、手术室与手术室之间，以及手术室其它区域之间的可视对讲、求助呼叫、录音录像、公共广播等，并能同步实时公告手术情况。

- 设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 护士站主机 | 1、支持显示住院患者一览表信息：姓名、年龄、床号、护理级别、责任医生、责任护士、是否空床等信息，信息可根据后台设置显示或者隐藏，显示界面可根据要求定制。 2、支持触摸查询功能，根据预先设置的条件迅速筛查出显示内容； 3、护士站话机安装于护士站，方便护士接听床头呼叫屏呼叫，支持呼叫联动显示：当床头呼叫屏或卫生间发起呼叫时，联动显示相关信息。支持主动发起呼叫到床头显示屏。 4、支持语音提示功能：包含但不限于以下几种：1.XXX床呼叫：2.XXX卫生间呼叫。 5、需支持护士可通过本台设备实现对病房的广播、呼叫转移、服务托管等功能： 6、呼叫转移：如果护士在病房服务，可将话机上面的呼叫信息转移至此病房的床头呼叫屏上，护士可以通过床头呼叫屏直接进行通话； 7、服务托管：支持多个病区的托管服务，晚上护士人少时，一台护士站话机可以接收到多个病区的呼叫服务； 8、支持软件在线批量升级，升级无需手工干预； 9、信息发布控制：支持批量和定向向床头屏、门口屏发送消息。 |
| 2 | 护士站看板 | 1、 显示屏尺寸：≥55寸 2、 处理器要求：≥64位四核，1.5GHZ 3、 内存要求：≥2GB 4、 外存储：≥8GB 5、Android 6、 分辨率：≥1920*1080 7、 亮度：≥350 cd/m² 8、 音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG 9、 视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM 10、 视频接口： HDMI IN 11、 音频接口： Ear Out 12、 支持分屏显示，可划分多个显示区域； 13、 支持分布式部署，集中化管理； 14、 支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 15、 工作电压要求：220V 50Hz 16、 安装方式要求：壁挂/吊挂安装 |
| 3 | 点阵屏 | 八层双行双面点阵中文IP屏 |
| 4 | 门口屏 | 1、 材质：塑胶外框/背板，外框须采用抑菌材料 2、可耐受医院常用消毒剂（酒精、洗必泰、紫外线、施康、过氧化氢、聚维酮碘等） 3、 CPU：≥四核 ARM，1.3GHZ 4、内存：≥1GB 5、外存储：≥8GB 6、系统：Android 7、 屏幕尺寸：≥10英寸 8、屏幕分辨率：≥1280*800 9、亮度：≥330cd/㎡ 10、屏寿命：≥20000hrs 11、 数据接口：10/100Mbps 12、 触摸屏参数：电容触摸 13、 音频格式：MP3/WMA/AAC 14、 高清视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 15、 图片格式：JPEG/BMP/PNG 16、 整机额定功率：≤10W 17、 支持12-24V DC供电，供电模式可选非标POE，DC供电 |
| 5 | 胶囊门灯 | 1、 可根据床头呼叫服务状态进行不同颜色的灯光提示，能够显示至少四种颜色（红绿蓝橙），状态支持常亮和闪烁； 2、 输入接口：RJ45接口； 3、 供电方式：门灯点亮时供电，供电电压<24V，整机功率<2W； 4、 散热方式：被动散热； 5、 安装方式：壁挂板（磁吸）。 |
| 6 | 卫生间防水呼叫器 | 1、需支持标准86盒安装 2、材质需用抑菌材料，可耐受医院常用消毒剂（酒精、洗必泰、紫外线、施康、过氧化氢、聚维酮碘等） 3、呼叫功能：按压中间按钮呼叫或者下拉红绳呼叫均可 4、防护等级要求： 防泼溅级别。 5、呼叫提示：红圈发光呼叫有效 6、使用寿命：≥10000次 7、工作时间：可7x24小时不间断工作 |
| 7 | 病床分机 | 1、材质：塑胶外框/背板，外框须采用抑菌材料。 2、可耐受医院常用消毒剂（酒精、洗必泰、紫外线、施康、过氧化氢、聚维酮碘等） 3、CPU：≥四核 ARM，1.3GHZ 4、内存：≥1GB 5、外存储：≥8GB 6、系统：Android 7、屏幕尺寸：≥7英寸 8、屏幕分辨率：≥1024*600 9、亮度：≥280cd/㎡ 10、数据接口：10/100Mbps 11、触摸屏参数：电容触摸； 12、音频格式：MP3/WMA/AAC； 13、高清视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4； 14、图片格式：JPEG/BMP/PNG； 15、整机额定功率：≤10W； 16、支持12-24V DC供电，供电模式可选非标POE，DC供电； |
| 8 | 呼叫手柄 | 1、外壳材质：抑菌材料，可耐受医院常用消毒剂（酒精、洗必泰、紫外线、施康、过氧化氢、聚维酮碘等）。 2、线缆长度：1.2米（最大张力）-0.5米（悬挂时）。 3、线缆材质：纯铜耐折软线。 4、使用手柄呼叫时，可直接使用手柄对讲；为保证卧床患者拾音清晰呼叫， 手柄需内置拾音器以保障对讲质量。 5、与床头呼叫屏配套使用，插头插入床头呼叫屏的接入孔位，螺丝固定。 6、使用寿命＞10000次 7、工作时间：7x24小时不间断工作 |
| 9 | 病房网络中控器 | 呼叫对讲系统主要由呼叫设备以及专业服务器集群组成，整个网络使用IP架构连接系统内所有设备，系统需要与医院现有HIS对接，实现数据的共享和服务。需与医院现有HIS、护理管理系统进行对接，实现数据共享，满足医院综合信息化的业务需求。 1、医患信息管理要求：支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院记录、出院、换床、欠费催缴、服药提醒、等日常业务。提供床头、门口、护士看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。 2、系统网络结构要求：呼叫系统要求为全IP网络结构，支持光纤到楼层、到房网络业务模式。在满足呼叫系统网络需求的条件下，减少医院在网络交换机、布线方面的投入。 |
| 10 | 病房中控器电源 | 1、 输入：220VAC±20％,50HZ，3p5.08WAGO端子 2、 输出：12V24W;12V36W;24V24W;24V36W可选2p5.08WAGO端子 3、 工作温度：-30~70°C 4、 存储温度：-40~70°C 5、 空载损耗：待机＜0.5W；对讲时＜1.5W 6、 输入：ACIN 7、 输出：DCOUT |
| 11 | 医患对讲系统 | 呼叫对讲系统主要由呼叫设备以及专业服务器集群组成，整个网络使用IP架构连接系统内所有设备，系统需要与医院现有HIS对接，实现数据的共享和服务。需与医院现有HIS、护理管理系统进行对接，实现数据共享，满足医院综合信息化的业务需求。 1、医患信息管理要求：支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院记录、出院、换床、欠费催缴、服药提醒、等日常业务。提供床头、门口、护士看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。 2、系统网络结构要求：呼叫系统要求为全IP网络结构，支持光纤到楼层、到房网络业务模式。在满足呼叫系统网络需求的条件下，减少医院在网络交换机、布线方面的投入。 |
| 12 | 数据系统接口软件 | 可根据实际项目具体需求，对医院HIS系统厂商开放供货方数据库，允许合作方对数据库直接操作。 |
| 13 | 服务器 | INTEL E5-2609 V4 32G 2T*6 H330 DVD 495W双冗余电 |
| 14 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米 |
| 15 | 24口交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，具有节能设计，功耗≤22W 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps 3、要求所投产品支持防雷等级≥10KV； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持网管，支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； |
| 16 | 24口理线架 | 12档24口 |
| 17 | 超6类网线 | 前端设备到设备间 |
| 18 | PVC管 | 不小于25 |

### 时钟系统

时钟系统主要为医院提供准确、标准的时间，同时通过接口为智能化各系统提供标准的时间源。系统采用GPS/北斗双卫星导航定位系统中的时标信号作为标准时间源对母钟的时钟信号源进行校准，向医疗场所的时钟及局域网内的计算机提供准确的时钟信号，监视所有时钟的工作状态。

- 设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NTP网络时钟 | 2.3英寸6位数字显示，NTP网络同步显示，平均使用寿命>10w小时 |
| 2 | NTP网络授时服务器 | 北斗GPS双模机架式，灵敏度:BDS跟踪-160dBm捕获-145dBm热启/重捕-150dBm，GPS跟踪-160dBm捕获-147dBm热启/重捕-150dBm，支持脉冲信号、NTP、RS485三种授时方式 。 |
| 3 | 24口交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，具有节能设计，功耗≤22W 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps 3、要求所投产品支持防雷等级≥10KV； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持网管，支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； |
| 4 | 24口配线架 | 六类，24口 |
| 5 | 24口理线架 | 12档24口 |
| 6 | 超6类网线 | 前端设备到设备间 |
| 7 | PVC管 | 不小于25 |

### 婴儿防盗系统

在医院内被盗的事件时有发生，而此类事件的发生已经给包括医院、受害人及其家庭在内的当事各方带来了灾难性的后果。为了给每一个新生婴儿创造舒适、健康、安全的出生环境，即在医院大楼整个区域进行信号覆盖，对出生婴儿进行实时保护；当小孩在产房刚出生后，便佩戴上电子防盗标签（唯一ID号），标签自动登录到系统软件中，从此刻起婴儿受到系统的实时监控保护，直到办理出院手续为止，然后由护理工作人员带入产休区，在工作站的系统软件中，区域进行护理或身体检查时，允许被授权医护工作人员在系统控制电脑软件中办理临时签出手续，并设定限制时间，若在设定时间内，办理了临时签出手续的婴儿仍然没有回到系统监控区域中，系统会根据设置发出提示信息或报警声，通知值班医护人员核实情况采取措施；如果佩带未授权的防盗标签靠近出口，系统会第一时间发出报警信息，同时可以联动门禁系统，采取关门动作；若在没有系统授权允许摘除防盗标签的情况下，有人无意间或故意破坏标签及防破坏腕带，存在盗窃婴儿的意图时，系统会立刻发出报警提示声，通知值班医护人员核实情况并采取应对措施。

- 设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿标签 | 标签采用防水设计，可酒精消毒并重复使用。人体工程学设计， 贴合婴儿皮肤处有弧度设计，合适婴儿佩戴；标签无棱角、贴肤 紧密，重量轻体积小，佩戴舒适者优先； 其他要求如下： 1．无线频段要求：使用频段范围 427－447MHz； 2．使用寿命>1 年，使用寿命期间不需要充电增加护士工作量； 3．标签功率要求小于 1mW； 4．要求重量轻＜11 克； |
| 2 | 信号接收器 | 信号接收器设备，安装维护便捷，要求信号接收距离室内>10 米， 室外>30 米 使用频段 427-447MHz 1. 连线要求：电源线信号线合并实施，TCP/IP 通信，采用 PoE 供电 2.信号接收距离 室内 10 米以上 |
| 3 | 出口监视器 | 1.信号探测距离 1.5 米-2.5 米，可调节； 2.出口监视器具有标签可识别的编码，方便保安系统做联防； 3. 连线要求：电源线信号线合并实施，通信接口：TCP/IP 通 信电源：采用 PoE 供电； 4. 设备内置声光报警功能，便于识别，减少外置设备；5. 监视器需带有 2 路继电器接口， 可与其他系统联动控制； 6.具有信号扩展能力，可连接多台信号扩展设备； |
| 4 | 信号中继器 | 1.设备施工难度低，采用电源 220V AC/30mA 市电供电，无线模 式与系统连接； 2.带状态检测功能，便于维护； 3.增强信号，过滤信号，433MHZ 频段的信号通过中继器后可转 发成 427-447MHZ 等其他频段，避免同频干扰； |
| 5 | POE 通信网关 | 1. 系统的主要供电设备，负责给信号接收器及出口监视器供 电：以太网 POE 供电，供电能力不小于 60W； 2. 可与医院内其他网络设备对接，无损害；3.支持 10M/100M，TCP/IP 模式；4.1--14 端口带有 POE 供电功能，作为专用端口。15--16 端口不带 POE 功能，既可以作为普通口，也可以作为 Uplink 口，使系统整体架构简单，维护方便。 |
| 6 | 婴儿腕带 | 1.腕带无毒无害，佩戴舒适柔软，要求： 2.腕带可书写病床号，名字等信息； 3.柔软无棱角，一次性使用； 4.承受 10 公斤以上拉力不变形，不断裂； 5.佩戴之后，防止倒拉 ，100条/每盒。 |
| 7 | 应用软件 | （1）婴儿录入及查询功能：操作员对婴儿的病历号、床位号、父母姓名、 婴儿性别、标签识别号进行相应的录入，输入信息之后保存到数据库中。 软件罗列婴儿信息：病历号、婴儿信息、床位号、婴儿性别、母亲姓名、 出入院状态、入院时间、出院时间、标签序号等。可以对各条信息进行 删除等操作。 （2）设备管理：主要对接收器、出口监视器，中继器等身进行维护，包 括增加、修改、删除等操作。具备系统自检及自检报表输出功能。 （3）标签报警：当婴儿标签发生异常（如被人为剪断），防盗系统发出 报警；婴儿标签长时间不在监控范围之内，系统提示报警信息；当婴儿 被移动到出口附近，防盗系统软件提示出口报警；电压检测不正常报警： 标签使用时间过长后，电压不足报警更换。 （4）用户信息管理：主要功能包括：所有用户信息列表展示，用户的添 加、删除及密码修改。 （5）日志信息管理：记录操作员的重要操作信息、以列表展现，可根据 操作员、操作时间等重要信息做查询。 （6）系统需实现和 HIS 系统等系统的对接。 （7）系统必须具备自主二次开发的能力和其他医院所需求的其他系统对 接的能力，以便实现医院个性化定制的，按照实际需求的调整。 |
| 8 | 管理服务器 | 32核2.3G 2*1100W 128G 内存丨2*2.4T SAS |
| 9 | 24口交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，具有节能设计，功耗≤22W 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps 3、要求所投产品支持防雷等级≥10KV； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持网管，支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； |
| 10 | 24口配线架 | 六类，24口 |
| 11 | 24口理线架 | 12档24口 |
| 12 | 超6类网线 | 前端设备到设备间 |
| 13 | PVC管 | 不小于25 |

### 远程教学会诊系统

以核心医院为核心，建设标准统一、独立、开放、互联互通、资源共享、安全实用的远程医疗系统，提供远程会诊、远程病理诊断、远程心电诊断、远程影像诊断、远程监护、远程手术指导（观摩）、远程教育、医学视频会议、远程数字资源共享、双向转诊、远程预约、远程门诊等服务，并能实现远程医疗平台之间的信息互联互通和资源共享，促进优质医疗资源共享和医疗服务均等化，有效加强基层医疗机构服务能力，提高疑难重症救治水平。

- 设备功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会诊MCU服务器 | 1） 采用纯硬件平台嵌入式系统设计，非PC架构，双电源冗余备份，保证设备7*24小时稳定运行，本次配置支持不低于16个示教工作站同时接入能力； 2） 支持通过内置WEB进行后台管理，可对手术室、示教室、教室、示教考勤、病房、移动端授权等进行预先设定管理； 3） 支持4K（3840*2160）编解码，支持4K合屏示教；支持2160p30fps、1080p@60fps、1080i@60fps、720p@60fps、等高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式；支持双向1080p@60辅流影像输入； 4） 支持windows、MAC OS、Android/iOS移动端及平板电脑等多种软件客户端接入。 5） 支持基于C/S的平板电脑进行控制、分屏等操作，示教控制界面必须图形化、支持拖放，操作便捷、简单易用。 6） 后台用户管理要支持批量用户增加和单用户增加，支持单用户信息直接修改； 7） 支持ONVIF、RTMP/RTSP、H.323、SIP、视频监控、PC桌面、手机/平板等设备同时接入，支持每个示教工作站均以不同的协议、不同的带宽同时加入到同一个示教中； 8） AI管理，针对小范围的示教，可设定自动管理模式，系统会通过语音激励的方式，自动对示教室及手术室影像进行切换； 9） 支持2160p、1080p、标清混速混协议手术示教，允许不同编解码格式，包括4K、1080P、720P等工作站及远程会诊终端参加同一个示教，支持多个编解码格式的示教同时进行； 10） 支持1/2/3/4/6/8/9/10/16/25等多画面类型，支持VIP（N+1）格式的多画面（例如5+1、7+1多画面显示），支持自定义示教室在多画面中的显示位置； 11） 支持在PC端对示教/会诊/查房过程的音视频进行预览、广播、发言控制等操作; 12） 支持内置GK功能, 用于设备的注册、鉴权; 13） 支持智能流量控制，当示教中部分工作站不被任何工作站观看时，管理平台可与工作站协商，只保持工作站在线信息，不产生视频流量，节省上行带宽； 14） 支持手术示教端远程登录功能，可通过控制软件对手术室的术野及全景摄像机进行放大缩小和上下左右移动操作； 15） 支持多种协议、操作系统的工作站接入，可支持与高清及标清硬件示教工作站、示教软件（windows、MAC）、移动端示教软件（IOS、Android）等多种不同类型工作站的统一管理; 16） 支持在无NAT情况下管理平台和工作站公网与私网的双向呼叫，达到公网呼叫私网，私网呼叫公网的应用，双向音视频清晰、流畅； 17） 支持智能的网络自适应能力，设备能够根据网络实时情况，自动降速、自动提速，断线自动重建示教功能，当网络超过指定丢包率时，自动降低编码速率，当网络没有丢包时自动提高速率； |
| 2 | 视频会诊终端 | 1） 采用纯硬件平台嵌入式系统设计，非PC架构，双电源冗余备份，保证设备7*24小时稳定运行，本次配置支持不低于16个示教工作站同时接入能力； 2） 支持通过内置WEB进行后台管理，可对手术室、示教室、教室、示教考勤、病房、移动端授权等进行预先设定管理； 3） 支持4K（3840*2160）编解码，支持4K合屏示教；支持2160p30fps、1080p@60fps、1080i@60fps、720p@60fps、等高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式；支持双向1080p@60辅流影像输入； 4） 支持windows、MAC OS、Android/iOS移动端及平板电脑等多种软件客户端接入。 5） 支持基于C/S的平板电脑进行控制、分屏等操作，示教控制界面必须图形化、支持拖放，操作便捷、简单易用。 6） 后台用户管理要支持批量用户增加和单用户增加，支持单用户信息直接修改； 7） 支持ONVIF、RTMP/RTSP、H.323、SIP、视频监控、PC桌面、手机/平板等设备同时接入，支持每个示教工作站均以不同的协议、不同的带宽同时加入到同一个示教中； 8） AI管理，针对小范围的示教，可设定自动管理模式，系统会通过语音激励的方式，自动对示教室及手术室影像进行切换； 9） 支持2160p、1080p、标清混速混协议手术示教，允许不同编解码格式，包括4K、1080P、720P等工作站及远程会诊终端参加同一个示教，支持多个编解码格式的示教同时进行； 10） 支持1/2/3/4/6/8/9/10/16/25等多画面类型，支持VIP（N+1）格式的多画面（例如5+1、7+1多画面显示），支持自定义示教室在多画面中的显示位置； 11） 支持在PC端对示教/会诊/查房过程的音视频进行预览、广播、发言控制等操作; 12） 支持内置GK功能, 用于设备的注册、鉴权; 13） 支持智能流量控制，当示教中部分工作站不被任何工作站观看时，管理平台可与工作站协商，只保持工作站在线信息，不产生视频流量，节省上行带宽； 14） 支持手术示教端远程登录功能，可通过控制软件对手术室的术野及全景摄像机进行放大缩小和上下左右移动操作； 15） 支持多种协议、操作系统的工作站接入，可支持与高清及标清硬件示教工作站、示教软件（windows、MAC）、移动端示教软件（IOS、Android）等多种不同类型工作站的统一管理; 16） 支持在无NAT情况下管理平台和工作站公网与私网的双向呼叫，达到公网呼叫私网，私网呼叫公网的应用，双向音视频清晰、流畅； 17） 支持智能的网络自适应能力，设备能够根据网络实时情况，自动降速、自动提速，断线自动重建示教功能，当网络超过指定丢包率时，自动降低编码速率，当网络没有丢包时自动提高速率； |
| 3 | 高清示教全景摄像机 | 1) 传感器：≥1/2.8 英寸CMOS 2) 有效像素≥330万像素； 3) 支持HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25； 4) 镜头：光学变焦≥20倍，数字变焦≥12倍； 5) 支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准； 6) 支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps； 7) 支持HDMI+3G-SDI两路高清原始输出, 网络编码、HDMI、SDI三路同时输出图像，同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB； 8) 支持RS232+RS485两种串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制； 9) 支持预置位过程图像冻结功能； 10) 云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：7° ~ 100°/s，垂直7° ~ 69.9°/s； 11) 支持音频LINE IN输入，摄像机可对音频进行编码； 12) 支持本地存储功能，可通过USB扩展存储器直接录制视频； 13) 支持USB扩展无线网络连接功能，可直接连接无线路由器； 14) 支持版本升级功能，可通过计算机进行版本升级； 15) 支持水平、垂直翻转功能，适应吊装要求。 16) 提供原厂3年售后服务文件 17) 提供设备CCC CE ROHS FCC检测报告 |
| 4 | 24口交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，具有节能设计，功耗≤22W 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps 3、要求所投产品支持防雷等级≥10KV； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持网管，支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； |
| 5 | 24口配线架 | 六类，24口 |
| 6 | 24口理线架 | 12档24口 |
| 7 | 超6类网线 | 前端设备到设备间 |
| 8 | PVC管 | 不小于25 |

### 综合医疗信息管理系统（HIS）

- 建设内容

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊部分 | 预约（挂号）系统 |
| 2 |  | 一卡通管理 |
| 3 |  | 急诊绿色通道 |
| 4 |  | 门急诊挂号系统 |
| 5 |  | 门急诊分诊系统 |
| 6 |  | 门急诊医生工作站 |
| 7 |  | 门急诊收费系统 |
| 8 |  | 门诊护士工作站 |
| 9 |  | 门诊配发药系统 |
| 10 |  | 物价显示系统 |
| 11 | 住院部分 | 住院收费系统 |
| 12 |  | 住院病房管理 |
| 13 |  | 住院医生工作站 |
| 14 |  | 住院护士工作站 |
| 15 |  | 住院配发药系统 |
| 16 |  | 病案管理系统 |
| 17 |  | 手术室管理系统 |
| 18 | 药品管理系统 | 门急诊药房管理系统 |
| 19 |  | 住院药房管理系统 |
| 20 |  | 药库管理系统 |
| 21 | 医技管理系统 | 治疗管理系统 |
| 22 |  | 医技管理系统 |
| 23 | 运维管理系统 | 系统维护管理系统 |
| 24 |  | 患者 360 视图 |
| 25 | 公共部分 | 抗菌药物分级管理 |
| 26 |  | 传染病上报管理 |
| 27 |  | 合理用药管理 |
| 28 |  | 用血输血管理 |
| 29 | 综合运营管理部分 | 综合查询系统 |
| 30 |  | 财务管理系统 |
| 31 | 患者移动服务 | 流行病学调查管理系统 |
| 32 |  | 核酸检测管理系统 |
| 33 |  | 运营服务 |
| 34 | HIS服务器 | 4U机架、 4颗5220 72核 2*1100W 256GB内存丨6*1.2TSAS |

- 参数需求

- 医院信息管理系统

- 门诊部分

1.预约（挂号） 系统

门诊挂号一直是提高整个门诊医疗服务效率的重要环节，为了更好地缓解医院门诊 挂号窗口的压力，医院通过增加挂号窗口和自助服务设备来达到分流患者的目的，并且 起到了一定的作用。随着社会的发展，来院就诊人员越来越多，医院为了能给患者提供 更优质高效的服务，探索扩宽挂号渠道，实现预约挂号端口前移，如通过电话预约和网 络预约等方式，让病人来就诊前就可以直接进行预约挂号，到医院就可以直接进行就诊， 减少来院就诊时的排队，更好的缓解门诊挂号窗口的压力。

提供的预约挂号包括门户网预约、移动平台预约、电话预约、现场预约、自助机预 约、诊间预约。

在预约挂号系统中应能实现以下功能：

- 预约挂号门户终端登录：

院方人员登录预约挂号系统客户端与院内的数据库服务器相连，开展预约挂号业务的处理。

- 病人登记功能：

管理病人信息，可以新增和修改病人资料，也可以查询读取病人的“一卡通”信息， 比如读取诊疗卡、新农合卡，医保卡等从而获取就诊病人信息，也支持通过门诊号、诊 疗卡号、病人姓名查询病人信息，病人信息支持身份证和医保卡等验证。

- 预约挂号的功能

在预约挂号功能中，支持通过病人姓名、门诊号、病历本号等方式调出已登 记的病人资料，为患者提供多种个性化的预约选择，其中包含预约日期、班别、就诊时 间段、医生、诊元、诊室、结算方式等等选择。预约确认后可以打印预约成功的小票， 方便预约当日出示缴费就诊。

本预约挂号功能还支持修改预约信息功能（可以指定患者信息查询该患者名 下的预约登记进行修改预约日期，医生等操作） ，也能指定患者后取消仍未就诊的预约 登记。支持查询预约明细功能，可以查询时间区间内的所有预约挂号明细，支持筛选医 生工号、医生姓名、门诊号、患者姓名等条件进行过滤预约明细表的内容，提供另存为 文件和打印的功能。支持预约黑名单设置，能拒绝黑名单上患者进行预约挂号。

另支持移动预约功能，通过手机端登记预约挂号信息。提供移动预约的查询

从而获取停诊通知、预约退费、退费查询、移动预约挂号人次统计等相关服务。支持移 动对账（查询手机微信、支付宝等缴费账目的统计核实） 。

- 诊元排班的功能

诊元排班功能有四大模块（1.临时排班设置，2.请假登记，3.正常排班设置 4.每天 排班查询） ，包含新增、删除、修改的操作功能，提供排班中的各种信息维护，比如出 诊诊室维护、显示候诊人数维护、是否限号等信息维护。支持报表打印。更多详细功能 如下列出：

通过设置日期区间可以增加诊元的临时排班表，配置相应的出诊班别、是否 出诊、挂号量、诊室、网挂量、开始、结束时间等信息后可安排需要出诊的诊疗单元到 当天的排班中。

诊元排班提供了以周为单位的出诊情况的维护，包含每个班别是否出诊，每 个班别的总挂号量、最大窗口预约量、最大网上预约量等维护。

支持诊元单元请假登记、修改和删除。

支持设定日期、多条件（出诊地点、诊室、出诊班别、最大挂号量等等） 查 询当天排班情况，提供停诊诊元、开诊诊元以及全部诊元信息的功能需求切换。

- 医生排班的功能

医生排班，是对挂号到医生的诊疗单元，按医生进行的排班管理。为了促进医院对 医生出诊情况进行有效的管理，为了给后期的多渠道预约，院内预约、窗口挂号的资源 合理分配提供基础，本系统医生排班提供如下功能：

支持对医生进行请假登记，临时排班出诊安排和正常排班设置（以周为单位的出诊 情况维护，可以进行新增修改诊疗单元（科室） 及其医生，针对每个班别都可以维护它 们的详细新，包括是否出诊、总挂号量、预约量、读外预约的号源、出诊诊室、开始、 结束时间等。综上，医生排班的总体功能涵盖新增、修改、删除等维护操作。最后，通 过查询每天排班功能，生成相应日期的排班详情，支持当天医生开诊排班详情、停诊排 班详情，支持打印、上传排班待审批确认。

- 排班查询功能

支持查询诊疗单元或医生排班的每日、每周排班详情，提供通过医生名、诊疗单元、 班别等条件过滤从而获取当天或者之后 6 天的排班情况。

- 系统设置

支持管理员账户配置系统下各角色、用户的定义，权限数据定义（绑定可供使用的模块） ，模块权限设置（分配角色权限） ，功能权限设置（更细化的复杂功能权限分配）， 支持输入代码定义（对字典中的项目名称进行替代，方便快速查找） ，支持输入法设置 （拼音、五笔等） ，支持系统登录日志的记录。

2.一卡通管理

一卡通管理参与处理包括门诊挂号、门诊收费、门诊发药、门诊药房管理、住院管 理等各种业务，本系统将门诊各项业务通过网络相互连通整合为一体，实现门诊各环节 业务的有效沟通和管理，根据医院的发展需要可以支持实现无纸化作业。

诊疗卡一卡通管理的主要流程是： 患者办理就诊“一卡通”， 此后所有就医信息都 记录在卡上，包括门诊、急诊、住院就医等信息，作为院内患者的唯一性标示，进行一 卡通管理。同时支持在门诊挂号处打印患者的诊疗卡号，生成条形码并标注有数字诊疗 卡号，打印在胶纸上，用于贴在病人病历本上。

医疗“一卡通”在各启用医院信息系统的医疗机构通用。就诊时，医生将“健康卡” 插入读卡器，就能调阅患者以往的就医信息，还能避免不必要的重复检查和用药。患者   在移动端输入自己的卡号，即可查阅自己的就诊记录，比如诊断结果、医药花费等。

3.急诊绿色通道

急诊绿色通道指医院在为畅通急危重症患者抢救流程、挽救患者生命而设置的畅通 的诊疗服务管理系统，该通道的所有工作人员，对进入“绿色通道”的伤病员提供快速、 有序、安全、有效的诊疗服务。绿色通道为了让病人快速就诊，部分挂号收费等手续环 节是可以进行快速办理的，费用记账，就诊、用药、检验、检查、治疗都可以在缴费前 快速响应，病人急救恢复后再清账补费。

4.门急诊挂号系统

门急诊挂号系统是为医院门诊挂号员提供的计算机应用软件系统。该系统是医院信 息的源头，是为了提高门诊挂号的工作效率、减少排队现象、提高医院的经济效益和提 高医疗服务质量而设计的软件。

需要实现以下功能：

5.门急诊分诊系统

医院分诊排队系统是专用于医院就诊看病而设计的一个排队系统，其大大改善了医 院的服务环境和整体形象，给医生诊断病情带来了安静的诊室空间，给病人就诊带来了 一对一的服务，也很好地避免了病人的病情隐私问题等等，同时，正确分诊，可以让门 诊病人得到快速便捷的服务，重危急诊患者能得到及时有效的救治。

6.门急诊医生工作站

门诊医生工作站系统是为医院提升管理水平，为患者提供更加高效快捷的医疗服务而提供的一套稳定、完善的数字化医院解决方案。实施本系统后将给医院管理和临床医 生提供极大的方便，提高患者就诊的效率，减少患者排队和来回跑诊室的现象，使医院 迅速走向数字化管理的新台阶。

本次建设门（急） 诊医生工作站将提供以下功能：

6.1 选取病人

在选病人界面，默认查看当天已挂号待就诊的病人信息列表； 支持查看前几天挂号 病人，已就诊病人，系统可以在候诊病人列表和已就诊病人列表之间切换； 支持查看未 指定科室的需开诊病人； 支持修改就诊状态； 支持呼叫候诊病人，系统连接外挂显示屏， 可以显示医生信息和候诊病人信息，有呼叫功能，使候诊病人有序就诊； 有过诊功能， 对不在等候区内的当前病人，点击“过诊”， 优先安排下一位病人就诊，节省病人排队 就诊时间。

6.2 补挂号

门诊医生系统支持补挂号功能，还可以限制医生补挂号权限，即只允许部分医生有 补挂号权限。医生补挂号后自动结算挂号费和诊疗费，如果系统采用诊间支付模式，允 许病人刷卡支付，或者在收费处自动计算诊挂费进行补收取。可以诊间预约，方便病人 预约下次就诊。

6.3 病人信息修改

在就诊界面，如果医生需要修改病人信息如补充病人过敏史，即可修改病人信息； 修改保存后的信息会更新到病人信息列表中，其他医生再次调出该病人时能看到的是修 改后的病人信息。如果患者未到医院就诊过，系统支持登记病人详细信息、自动分配生 成诊疗卡号。

6.4 病历浏览器

支持显示患者的历次门诊病历、检验文字报告查看、检查文字报告查看、住院信息 查看，一体化的查询界面，患者信息全显示（按时间时序显示） 。

6.5 结构化电子病历

结构化电子病历，医生可双击选择提前维护好的字段进行病历书写填充，方便快捷 输入； 同时，后台存储按照数据元、数据组进行数据存储，方便后期进行数据查询、利 用。（如： 医学公式： 后台维护好公式后，医生可直接在病历内进行公式数值选择、输 入； 体格检查： 可以分层次显示不同部位的内容） 。

6.6 病历模板

系统支持按病种维护病历模板，系统界面显示已维护的主诉、病历、体检、辅助检 查/治疗，嘱托，字符、诊断，套餐列表，支持从模板中选取短语、诊断、套餐； 支持 常用词； 医生可以从模板中选择常用的主诉、病历、体检、辅助检查/治疗，嘱托、诊 断，套餐，也可以在对应窗口输入。

6.7 检验报告导入

支持将患者的检验文字报告由医生选择导入到病历辅助检查处， 无需医生再手动输入。

6.8 检查报告导入

支持将患者的检查文字报告由医生选择导入到病历辅助检查处， 无需医生再手动输入。

6.9 处方导入

支持将医生开具的处方直接导入到病历中去，无需医生再复制。

6.10 一次就诊多份病历

系统自动保留医生的所有操作记录。患者一次就诊可保存多份病历，保留历史病历记录（同一次就诊同一个医生的多次病历、不同医生的就诊病历都会保存） 。

6.11 诊断标准化

6.11.1 下诊断时，支持搜索院内诊断库、常用诊断库、ICD 诊断库，自动带出诊断 编号等信息，支持诊断标准化模式，即院内诊断和 ICD 诊断对应； ICD 诊断标准化是基 于院内临床诊断库或 ICD-10 库下达临床诊断的新诊断模式。允许用户对诊断名称增加 前缀、后缀功能，系统将用户添加的前缀、后缀与标准诊断名称进行组合，形成医生需 要的诊断名称。当一个临床诊断对应多个 ICD 分类时，系统允许用户从可选的 ICD 码里 面选择一个或多个 ICD 码进行对应。支持按科室启用标准诊断模式功能； 支持限制诊断 的自定义，即允许用户根据自己需求控制诊断是否可自定义； 支持取套餐时，自动带出 以维护好的 ICD-10 诊断分类； 支持导出历史病历时，自动带出 ICD 诊断分类。

6.11.2 支持自定义诊断； 支持诊断使用前缀后缀模式，前缀后缀可以选择从以维护 的数据中选择，也可以自定义；

6.11.3 诊断搜索支持按拼音首字母、诊断编码、诊断名称等进行模糊搜索；

6.12 报卡填写

在功能菜单中支持多种报卡和申报功能，如疾病证明书、传染病申报、肿瘤报卡、 食源性报卡、门诊小结、艾滋病申报、性病申报、发热门诊日志、慢病诊断证明书、腹 泻病人登记、国家传染病上报等等；

6.13 门诊处方书写

一个处方界面可以显示多个处方，方便医生查看修改，减少界面切换次数，并且每 一张处方都可以由医生选择不同的结算方式。

医生下处方时有多个处方模板，如西药、中药、治疗、检验、检查、毒麻药等； 有 多种输入方式，支持根据代码、名字、拼音进行模糊搜索； 可以调出病人历史处方，在 历史处方上可以修改； 医生开处方时药品的库存实现实时性检查； 支持药品提示、禁用 药提示、药品最大用量提示、高危药提示等； 支持项目质控，对自费药、乙类、抗生素 药品进行颜色标识显示，控制毒麻药、抗生素等药品医生的开方权限； 选择项目后自动 获取项目名称、规格、价格、医保费用类别； 支持完整性校验（未填写完整不能保存， 有提示） ；支持逻辑性校验（配合医院维护相关校验条件） ；支持获取合理用药信息、 常规用法及剂型、剂量、费用、功能及适应症、不良反应及禁忌症等;

支持处方打印，自动带出材料项目费用、医技操作费用等，保存处方后自动生成注 射单、检查检验单，发送信息至收费处和医技科室； 自动审核录入医嘱的完整性，记录医生姓名及时间，一经确认不得更改， 同时提供医嘱作废功能； 支持医技开单， 自动 带出收费项目，可以检查预约，根据检查检验分类生成不同申请单，发送信息至不同部 门，保存后生成指引单，告知病人医技检查地址。

6.14 医技申请单

6.14.1 医生可基于医生工作站系统进行按照部位选择相应的检查项目；

6.14.2 可配置相应的医技模板或套餐；

6.14.3 医技检查单内容可包含执行科室、执行地点、是否加急、开单医生等明细；

6.14.4 支持医生下申请单时提示患者须知、适应症、检查注意事项等简易知识库（需 医院配合维护相关知识库） ；

6.14.5 根据患者信息判断项目权限，比如女性不允许开出睾丸检查等项目，支持性 别、年龄等患者信息进行医嘱项目权限判断；

6.15 手术申请

医生可以门诊医生工作站开具手术申请单。

6.16 智能提醒

批次提醒功能，智能定位错误输入位置批次提醒功能，减少弹窗频率，加快医生看 诊速度，智能定位，双击错误提示，可以智能定位到错误输入位置，加快医生定位。

6.17 申请退费

门急诊医生工作站系统在诊间支付模式下，支持退费申请。医生设置查询日期、查 询条件（如姓名、流水号、执行单号、发票号、诊疗卡号等） ，查询已发药或执行的病 人，并做退费申请。在退费申请界面可以看到病人信息，所开药品项目，每个项目后显 示可退数量，支持按项目部分退费申请。

6.18 报表日志

可以查看四类报表日志，分别为医生工作日志、疾病日志、诊疗报表、收入报表。

6.19 病历模板设置

管理员登录门诊医生系统，可以看到病历模板设置板块，提供了单据类型设置、模 板维护、模板升级下载等功能。

6.20 诊断使用频率记录

诊断使用频率记录： 每个医生对每个诊断进行次数进行统计保存。

诊断按照使用频率进行排序智能化，按照医生的使用情况，优先将最常使用的诊断 排在最前面，减少医生查找项目时间。

6.21 门诊电子检查申请单

提供通过开检查申请单生成检查医嘱功能。对于某些类别的检查，如： X 光、CT、 MRI 等，系统提供通过选择部位、方法的方式进行开单，对于某些类别检查，如： 心电 图、脑电图等，系统提供通过选择检查项目的方式进行开单，在选取部位或项目的过程 中，系统提供注意事项等内容供医生参考；

7.门急诊收费系统

收费管理系统中要求严格控制收费项目、收费标准和收费收据的统一，及时为财务 部门提供准确报表，利于强化财务管理，与门诊挂号、药方、门诊医疗科室、医技科室 等联网运行，提高工作效率。本系统支持病人信息自动调入、支持信息卡操作，减轻劳 动强度，缩短作业时间，减少病人排队等候，降低人为疏漏，确保医院收益。门诊收费 作为门诊就医流程的关键环节，其目标是准确、方便、快捷的完成门诊病人的划价和缴 费。

7.1 基本功能： 提供缴款报表审核和退审功能； 提供在业务操作界面， 加入下张发 票印刷号的提示窗口； 提供操作员在处方操作界面中可按项目明细、批量打折功能； 提 供加入处方退药、退费明细统计报表功能。

7.2 划价收费： 支持划价收费一体化或分别处理； 支持从网络系统中自动获取或直 接录入处方信息，包括患者姓名、病历号、结算类别、医疗类别、临床诊断、医生编码， 开处方科室名称、药品/诊疗项目名称、数量等； 输入所收费用后自动找零； 支持多种 结算方式（自费、公费、医保） 的划价规则和处理流程； 支持多种支付方式（现金、公 费记帐、医保 IC 卡、银行卡、院内储值卡等） ；支持包括发票号、机器生成号管理在 内的发票管理。

7.3 发票打印： 门急诊收费报销凭证及门诊清单的打印符合相关行政主管部门的要求，生成的凭证序号连续，不出现重号； 支持门诊发票的重打印； 支持分票打印，或者 多张处方打印一张发票； 支持公医及医保格式。

7.4 处方退款： 可按相关制度和规定进行退款管理，支持未记账和已记账的处方退款，必须使用支持冲帐方式退款，保留操作全过程，支持科室确认监督机制。

7.5 发票处理： 支持发票损毁作废、未记账处方退款作废发票、已记账处方退款作 废发票、发票重打、发票恢复（纠正发票作废的误操作） 。所有发票作废、恢复等操作 均以冲帐方式保留操作全过程的记录。支持发票打印和处理参数设置。

7.6 收费班结： 支持收费员将一个班次的处方收入结算、缴款记账； 统计收费员缴款报表、收费员缴款分类报表； 支持班结确认操作； 支持处方操作流水（收费、退款） 和发票操作流水（新打印、未记账冲正、已记账冲正、重打、恢复等） 查询； 支持跨两 日的收费班次； 不限制班次结束当日的执行班结。

7.7 清理无效处方： 收费班结时系统自动将该收费员该班次内未打印发票的无效处 方执行逻辑删除。

7.8 统计查询及结算： 有灵活的自定义查询统计功能，可按收款员、收费日期、金 额等对发票及病人收费信息进行分类查询； 支持各类人员工作量、经济收入等的统计和 打印，查询结果可导出； 能根据用户设定的内容，分部门对任意时间段内的收费信息， 按收费科目、科目明细、科室核算类别、结算方式、支付方式、合同医疗单位等进行结 算、统计、汇总及打印相关的明细或汇总报表。

8.门诊护士工作站

门诊护士工作站系统功能如下：

8.1 注射登记

登记刷卡时，只保留存在执行单的开单记录； 如只存在一条记录则直接进入分单界面； 登记刷卡后的界面标题由“选择”改为“挂号记录选择”。

8.2 配液

每个配液台可设置需配置的执行单类型； 每个配液台可设置打印的单据类型，如贴凭单，并可设置是否自动打印； 支持自动打印需自动打印的单据。

8.3 业务统计

记录输液护理评估记录。方便统计工作量。皮试结果录入，门诊医生查看皮试结果。

- 支持病人刷卡或录入卡号（支持诊疗卡号） 报到，报到时分单；

- 报到与分单过程；

- 确认执行环节可打印排队号： 因为有执行才有排队号，在“登记”的“执行” 时自动打印排队号，支持执行查询时重打排队号。

9.门诊配发药系统

9.1 配发药管理功能

能按相关管理规定对门诊西药、中成药和中草药的配药、发药、退药等过程进行管理，支持预配药、见单配药、前后台配发药等多种配发药模式； 支持多人同时发药及多 个门诊药房发药，具有二级审核功能。支持门诊医生录入处方、门诊收费处录入处方或 混合模式，可对处方进行正确性检查及配发药确认，可根据医院管理需要选择发药确认或收费确认库存扣减两种库存管理办法。

9.2 提供 LED 显示排队功能

提供对外显示配药、取药排队信息及药品价格信息等功能；

9.3 查询与统计功能

支持任意时间段内，按个人、部门分类的配药、发药、退药、工作量、收入等情况 的明细和汇总查询、统计和报表打印； 能显示药品库存信息；

9.4 系统维护功能

系统初始化设置及字典、用户权限的维护管理； 支持门诊药房发药窗口、药房窗口 发药等自定义配置。提供“药房开/关” 、 “替代发药药房” 、 “窗口开/ 关”和“替 代发药窗口”功能，便于药房午班、夜班的工作调整。

9.5 语音叫号功能

支持语音呼叫（有普通语音和粤语语音，需要语音库支持） 。

10.物价显示系统

作用于显示医院内部医药基本信息和物价信息等内容展示，通过和 LED、液晶显示 屏等显示设备对接，进行系统设置管理显示内容，达到外界人士对医院医药使用情况和 当前物价情况。可进行自定义文本静态展示或者通过实时获取his 系统的信息进行自定 义表单设定展示医院所需的内容。

- 住院部分

1.住院收费系统

住院收费系统需要实现医院住院患者登记管理、费用结算的数字化管理，功能应包括： 入院登记、转科、床位管理、住院预交金、出院、结算等功能。方便患者办理住院 手续， 严格住院预交金管理制度，需支持医保患者就医，促进医院合理使用床位，提 高床位周转率。完成住院和急诊病人的登记和出院结账工作，并且管理病人的预交金， 维护病人的信息。病人入院后向病区发送信息。

2.住院病房管理

住院病房管理是实现对病人入区、转入、转出、转床、包床、出院、请假等各类活 动进行管理，自动生成病房工作日志、入出院查询统计、费用清单查询统计、工作量查 询统计等报表。

系统功能应包括：

2.1 病人管理

- 提供病区床位使用情况一览表，可显示床号、病历号、姓名、性别、年龄、 诊断、病情、护理等级、陪护、饮食情况等。

- 可办理病人的各种床位管理；

- 病人出院、转区、转床时自动计算床位费；

- 病人出院、转区打印通知单；

- 病人详细资料查询

2.2 病人帐务查询

可按期数、按日期，按费用发生的病区，按发票查询病人分类费用、明细费用，也 可单独查询已清，未清，已结帐，未结帐部分类费用，费用明细； 打印费用清单（包 括一 日清单） 。

2.3 病房日志

病房报告显示本区入、出、转、死亡情况，自动生成当前病区病案统计日志 2.4 工作量统计

工作量统计一段时间内当前病区护理工作量（可按各医院需求统计不同项目）

3.住院医生工作站

住院医生工作站是协助医生完成病房日常医疗工作的系统。通过建立住院医生工作站，住院医生可以处理诊断、处方、检查、检验、治疗处置、手术、护理、卫生材料以 及会诊、转科、出院等信息。同时，系统提供医院、科室、医生常用临床项目字典，医 嘱组套、模板及相应编辑功能。支持医生处理医嘱、支持医生查询相关资料、可支持医 生按照国际疾病分类标准下达诊断(入院、出院、术前、术后、转入、转出等)； 支持疾 病编码、提供医生权限管理，如部门、等级、功能等。自动核算费用，支持医保费用管 理。自动向有关部门传送检查、检验、诊断、处方、治疗处置、手术、转科、出院等诊 疗信息，以及相关的费用信息，保证医嘱指令顺利执行。系统应包括以下功能：

3.1 病人信息

查看全区病人基本信息： 姓名、性别、年龄、住院病历号、病区、床号、病情状态、 护理等级、费用情况等； 支持区别显示病区信息一览表： 提供浏览当天科室情况概览信息，以及分类浏览科室重点病人明 细功能；  提供医疗信息一览表查看功能，系统显示一览表内容及顶端各类别患者的统 计值、一览表内容及顶端各类别患者的统计值，也可以导出相应明细表。

3.2 诊断标准化与智能推送管理

开立标准临床诊断，提供下达标准临床诊断及选择、确认 ICD 分类功能，诊 断使用前后缀模式，前缀、后缀可自定义也可以选择预设的选项； 下诊断时，系统自动 提示入病组功能，支持查看对应的病组分值。

实现中医诊断和西医诊断两种模式。中医诊断采用中医编码和证型诊断。采 用中医诊断采用中医编码，西医采用 ICD-10 诊断。提供包括 ICD 码、中文疾病名称 及模糊匹配选择等多种疾病输入方式。

按病种推送病历模板

提供根据诊断 ICD 推送对应病种的病历模板的功能； 医生书写病历时，系统 推送跟病种相关的病历模板的模板给医生

3.3 医嘱管理

提供输入长期医嘱、临时医嘱、中药处方功能；

- 长期医嘱

可提供医生开医嘱时起，有效时间 24h 以上，可连续遵循，当医生注明停止时间 后即失效。如护理级别、饮食、药物等。

- 临时医嘱

可提供输入诊断性的一次检查、处置、临时用药，有效时间在 24 小时内。

- 中药处方

提供协定中药处方、散方的录入，提供中药处方的复制和打印功能。

- 医嘱录入

医嘱录入时可用拼音码、五笔码、项目名称等多种方式，可输入前几位查询； 医嘱 录入支持协定处方打包输入、 自备项目输入；

- 长期医嘱提供重整、全停、部分停医嘱功能，提供输入术后医嘱、转科医 嘱功能。临时医嘱提供 DC 医嘱功能；

- 缺药提示、 自费、甲类、乙类药提示；

- 提供医嘱打印功能。打印的医嘱符合病历规范的要求；

- 提供检验、检查申请单功能；

- 提供体重、过敏史、诊断的提示和查询；

- 提供协定中药处方、散方的录入，提供中药处方的复制和打印功能；

- 提供医疗违规警示、自动监测和咨询功能： 如药品相互作用、配伍禁忌、超 剂量、药品适应症、不良反应、药品禁忌、处方量警示等，能对医嘱合理性进行检查；

- 提供医生权限管理，如部门、等级、功能等； 支持实习、进修、未取得执业 证的医生开医嘱的权限控制管理，未取得执业证的医生不能将医嘱发送到护士站执行；

- 提供医院、科室、医生常用临床项目字典、医嘱组套、模板及相应编辑功能。 自动核算各项费用，支持医保费用管理，并提供社保用药、治疗、检查等管理提示。

3.4 调用电子病历子系统录入病人病历能打印出规范的住院病历。

3.4.1 病历模板

提供完整的医疗文档模板库，医疗文档模板须支持快速结构化录入，并可由医生惊 醒个性化修改和扩展； 支持住院医生病历模板自定义建立，病历归档前自由删除； 支持 医学经验积累。

3.4.2 医嘱与临床路径一体化

住院医生开具在路径外的限制性项目时，系统自动提示登记变异原因。

支持按病人的中医诊断及症候自动匹配对应的路径内中药处方。

3.5 医生等级管理

提供给病人设置住院医师、主治医师、主任医生这三级医生设置功能。

3.6 传染病上报

支持医生通过下传染病相关诊断时，能够自动触发传染病上报报卡，报卡能自动带 出患者相关信息，方便医生进行传染病上报。

3.7 抗菌药物分级及使用登记

系统需支持抗菌药物分级管理，从抗菌药物的登记、审批等规范化管理。

凡是开抗菌药，系统均需登记使用目的、是否送检、使用指征、用药时机等信息。

3.8 支持临床用血、输血的闭环状态展示与查看。

3.9 单病种上报的填报

医生在保存病案首页时，通过诊断 ICD 码识别，系统自动弹出填报表单，提示进行 填报单病种数据； 支持单病种填报数据管理，包括对数据填报情况的查询与监控； 可对 不同角色设置不同的填报权限。

3.10 危急值管理

包含检查与检验危急值管理。结合医院危急值上报流程与规范，将临床危急值及时 上报通知到相应的开单医生，医生可以查看危急值信息以及向危急值发起部门反馈阅读 状态。要求做到危急值报警、提示和医生确认操作的功能。

3.11 会诊管理

院内会诊是综合性医院在设计多学科疑难、危重病员诊治过程中采用的常见措施。 会诊是多学科间的桥梁，会诊质量的高低直接影响到医院的医疗质量。

- 会诊申请： 医生根据病人病情需要选择会诊医生或会诊科室会诊。

- 会诊回复： 会诊医生书写会诊记录

- 会诊情况统计： 提供按科室统计各个科室的会诊数量，平均用时等功能。

- 会诊情况明细查询： 提供查询会诊情况明细查询功能

3.12 住院电子检查申请单

提供通过开检查申请单生成检查医嘱功能。对于某些类别的检查，如： X 光、CT、 MRI 等，系统提供通过选择部位、方法的方式进行开单，对于某些类别检查，如： 心电 图、脑电图等，系统提供通过选择检查项目的方式进行开单，在选取部位或项目的过程 中，系统提供注意事项等内容供医生参考；

确认新增或取消的项目： 如果该病人存在有医技科室新增或取消的项目，当医生点 击该病人临时医嘱时，系统自动弹出医技科室新增或取消的项目，医生确认后，系统自 动新增一条描述性医嘱（注明“已执行”） 或取消对应的描述性检查医嘱。

3.13 VTE 防治管理

内嵌于医生工作站中的 VTE 防治管理可实现 VTE 评估的自动化、规范化、智能化与 精细化。功能包括： VTE 评估量表填写、系统自动评分并进行风险等级评估、实时查询 监控和支持嵌入医嘱、移动护理等系统中。

3.14 物价智能审核

住院医生开具医嘱时系统提供自动的基于医保物价规则的智能审核，审核过程中发 现问题及时提示医生进行修改，规范医疗行为。如性别审核、年龄审核、用量和次数审 核等。

3.15 手术申请管理

3.15.1 手术/操作登记： 提供登记临床手术、操作名称，为临床标准手术名称添加 前缀、后缀及选择、确认手术、操作 ICD 分类功能。

3.15.2 手术分级管理： 根据医生卫生技术资格、受聘技术职务、从事相应技术岗位 工作的年限和临床工作经验，规定手术医师的分级，手术申请单级别与医生职称权限一 致。

4.住院护士工作站

住院护士工作站是协助病房护士对住院患者完成日常的护理工作的信息化应用程序。其主要任务是协助护士核对并处理医生下达的长期和临时医嘱，对医嘱执行情况进行管理。同时协助护士完成护理及病区床位管理等日常工作。

4.1 医嘱处理

4.1.1 支持长期医嘱、临时医嘱、长期护嘱、临时护嘱、补记帐医嘱和护嘱及相关 费用的核对发送。

4.1.2 核对发送长期医嘱、临时护嘱成功后，系统自动给医嘱加上灰底色。

4.1.3 支持医生、护士可录入医嘱首末日的执行次数，并按次数收费、发药。

4.1.4 提供分时间段、分类打印变化医嘱单功能； 提供中药派药单、治疗单、服药 单、肌注单、静注单、 滴注单、术前医嘱单、贴凭单、饮食单、化验单、输液巡视卡 等各类工作单的打印功能； 提供打印全区临嘱、长嘱首日的各类工作单及预打印全区第 二天各类工作单功能； 提供多种工作单打印方式，如根据床位号，单号选择，高亮选择 等；

提供先退费后集中退药的模式；

4.2 护理文书写

4.2.1 支持单个病人输入和全区病人成批输入三测单，提供发烧、术后、新入院、 连续三天大便数为 0、住院满周的特殊病人体温查询； 并提供完整的备注信息和彩色仿 真效果。

4.2.2 提供护理文书的录入，可复制粘贴医生变动的医嘱及病历内容； 提供模板、 常用词等多种输入功能；

4.2.3 提供各种护理文书的输入和打印功能。可复制医嘱内容输入出入量及病历的 内容； 提供常用词输入功能； 可自动累加日间和 24 小时出入量；

4.2.4 入院评估在表格输入，点选，可采取默认值等方法进行自动化处理，让护士 快速完成病历。

4.3 工作量统计： 提供一段时间内当前病区护理工作量。

4.4 床位管理

4.4.1 提供病区床位使用情况一览表，可显示床号、病历号、姓名、性别、年龄、 诊断、病情、护理等级、陪护、饮食情况等。

4.4.2 可办理病人的入区、转区、出院、转床、包床、请假、出院等各种床位变动 情况；

4.4.3 病人出院、转区、转床时自动计算床位费；  病人出院、转区打印通知单；

4.5 病人详细资料查询病人账务查询

可按期数、按日期，按费用发行的病区，按发票查询病人分类费用、明细费用，也 可单独查询已清，未清，已结帐，未结帐部分类费用， 费用明细。

床头卡、腕带打印

4.6 费用核对及管理

4.6.1 费用核对： 在同一界面整合医嘱核对、费用核对，支持以医嘱执行为依据的 费用核对。

4.6.2 费用管理： 护士站可通过套餐录入收费（一次性材料、治疗费等） 。病区（病人）退费情况一览表； 提供多种病人、统计时间段选择方式，多种打印格式的住院费用 清单（含每日费用清单） 查询打印； 查询病区欠费病人清单，打印催缴通知单； 提供帐 务查询功能，可查询病人截至当前的帐务情况，费用可明细到具体项目； 提供费用复核 功能； 包括根据医嘱查询每日医嘱费用、全部医嘱费用（如有转区，可按转区核对； 如 有中途结帐，可按已结和未结算来核对，已结部分可选发票进行核对） ；可分科室进行 项目汇总查询及打印非医嘱费用清单。

4.7 其他功能

4.7.1 支持首日末日量管理，方便护士取药。

4.7.2 退药、退费功能更完善（使用需确认再冲减方式实现） 。

4.7.3 与住院医生工作站连的版本提供核对医嘱功能，并自动带出其它费用方便在 费用发送前确认。

4.7.4 提供多种医保模式下的不同项目类别的提示。

4.8 物价智能审核

建设医保物价智能审核功能：

4.8.1 核对医嘱审核： 护士核对医嘱环节进行审核的功能，避免重复收费。

4.8.2 补记账审核： 在补记账环节，系统提供性别、年龄等物价规则的检测，如果 出现违反物价收费的要求，系统进行提示，校验通过后才允许保存。

4.8.3 转科前审核： 护士在给病人办转科前，系统根据物价规则进行整体检查，如 果出现违反物价规则的收费，系统进行提示，用户完成收费处理，才允许办理转出。

4.8.4 出院前审核： 护士给病人办理出院前，自动检测病人住院期间费用，若有问

题，系统提示进行退费或者补录费用； 若没有问题，则可以可直接办理出院。

5.住院配发药系统

5.1 配药过程管理： 需支持住院药房业务管理，包括中西药的药库申领、取消申领 及住院药房的进药、出药、调拨、报废、损耗和盘点等业务的管理；

5.2 需支持多种配药方式： 需支持集中配液和分散配液等多形式管理； 需支持病区 预领药品管理； 需支持个人配药、集中配药、出院带药配药、早晨发药、针剂总量发药、 口服摆药、口服补药、临嘱及首日摆药、临嘱及首日总量发药等多种配发药方式，并生 成各种相关的配发药单； 能根据中药协定处方方名判断加药； 需支持退费不退药及退费 退药等多种管理模式； 提供配药发送时间先后提示。

5.3 需支持取消配药： 发现方剂或药物超剂量，可通过“取消配药”，发送让医生 修改相应医嘱的信息； 按部门或个人查询具体的医嘱内容，显示药品库存信息、打印各 种配药单和贴凭单。

5.4 系统初始化设置及字典、用户权限的维护管理； 包括住院药房设置、药房药品 限额、药房单据类型设定、住院药房缺药设定等功能。

5.5 处理摆药、发药以及退药，显示药品库存信息、打印配药单。

5.6 摆药方式有多种： 个人配药、集中配药、出院带药配药、早晨发药表、针剂总 量发药表、摆药单、口服补药表、新开加摆药单、新开加总量发药表。

5.7 查询功能： 摆药查询、发药查询、退药查询、医嘱查询。

5.8 特殊药品管理： 特殊药品（如： 毒麻药、贵重药） 的配发药，应只在“特殊药 品查询”显示。

5.9 导出功能： 需支持任意时间段内的按部门或个人分类的摆药、发药、退药、医 嘱明细和汇总查询、统计和报表打印； 查询的数据应有导出功能。

5.10 其他功能： a.按批次发药减库存。b.对病房系统（护士工作站） 提出的退药申 请进行确认。

6.病案管理系统

6.1 病案首页管理

6.1.1 按照卫生部门要求，自动从其它地方带入首页组成项目内容，也可以逐项填 写（或修改） ，并打印存档。

6.1.2 根据住院病案首页校验规则，对 32 项必填项进行校验，同时系统也会对首页 涉及逻辑的 15 项数据进行逻辑校验、对 21 项有效性数据进行校验，以及 7 项自然空项 进行校验。对校验过程中发现有问题的项及时提供，并要求医生及时进行修改或补充， 否则就不能保存成功。

6.2 病案在线编目管理

6.2.1 通过在线编目功能，电子病案首页可先行提交，病案人员编码审核，有效提 升病案编目效率，符合上传时效要求，完善病案首页质量管理体系。

6.2.2 医生书写病案首页时，系统会对当前首页的状态进行提醒，并在签名时，系 统将会对病案首页进行部分自动校验。医生站和病案系统都要提供首页提交明细查询功 能，病案编码员可以通过病案系统进行在线编目，同时可以登记缺陷，提醒医生进行缺 陷整改。

6.3 病案管理功能包括：

6.3.1 病案签收： 提供扫码签收、病案签收明细查询等功能；

6.3.2 病案借阅审批： 让病案室人员可以审核和批准病历的借阅申请，支持自动审 批功能，并可以办理病案的归还手续，提供已借阅病案情况的查询功能；

6.3.3 终末病历质控： 提供终末病历抽查、浏览、登记缺陷、发送缺陷、打印返修 单等功能；

6.3.4 病案退回： 根据终末质控结果，选择是否退回返修病历，返修给医生，可选 择退回类别和退回时限，设置退回时限后，到期自动归还；

6.3.5 病案召回： 提供审批召回病历功能；

6.3.6 病历归档统计： 提供按时间、科室、主管医生统计未归档、按期归档、过期 归档的病历数和归档率等功能；

6.3.7 诊断库管理： 提供维护院内临床诊断库、临床诊断库与 ICD-10 库对应功能；

6.3.8 手术操作库管理： 提供维护院内临床手术操作库 、临床手术操作库与 ICD-9-CM-3 库对应功能；

6.3.9 病案浏览： 提供根据条件查询病历功能，并提供病历浏览、打印等功能；

6.3.10 节假日设置： 除常规的节假日外，还可以允许病案室人员灵活设置国庆、中 秋等特殊的节假日。

7.手术室管理系统

手术室管理系统需有临床手术操作标准编码库，提供规范的手术安排与登记的管理， 应具有的功能如下：

7.1 支持手术申请： 提供发手术安排通知和审核手术通知单功能

7.2 手术安排： 提供安排手术间、麻醉师、手术室护士等手术安排功能，提供打印 手术安排一览表功能

7.3 术后登记： 提供对手术内容进行登记功能，提供术后登记明细查询功能

7.4 手术查询与统计： 提供各科手术明细、手术室护士工作量、麻醉医生工作量、 临床外科医生工作量等的查询和统计功能。

8.药品管理系统

8.1 门急诊药房管理系统

门急诊药房管理系统主要是药品管理员对药品库存进行的相关管理。在该管理系统中，药品管理员主要需要对药品的库存信息进行记录，查询和统计功能。药品管理是医 院日常管理事务中的重要内容，药品管理过程的准确性和高效性至关重要。利用计算机 高效，准确的特点能够很好的满足医院药品管理过程的需求，在保证管理过程准确性的 基础上，最大程度地提高管理效率。目前，大多数医院都已采用医院管理系统进行医院 药品管理业务的计算机管理。

8.1.1 需支持药房业务管理，包括中西药的药库申领、取消申领及住院药房的进药、 出药、调拨、报废、损耗和盘点等业务的管理。

8.1.2 需支持集中配液和分散配液等多形式管理； 需支持病区预领药品管理。

8.1.3 具备住院药房登帐和库存初始化等功能。

8.1.4 需支持任意时间段内的按剂型、药性、使用部门等分类的药品库存量、 进出情况、损耗、配药、发药、退药、收支等的明细和汇总查询、统计和报表打印； 具有药 品有效期及库存量警示功能。

8.1.5 系统初始化设置及字典、用户权限的维护管理； 包括住院药房设置、药房药 品限额、药房单据类型设定、住院药房缺药设定等功能。

8.1.6 处理摆药、发药以及退药，显示药品库存信息、打印配药单。

8.1.7 摆药方式有多种： 个人配药、集中配药、出院带药配药、早晨发药表、针剂 总量发药表、摆药单、口服补药表、新开加摆药单、新开加总量发药表。

8.1.8 查询功能： 摆药查询、发药查询、退药查询、医嘱查询。

8.1.9 统计功能： 工作量统计。

9.住院药房管理系统

住院配发药系统负责对住院病人进行摆药和发药操作，并对本药房的药品进行管理。 该系统是为住院病人服务的，提高摆药、发药工作的效率和服务质量，降低药品的损耗， 减少医疗事故的发生是其主要目标。系统的主要功能包括日常发药、退药,处方用药清  单，各种报表的生成以及工作人员的工作量的统计, 有多种配药方式，打印送药清单，

多种查询功能，包含药品库存量、进出情况、损耗、配药、发药、退药、收支等的明细 和汇总查询。此外，系统还配备了各种数据设置等功能。

9.1.1 支持住院药房业务管理，包括中西药的药库申领、取消申领及住院药房的进 药、出药、调拨、报废、损耗和盘点等业务的管理；

9.1.2 支持集中配液和分散配液等多形式管理； 支持病区预领药品管理；

9.1.3 具备住院药房登帐和库存初始化等功能。

9.1.4 支持任意时间段内的按剂型、药性、使用部门等分类的药品库存量、进出情况、损耗、配药、发药、退药、收支等的明细和汇总查询、统计和报表打印； 具有药品 有效期及库存量警示功能。

9.1.5 系统初始化设置及字典、用户权限的维护管理； 包括住院药房设置、药房药 品限额、药房单据类型设定、住院药房缺药设定等功能。

9.1.6 处理摆药、发药以及退药，显示药品库存信息、打印配药单。

9.1.7 摆药方式管理及各摆药方式的发药量统计。

9.1.8 查询功能： 摆药查询、发药查询、退药查询、医嘱查询。

9.1.9 统计功能： 工作量统计。

10.药库管理系统

药库管理信息系统对药库进行信息管理，具有检索迅速、查找方便、数据处理快捷、 保密性好等优点，能够极大地提高医院药品流动及库存管理的效率，也是医院的科学化、 正规化管理与世界接轨的重要条件。医院药库管理系统是医院日常管理的重要组成部分， 如何实现医院药库的有效管理和数据信息的安全存放已成为医院药库管理系统急需解  决的一个问题。

10.1.1 进销存

药品入库； 药品出库（包括药房申领单确认出库） ；药品内退、外退； 报废与损耗、 盘点管理； 有效期管理、库存不足报警； 查询： 药品库存查询、药库药品进出存查询（明 细、汇总） ；药库入库统计查询（按剂型、药性、分类、供应商） ；药库出库统计查询 （按剂型、药性、分类、领用科室） 。

10.1.2 药品会计管理

入帐处理； 包括入库入帐、出库入帐、内退入帐、外退入帐、报废入帐、盘点入帐， 由药品会计核； 对确认入库单和入库记录后即可入帐； 每月进行月结转结帐，生成月财 务报表； 能提供入帐与结转的取消功能； 帐务查询： 药品明细帐、药品进出存帐、药库

总帐； 药品调价： 选择调价和限定调价；

10.1.3 查询管理

按照多种查询方式对药品入帐情况进行查询，如按有效期、剂型、药性、入库日期、 出库日期等等方式进行查询。

10.1.4 统计分析

需支持任意时间段内的按剂型、药性、使用部门、有效期、入库日期、出库日期、 厂商等分类的药品库存量、进出情况、损耗、配药、发药、退药、收支等的明细和汇总 查询、统计和报表打印； 具有药品有效期及库存量警示功能。

10.1.5 其它功能

需支持药房申领单确认出库，即入即出等管理模式； 需支持选择调价和限定调价等 药品调价模式； 具备药库的登帐和库存初始化等功能； 药品采购计划管理： 根据最低库 存和最高库存量设定自动产生药品采购计划，采购数量可人工修改，对新增加的药品或 临时采购计划可手工录入； 采购员和药库管理员可查看采购计划完成情况； 系统初始化 设置及字典、用户权限的维护管理。

11 医技管理系统

11.1 治疗管理系统

门诊医生/住院医生工作站通过开治疗项目生成治疗申请单、治疗执行确认、治疗 计划查询、执行明细查看、工作量统计；

治疗管理系统建设模块需求：

11.1.1 治疗申请单： 支持临床医生通过治疗项目生成治疗单功能，并提供打印治疗 单的功能；

11.1.2 治疗报到： 系统提供让患者进行自助报到功能，支持通过输入患者身份证号、 流水号、手机号等方式进行报到；

11.1.3 治疗分诊： 系统提供治疗分队列及治疗分诊功能；

11.1.4 对外显示： 系统支持对已报到患者进行分诊并按队列进行对外显示，考虑过 号处理规则；

11.1.5 执行确认： 系统提供对治疗项目进行执行确认功能，系统记录执行人、执行 时间等信息，支持不重新退出系统即可方便更换记录执行人功能； 增加该发票的缴费明 细

11.1.6 治疗记录： 系统提供按治疗执行单记录治疗记录功能，支持书写不同格式的治疗记录模板；

11.1.7 查阅历史治疗记录： 系统提供查阅以往历次治疗记录的功能；

11.1.8 工作量统计 系统提供按人员、按项目统计治疗工作量功能；

11.1.9 系统维护

11.1.9.1 提供维护治疗项目类型功能；

11.1.9.2 提供维护结构化治疗记录模板功能。

备注： 含中医治疗、理疗等，不含血透、高压氧、整形美容等特殊治疗。

12.医技管理系统

门诊医技收费系统支持患者缴费后，医技收费系统内将会出现患者的医技项目，分  由各科室进行医技收费处理。使用医技收费系统是支持医院进行门诊无纸化的重要环节， 支持进行医技执行确认、检查确认、检验确认、医技单分单等实用功能，可对医技项目、 病人信息按需进行查询，并将统计医护人员医技、治疗的工作量。住院医技收费系统还支持已执行医技的补记账、门诊一卡通快速收费（仅门诊使用） 等快捷服务功能，使医技收费流程更加方便快捷，实现合理化、人性化的流程处理，方  便病患及时得到医技治疗，提高医院的医技执行效率，提升病患满意度。

要求如下：

12.1 客户端直接与医院的信息系统的数据库服务器相连，进行数据的通讯与交换， 与其他医院信息系统的子系统进行无缝对接。

12.2 业务处理：

12.2.1 确认执行： 主要用于对某个病人预约的检验、检查费用进行确认执行，不同 的医技科室可以确认的内容不同，增加了批量确认功能，可一次确认多条记录。对门诊 的医技记录，医技科室人员还可以进行取消确认。

12.2.2 门诊治疗： 病人登记治疗后，门诊医护人员可进行分单操作。

12.2.3 退费申请： 门诊科室人员可通过此功能对门诊收费后的医技单进行退费申请。

12.2.4 补记账： 用于补录病人的费用，将已经执行但未加入系统的病人检验、检查 费用项目进行补录。

12.2.5 确认退费： 主要用于对该病人预约的检验、检查费用进行确认退费，不同的 医技科室可以确认的内容不同，具体的内容根据医技科室的职能而变化。退费由病区发 起，医技科室进行确认退费。

12.3 业务查询

12.3.1 病人资料： 查询病人的基本信息资料。

12.3.2 工作量统计： 可按照日期区间查看每个检查科室的工作量统计报表。

13.运维管理系统

13.1 系统维护管理系统

系统维护管理系统是医院信息系统的运行平台和系统管理核心，主要作用包括： 记 录各硬件服务器、数据服务的连接和登录信息； 分配各工作站可使用的子系统； 维护各种基础数据、操作员，并分配操作员的具体权限； 同时维护各子系统的业务操作特殊 设置等。

13.2 患者 360 视图

需要完成以患者为核心的全流程视图，主要功能对基本信息、诊疗信息、临床信息、 费用数据等进行图形化界面管理和展示，从而快速了解和掌握患者从入院到出院、从出 生到至今的所有历史医疗数据和信息，有效提高临床工作的质量和效率。具体功能有： 患者检索、就诊事件一览表、体征视图、诊断视图、病历视图、医嘱视图、检验视图、 检查视图、治疗视图、手麻视图、费用视图。

13.2.1 患者检索：

提供按病人住院号、门诊号、姓名等条件进行病人检索功能。

13.2.2 就诊事件一览表：

提供浏览患者历次在医院就诊的诊疗经过，包括门诊、住院、急诊就诊经过。

13.2.3 病人基本信息视图：

提供浏览病人的姓名、性别、年龄、联系人、联系电话等基本信息功能。

13.2.4 诊断视图：

提供按就诊事件浏览病人诊断功能，支持浏览历史门诊和住院的诊断功能。

13.2.5 医嘱视图：

提供按就诊事件浏览病人门诊处方和住院病人医嘱功能，支持浏览历次门诊及历次 住院的门诊病人处方和住院病人医嘱功能。

13.2.6 病历视图：

提供按就诊事件浏览病人门诊病历和住院病历功能，支持浏览历次门诊及历次住院 的门诊病人和住院病人的病历功能。

13.2.7 护理病历视图：

提供按就诊事件浏览病人的体温单、护理记录单、专科评估单等护理病历功能，支持浏览历次住院的护理病历功能。

13.2.8 检验视图：

提供按就诊事件浏览病人检验报告功能，支持浏览病人历次门诊及住院的检验报告 功能。

13.2.9 检查视图：

提供按就诊事件浏览病人检查报告功能，支持浏览病人历次门诊及住院的检查报告 功能。

13.2.10 同时，需要完成患者主索引的建设，患者主索引的建设要求包括： 患者身 份管理和历史数据清洗，医院的历史数据和实时数据能够实时同步，并且有效保证了患 者就诊信息的唯一，实现了患者实名认证，实现了 EMPI 管理。同时还能自动获取患者 院内历史门诊记录、处理检查、检验、诊断、处方、治疗处置、卫生材料、手术、收入 院等诊疗活动信息，实现门诊住院信息互通。

14 公共部分

14.1 抗菌药物分级管理

根据《卫生部抗菌药物临床应用指导原则》 （下称指导原则） 和《卫生部办公厅关 于进一步加强抗菌药物临床应用管理的通知》 （卫办医发〔2009〕 38 号） 精神，要求医 疗机构按照“非限制使用”、“限制使用”和“特殊使用”的分级管理原则，建立健全 抗菌药物分级管理制度，明确各级医师使用抗菌药物的处方权限。系统将支持对抗菌药 物进行分级管理，从抗菌药物的登记、审批等规范化管理。

14.2 传染病上报管理

支持医生通过下传染病相关诊断时，能够自动触发传染病上报报卡，报卡能自动带 出患者相关信息，方便医生进行传染病上报。

14.3 合理用药管理

14.3.1 处方（医嘱） 用药监测功能

系统可以在处方药品输入完毕后，立即对药物医嘱中可能存在的药物相互作用、药 物过敏、注射液体外配伍、剂量范围、药物禁忌、不良反应、重复用药、给药途径和特 殊人群用药等潜在不合理用药问题进行自动、实时的审查和监测，将监测结果信息提示 给医生或药师，使其更好地考虑用药方案、防范用药风险，达到合理用药的目的。

14.3.2 药物临床信息咨询功能

系统主要提供医院在用药品的以下信息的查询：

14.3.2.1 药品简要信息提示功能

录入每条医嘱药品时，系统会自动弹出简要信息浮动窗口。系统简要信息功能模块 的目的是将药物重要的安全性信息通过简明扼要的浮动窗口形式及时地呈现给用户，以 供临床用药参考。系统简要信息的内容定义为部分重要的用药安全性信息，如禁忌症、 妊娠/哺乳、皮试、特别警示等，用户可以对简要信息的显示方式做自定义设置。

简要信息提示分为“系统信息”和“医院药品信息”两个部分，其中，“系统信息” 是系统定义的用药安全内容； “医院药品信息”可以根据医院的需求进行自定义，医院   自行维护，以便及时提示医生医院药品信息的相关内容。

14.3.2.2 药品说明书

系统药品说明书提供国家食品药品监督管理局（SFDA） 审核发布的国家药品标准说 明书。

14.3.2.3 药物专论

《MCDEX 药物临床信息参考》 （09 版更名为《MCDEX 中国医师药师临床用药指南》 ） 是由国家卫生部合理用药专家委员会组织中国医师协会、中国执业药师协会、国家食品  药品监督管理局最新的临床用药参考资料） 现每三年定期更新出版一期，其更新内容将  同步收入系统数据库中。专论内容包括药物的各种名称、组成成分、药理、临床应用、 注意事项、不良反应、相互作用、给药说明、用法与用量、制剂与规格等信息。专论的  论述详实性及大大高于药品说明书，对临床用药具有专业的指导作用。

14.3.2.4 中华人民共和国药典

系统包含了《中华人民共和国药典》 的内容。

14.3.2.5 病人用药教育

系统病人用药教育是根据医生、药师开展病人用药咨询服务工作的需要，以提高病 人用药依从性为目的，而专门编写的临床药物资料。根据每种药物使用的特点，以通俗 易懂的语言，突出合理用药的控制要点，对药物的适应症、可能发生的不良反应症状、 用药方法、药物相互作用及其影响、用药过量和漏服时的处理办法、药品的储藏和变质 的辨别等进行详细的描述。

14.3.2.6 药物专项信息查询

可查询单药与系统审查项目相关的专项数据信息。

14.3.2.7 药物对检验值的影响

系统药物对检验值的影响信息是指病人使用某种药品后，其有关临床检验值可能发生的变化。此信息有助于医生排除药物对检验值的影响，正确地诊断病情、分析病情的 发展，辅助临床用药方案的调整。

目前系统检验值模块收载药物在尿液检验、粪便检验、血液生化检验、血液学检验、 免疫学检验等检验值变化信息。

14.3.3 统计分析功能

系统能提供全面的药物监测结果的统计分析功能，医院可以根据需要对“科室”、 “医生”、“药品”、“时间”、“监测项目”、“监测级别”等任意条件范围内的病 人用药处方进行监测结果的查询再现、回顾性审查和全方位的统计分析，为医院相关部 门提供医院用药管理的基础数据。

每个问题均可追溯到原始处方信息，能查看病人的基本情况、诊断、检验信息、处 方的所有药品等信息，及监测到的问题的详细信息，方便药师进行分析评估。提供报表 导出、打印功能。

15.用血输血管理

15.1 配血过程有完整记录。

15.2 临床申请用血、血库配血时，可共享病人用血相关的配血检验信息。

15.3 配血情况、用血记录可供临床科室查询

16 电子病历系统部分

16.1 结构化电子病历

16.1.1 门诊结构化电子病历

门诊采用结构化电子病历，拥有医学常用字提醒、结构化选项、关键字选择等，方 便医生进行病历的书写； 丰富病历内容范畴，不只局限在文字病历，也可以是图片、表 格、医学公式等； 支持表格，文本，图片处理功能，并与病历文字同保存病历录入。需 要满足以下功能：

16.1.1.1 结构化病历书写

系统对病历文档的编辑支持多种方式，第一种是直接在文档中进行编辑， 第二种 是通过知识库中的元素填写病历，第三种是通过病历模板导入病历，第四种是通过调用 之前既往史病历进行编辑，这四种方式可单独使用，也可以结合起来使用。

16.1.1.2 多病历支持

就诊患者所编写的病历，对不同医生编写病历单独保存，如相同医生存在复诊情况， 将新增复诊电子病历，存在初诊复诊的两份病历，确保病历完整性；

16.1.1.3 医技检查结果和 lis 结果应用

通过查看临床记录中的检验检查结果，勾选中 lis 结果指标或编辑检查结果后， 一键应用到当前编辑的电子病历中

16.1.1.4 电子病历内容质控

质控电子病历内容，保存之前如存在空信息的质控节点，将提醒医生完善病历内容

16.1.1.5 医嘱信息和诊断信息回填

将对当前患者电子病历下达的医嘱和诊断明细时，自动回填到病历的固定位置，确 保电子病历的完整性。

16.1.1.6 既往病历调用

可选中一份既往病历，对其中内容进行引用，如对慢性病等长期服药的患者，可直 接调用既往病历，让医生快速完成病历

16.1.1.7 检验检查结果查看和引用

查看当前选择病历的医嘱中检验检查的结果报告，根据需要可导出到当前编辑病历 内。

16.1.1.8 患者住院病历信息查看

可查看患者在所有住院的出院病历及带药情况，方便患者返回门诊复诊时， 医生 更清晰了解患者就医状态。

16.1.1.9 临床记录内容导出方式

第一种导出病历和医嘱信息，第二种单纯导出病历，第三种导出医嘱，可自行选择 导出内容，第四种导出检验检查报告信息，其中检验报告可勾选结果的指标，检查可通 过编辑保留需要信息后再导出到当前病历。

17.住院结构化电子病历

支持通过电子病历系统，可以将传统病案中的大部分内容电子化、结构化，实时监 控医疗书写质量，降低医生书写强度，提高工作效率，保留病历修改痕迹，支持痕迹浏 览和清洁浏览等模式查看病历。本次建设需要满足以下功能：

17.1 病人信息

浏览全区病人基本信息： 姓名、性别、年龄、住院号、病区、床号、病情状态、护理等级、费用情况等。包括左侧病人列表和页面上方的病人基本信息， 左侧病人列表 显示在院病人总数、床位号、支持标识新收病人、危重病人等， 可按主管医生、住院 号、姓名查询病人； 病人基本信息配置常用的基本信息浏览，方便医生快速浏览病人信。

17.2 病人管理

提供按照条件（在院、出院、当天出院、召回病历、转出病人、病案借阅、会诊等）、 主管医生、住院号、姓名查询病人，通过左侧病人列表实现对病人的整体概览和选择。

17.3 诊断开立

提供初步诊断、修正诊断、最后诊断等各类型诊断的新增、修改、删除等功能。提 供按照 ICD10 诊断库开立标准诊断，支持诊断标准化和允许自定义诊断两种模式。提 供将诊断内容自动带入病历中功能。

17.4 住院病历书写和打印

住院病历书写是临床医生工作的主要内容之一，电子病历系统在病历书写方面，通 过模板选择、常用词、数据引用、自动引入引出、编辑器操作等简化病历书写工作、提 高病历书写速度，同时通过数据校验保证病历书写内容的准确性，所见即所得的病历编 辑器保证了书写和打印出来的病历一致。通过医生权限管理，管理病历编辑权限，实现 病历的三级医生权限控制。其中主要包括：

17.4.1 模板选择功能： 支持院级模板、科级模板、病种关联模板，通过模板提高书 写病历速度。

17.4.2 入院记录书写和打印： 主要提供新收病人的入院记录的书写和打印；

17.4.3 首次病程记录书写和打印： 主要提供新收病人的首次病程记录的书写和打印；

17.4.4 一般病程记录书写和打印： 主要提供病人日常的一般病程记录的书写和打印；

17.4.5 手术记录书写和打印： 主要提供病人手术记录的书写和打印；

17.4.6 出院记录书写和打印： 主要提供出院记录的书写和打印；

17.4.7 病案首页书写和打印： 主要提供出院记录的书写和打印； 提供病案首页过程 质控功能，包括必填项校验、逻辑校验，系统自动校验病案首页填写内容， 保证首页 质量。

17.4.8 其它病历项的书写和打印： 其它病历项包括死亡记录、知情同意书等；

17.5 数据引用功能

医生在书写病历时，可通过数据引用功能直接引用检验、检查、生命体征、医嘱数 据的功能，经过适当的编辑，可迅速插入病历相应位置，提高医生书写速度和效率；

17.6 常用词引用功能

医生书写病历时，可使用常用词功能，对于一些常用的语句，可配置成模板，支持快速引用、写入； 支持按病种、项目等类别建立目录维护； 支持维护全院常用词、科室 常用词、和我的常用词，全院常用词和科室常用词需有相应权限才能维护，我的常用词 每个工号都可以维护。

17.7 支持临床手术标准化，支持开立标准临床手术操作，提供最新标准的手术操作 分类编码，支持根据实际手术操作修正病种或病组。

17.8 数据校验

医生书写病历完成后，在进行签名保存时，系统自动校验病历的书写内容，对于必 填未填、数值错误、逻辑错误等内容给出提示，不允许保存，保证医生书写病历时的自 查、提高病历书写质量。

17.9 病历修改痕迹

病历的每一次的修改，系统都会自动记录下修改人和修改内容，支持清洁模式浏览， 和显示修改痕迹。

17.10 病案借阅

对于出院已签收病历，医生在有需要时，可通过电子病历系统发起病案借阅申请， 病案室审批之后，即可在电子病历系统进行浏览修改； 支持按照出院日期、住院号、病 人姓名、主管医生等条件检索病历； 支持设置申请目的、申请权限（浏览、修改） 、计 划归还日期（到期自动归还） ；支持主动归还病历；

17.11 历史病历查询能

同一病人在同一医院住院多次时，系统可查询病人以往住院的历史病历，提供历史 病历浏览功能，辅助医生查阅和参考。

17.12 与各子系统的互联互通

电子病历系统能与住院医生工作站、护士工作站、病案借阅系统、病历质控系统、

LIS 系统、PACS 系统互联互通，可实现各子系统间的对接，消息的互通，以及信息的 集成查看。

17.13 模板维护

病历模板是方便医生书写病历，提高病历书写速度的有效方法。电子病历系统提供 针对病历模板的维护管理平台，支持院级模板、科室模板、病种管理模板的维护管理， 支持配置模板维护权限； 支持维护模板的信息带入带出； 支持新增、修改、删除模板， 支持模板复制； 支持结构化模板维护。

18.病历质控系统

病历质量控制系统主要用于医务科，医院领导，临床科室等，是加强对病历及时、 准确、规范、书写的审核及质量监控，检查制度的执行情况。

18.1 环节质控

18.1.1 运行病历质控

提供对在院及出院未签收病历进行质控的功能，包括： 抽查病历、病历浏览、登记 缺陷、发送缺陷等功能。

18.1.2 运行病历时限监控统计

对运行病历时限监控信息进行统计，支持由全院科室的统计概览过渡到进一步浏览 某科室具体缺陷明细功能。

18.1.3 运行病历内容监控统计

对运行病历内容监控信息进行统计，支持由全院科室的统计概览过渡到进一步浏览 某科室具体缺陷明细功能。

18.1.4 书写次数查询

系统根据病人的病情，计算病人应该书写的病历记录的次数，为病历的频次监控提 供辅助。

18.2 终末质控

提供对出院病人病历进行质控的功能，包括： 抽查病历、病历浏览、登记缺陷、发 送缺陷等功能。

病历复查： 提供对已整改病历进行复查及确认完成功能。

18.3 重点病历监控

18.3.1 入院三天内病历监控

提供让质控员快速了解在院且新入院 3 天内病人病历的书写情况（如： 入院记录、 首次病程记录、上级医生查房记录的书写数量） 的功能，并提供抽查浏览病历功能。

18.3.2 危重病历监控

提供让质控员快速了解在院且病情是危重病人病历的书写情况（如： 病危病重通知 书及抢救记录书写的数量） 的功能，并提供抽查浏览病历功能。

18.3.3 住院 30 天以上病历监控

提供让质控员快速了解住院 30 天以上病人的住院天数和病历书写情况（如： 阶段 小结书写的数量） 的功能，并提供抽查浏览病历功能。

18.3.4 输血病历监控

提供让质控员快速了解输血病人的病历书写情况（如： 输血同意书、输血记录、输 血后评价书写的数量） 的功能，并提供抽查浏览病历功能。

18.3.5 疑难病历监控

提供让质控员快速了解疑难病人入院诊断、最后诊断开立以及相关病历书写情况 （如： 疑难病历讨论记录书写的数量） 的功能，并提供抽查浏览病历功能。

18.3.6 手术后三天病历监控

提供让质控员快速了解手术后 3 天病人围手术期相关病历书写情况（如： 术前小结、术前讨论记录、手术记录、术后首程、手术第一天病程记录、手术第二天病程记录、手 术第三天病程记录书写的数量） 的功能，并提供抽查浏览病历功能。

18.3.7 会诊病历监控

提供让质控员快速了解有会诊病人的会诊情况的功能，并提供抽查浏览病历功能。

18.4 核心制度管理

18.4.1 死亡病历查询

提供一段出院日期范围内死亡病人及对应需书写记录查询功能，并提供病历抽查和 浏览功能。

18.4.2 危重病历查询

提供一段出院日期范围内危重病人及对应需书写记录查询功能，并提供病历抽查和 浏览功能。

18.4.3 抢救病历查询

提供一段出院日期范围内抢救病人及对应需书写记录查询功能，并提供病历抽查和 浏览功能

18.4.4 会诊病历查询

提供一段出院日期范围内会诊病人查询功能，并提供病历抽查和浏览功能。

18.4.5 输血病历查询

提供一段出院日期范围内输血病人及对应需书写记录查询功能，并提供病历抽查和 浏览功能。

18.4.6 手术病历查询

提供一段出院日期范围内手术病人及对应需书写记录查询功能，并提供病历抽查和 浏览功能。

18.4.7 病历讨论制度查询

提供一段出院日期范围内存在病历讨论病人的查询功能，并提供病历抽查和浏览功 能。

18.5 查询与统计

18.5.1 质控问题明细查询

提供对已登记质控问题的明细查询功能，包括： 查询、导出及打印功能。

18.5.2 终末病历评分统计

提供对终末病历的评分信息进行统计，支持逐级深入,钻取式查询浏览功能。 18.5.3 全院缺陷明细统计(按缺陷)

对全院手工登记的缺陷按缺陷类型进行统计，提供由缺陷率排名，缺陷分布所在科室，缺陷分布情况进行逐级深入浏览功能。

18.5.4 全院缺陷明细统计(按科室)

对全院手工登记的缺陷按科室分布进行统计，提供由全院科室缺陷率排名，缺陷分 布在哪些医生，缺陷分布在哪些病人等逐级深入浏览功能。

18.5.5 质控员工作量统计

对质控员质控的病人数、登记的缺陷问题数、质控人次数等工作量指标进行统计。

18.6 质控维护

18.6.1 维护质控字典

提供增加、删除、修改质控字典功能。

18.6.2 维护质控模板

提供维护运行病历评分模板及维护终末病历评分模板功能。

维护科室与质控模板的对应提供为各科指定质控模板功能。

19.临床路径系统

按照卫生部 2009 年出台的《临床路径管理指导原则（试行） 》，建立以结构化电 子病历为基础的临床路径应用，从而规范临床诊疗，实现医疗过程监管，促进提高医疗 服务质量和紧急医疗救治能力。同时提高临床效益，控制医疗成本，降低医疗费用。

19.1 一体化嵌入住院医生站、护士站

19.1 入径评估

支持用户通过使用入径评估功能，确定患者是否纳入临床路径管理； 用户通过使用 入径评估功能，确定患者是否纳入临床路径管理，并记录用户输入不入径原因。

19.2 开路径内医嘱

支持用户通过使用临床路径标准模板开出医嘱，签名保存后将开出的医嘱纳入普通 医嘱界面统一管理；

19.3 开路径外医嘱

支持用户在普通医嘱界面开标准路径模板外的项目，如果输入的项目为医院的限制 性或管控项目，则需要输入变异原因；

19.4 中医路径

19.4.1 维护临床路径中药处方模板： 提供按中医证型维护对应中药处方模板，支持 一条路径对应多个证候，每个证候维护对应一个中药处方模板；

19.4.2 使用临床路径中药处方模板： 提供按节点、按证候使用临床路径中药处方模 板功能；

19.4.3 中药处方变异提示： 提供按中药处方的变动率（如： 新加或删除） 进行变异 的自动判断功能。

19.5 调整节点

支持医生根据实际情况，调整原计划的关键节点的执行日期，调整时必须输入变异 原因，否则不允许保存； 如果调整的节点是关键节点，系统提示输入变异原因，否则不 允许保存。如： 对术前日、手术日、出院日关键节点的调整。

19.6 执行诊疗工作：

支持用户通过对诊疗工作项目进行勾选签名，记录已完成的诊疗工作；

19.7 执行护理工作

支持用户通过对护理工作项目进行勾选签名，记录已完成的护理工作；

19.8 退出路径

支持当病人出现诊断改变或手术方式改变等情况而需要改变主要治疗方案时，需要 将病人退出路径管理的操作；

19.9 临床路径执行浏览

支持用户了解临床路径病人路径执行的整体情况。如： 护士可以同步医生医嘱和诊 疗工作执行信息，医生可以同步护理工作执行信息；

19.10 路径待办查询

提供入径病人必开医嘱但未开的情况查询，避免医生漏开必做医嘱项目；

19.11 入径情况监控

提供按主管医生、诊断名称、入径名称、诊断日期等条件检索相关病人，方便个案管理员、科主任等科室管理人员监控本科临床路径病种的入径情况。

19.12 路径配置管理

19.12.1 维护病种

提供维护专业类别、病种名称及对应 ICD 码功能；

19.12.2 维护路径

支持用户新增或修改路径，主要用于维护路径的基本信息，如： 标准手术日、标准 住院日、标准总费用等；

19.12.3 审签路径

支持对路径进行审核签名，审核签名后的路径则提交给上级管理部门发布；

19.12.4 取消路径审签

支持取消已发布的路径，使路径返回到“已审签未发布状态”；

19.12.5 发布路径

支持对已审核签名的路径进行发布，发布后的路径可投入临床科室使用；

19.12.6 取消发布路径

支持如果审核不通过，则可使用取消路径发布功能，使路径返回到“未审签”状态， 允许用户修改路径的部分内容；

19.12.7 维护路径的入径条件字典

支持维护路径的入径条件字典，方便用户快速通过选择输入；

19.12.8 维护临床路径节点

支持维护住院流程中从入院至出院的节点，如： 入院第一 日、术前日、手术日、出 院日等。

19.12.9 维护临床路径标准模板

维护临床路径标准模板内容，主要包括临床路径每个节点的标准长嘱、临嘱、标准 诊疗工作等。

19.12.10 维护护理工作标准模板

维护护理工作标准模板内容，主要包括临床路径每个节点的标准护理工作项目等。

19.12.11 维护病种限制性项目

该功能主要用于维护与病种相关的限制性项目，如果医生开出的路径外项目在该限 制性项目目录里面的内容，系统会提示需要输入变异原因。

19.12.12 维护全院限制性项目

维护全院的限制性项目，当用户开路径外医嘱时，如果输入的项目在限制性项目范 围内，则系统提示需输入变异原因。

19.12.13 维护全院变异原因字典

维护全院变异原因字典，方便用户在输入变异原因时，通过选择快速输入。变异原 因字典主要分项目变异和日程变异两大类。

19.12.14 维护本科可选病种

该功能主要用于维护本科可选病种，方便用户在进行入径评估时，快速找到本科可选病种对应的路径。

19.13 查询统计

19.13.1 路径管理病人明细查询

主要提供一段时间内入径病人、有变异、退出路径、完成路径的病人明细查询，方 便管理员对路径使用情况的监控。

19.13.2 不入径原因查询

主要提供一段时间范围内临床路径不入径原因的查询，以辅助用户对临床路径的使 用情况进行监控

19.13.3 退出路径原因查询

主要提供一段时间范围内临床路径退出路径情况的查询，以辅助用户对临床路径的 使用情况进行监控。

19.13.4 临床路径依从率的统计分析

可按路径、医生或科室不同维度进行信息数据的统计分析，支持自定义分析日期范 围。

19.13.5 预警信息查询

该功能主要提供变异预警信息的查询，以辅助用户对临床路径的使用情况进行监控。

19.13.6 临床路径变异统计

提供变异原因发生人次、变异原因发生率等指标的统计功能。

19.13.7 临床路径工作量统计

提供入径例数、变异例数、完成例数、入径率、变异率和完成率等指标的统计。

19.13.8 临床路径病种相关非特异性指标统计

提供平均术前天数、平均住院天数、平均住院费用、抗菌药费用比例等指标的统计。

20.护理文书系统

护理记录模板全结构化，支持数据的相互引用和提取、统计。支持必填项校验，未 填写不允许保存。在护理文书系统的主页，可以清晰的看到病区内的患者护理信息，方便护士快速掌握病区患者的情况。

20.1 护理电子病历

首次护理记录单 （入院评估单）	病人入院当天《入院评估单》 相关信息的录入。结构化的入院评估 单，可配置，易维护。通过勾选的方式，方便护士操作，减轻护士 工作量。

支持 PC 端录入和移动端床旁录入。

护理记录单	病人住院期间《护理记录单》 相关信息的录入、修改、预览、打印。 支持录入出入量，支持出入量统计。支持录入自定义项。支持预览 时缩放。支持打印时页码自动连续。支持多份模板批量打印。支持 不同科室可设置不同的护理记录单样式、内容。支持 PC 端录入和移动端床旁录入。

专科护理单	病人住院期间“专科护理单”相关信息的录入、修改、预览、打印。 例如 PICC 护理单、CVC 记录单、压疮（伤口） 护理单、硫酸镁注射 液静脉滴注观察表等。支持预览时缩放。支持打印时修改页码。支 持多份模板批量打印。支持不同科室可设置不同的记录单样式、内 容。支持移动端录入。

健康教育记录	针对不同的专科制定健康教育模板，支持对病人进行多频次、多内 容的健康宣教，系统可记录宣教情况。支持所见即所得打印。支持 健康教育记录模板维护。支持移动端录入。

患者转运交接单	病人住院期间《转运交接单》 相关信息的录入、修改、预览、打印。 支持移动端录入。

知情同意书	病人住院期间《知情同意书》 相关信息的录入、修改、预览、打印。

20.2 护理风险评估

疼痛评分	病人住院期间疼痛评分相关信息的录入、修改、预览、打印。支持 必填项校验，未填写不允许保存。

支持 PC 端录入和移动端床旁录入

跌倒/坠床风险 评估	病人住院期间跌倒/坠床评估相关信息的录入、修改、预览、打印。 支持必填项校验，未填写不允许保存。

支持 PC 端录入和移动端床旁录入

20.3 院级、护理部监控主页

监控重点在院病人，支持以科室统计图方式展现，监控指标包括： 在院病人总数、新收病人数、出院病人数、转科病人数、危重患者数、等级护理患者数、高危压疮病人 数、高危跌倒病人数；

20.4 风险预警

自动根据患者风险评估的级别，对护士进行风险预警，保证患者安全，如： 疼痛、 跌倒、压疮等高风险预警。

20.5 护理质量指标统计

包括住院患者跌倒发生率、院内压疮发生率、身体约束率、非计划性拔管率，以及 跌倒、压疮高危患者统计； 支持院、科两级数据呈现。

21.移动医护系统

21.1 移动医生系统

在院患者信息浏览： 可通过移动终端随时随地快速获取在院患者信息，包括患者基 本资料、历史就诊信息，可查看医生本人的患者也可以查看全科患者等

医嘱查询： 支持医生查询患者的医嘱信息，及时了解患者情况，提高了医生工作的 及时性、准确性，及时针对病情变化做出诊疗方案

文书查询： 实现患者的医生文书等查询等

报告查询： 实现患者的检验检查报告、检查报告等查询

费用查询： 支持医生查询在院患者的费用情况信息

移动查房： 支持医生在查房过程中记录相关的情况，同时可以将查房的日志和患者 绑定起来，共享给其他医生查看

关键信息提醒： 包括出入院情况、危重患者、会诊安排等信息提醒

工作日程： 实现对医生工作的日程提醒，支持医生自定义添加提醒工作项

病例一键分享： 提供将危重、疑难患者的病例一键分享给医疗讨论组或其它医生进 行浏览的功能。

21.2 移动护理系统

移动护理系统是指以无线网络为依托，使用手持终端，实现护理人员在病床边实时 输入、查询、修改病人的基本信息、医嘱信息、生命体征、护理文书以及医嘱扫码核对 执行等功能的信息系统。

21.2.1 患者识别功能

护理人员使用移动设备扫描病人腕带条码后，系统自动识别病人

病人腕带打印，用以标示病人身份； 有出入院处全院打印和病区内补打两种模式打印病人床头卡，支持通过扫描床头卡的方式来识别病人

21.2.2 输液医嘱执行

护理人员在输液类医嘱执行前首先扫描输液瓶签上的条码，再扫描病人腕带条码， 当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人） ；如不匹配进行提醒。 执行节点包括： 执行、巡视、暂停、异常中止、结束。

21.2.3 非输液类医嘱执行

护理人员扫描病人腕带，列出该病人需要执行的护理、治疗类医嘱，护理人员点选 其中一条，表明已经执行，可计入工作量，支持批量点选，批量执行。（一般不打印条 码） 。

21.2.4 医嘱执行单查询、打印（PC 端）

提供查看病人医嘱执行记录，包括医嘱执行时间、执行人、备注等，可生成打印格 式的医嘱执行单功能；

21.2.5 医嘱查询及医嘱补执行（PC 端）

查看his 的医嘱信息，针对因某种原因（比如wifi信号等） ，护士对病人用药未 能通过 PDA 执行，可在 PC 端进行补录

21.2.6 医嘱执行工作量统计 （PC 端）

护士使用 PDA 执行医嘱后，系统自动统计护士执行的工作量，支持按护士统计、按 病人统计、按时间统计。

21.2.7 健康宣教

针对病人的不同病症，对住院须知实现床旁宣教。

21.2.8 浏览医生文书

提供查看住院病人的检查检验报告，提供查看病人住院病历的功能。

22.综合运营管理部分

22.1 综合查询系统

综合查询系统主要功能：

提供灵活的、可自定义的、满足医院业务管理需要及符合相关的管理规范和要求的 各种类型的业务信息和报表； 所有的报表应有另存或数据导出功能， 并有严格的分级权限管理，能提供以下信息和报表，常用管理报表有：

22.1.1 动态信息

常用报表包括： 院长综合日报、门诊挂号收费总人次\门诊挂号收费科室人次、门 诊挂号收费人次(按各种类别)、门诊候诊人次(按各种类别)、病房工作日志、病房床位使用情况、门诊当天排班情况_科室、门诊当天排班情况_医生、门诊当天排班情况_专 科、门诊本周排班情况_科室、门诊本周排班情况_医生、门诊本周排班情况_专科、门 诊药房配药窗口、门诊药房发药窗口。

22.1.2 门诊信息

门诊大处方查询、门诊大处方查询_处方明细、门诊挂号人次金额统计(按各种类别)、 门诊挂号人次金额统计(按挂号员)、门诊科室挂号收费人次动态、门诊科室收入统计、  门诊科室收入统计年报、门诊科室收入统计年报(药费比例)、门诊已交费处方分类统计、 专家号就诊人次统计。

22.1.3 住院信息

病房工作日志统计信息、病区床位使用率统计年报、病区入出院人数统计月报(图)、 病区入院人数统计年报(图)、病区入院人数统计年报、病区入院人数统计月报、病区住 院人数统计月报、科室住院人数统计年报、住院科室收入统计年报(按发票)、住院科室 收入统计年报(药费比例)、住院科室收入统计月报(按发票)、住院收入统计(按报表定 义)。

22.1.4 药房

每医生(科室)使用最多十个药、药房积压情况、药房库存情况(药性分类汇总)、药 房库存情况、药房入库情况（药品明细） 、药房入库情况、药房消耗排序、药房消耗情 况(科室医生)、药房消耗情况(科室医生联合)、药房消耗情况(药品明细)、药房消耗情 况、药品消耗排序(科室医生)。

22.1.5 药库

药库报废情况、药库出库情况(领料单位)、药库出库情况(领料单位)药品明细、药 库积压情况、药库进出存情况(汇总)(帐本)、药库进出存情况(帐本)、药库库存情况(药 性分类汇总)、药库库存情况、药库入库情况(供货单位)、药库入库情况(供货单位)药 品明细。

23.财务管理系统

医院在做好基础应用和医疗质量管理后，还需要对医院内部进行运营管理，满足新 时期公立医院高质量发展要求，实现开源节流，减少“跑冒滴漏”现象发生，做好医院 内部管控。要求提供以下所列的医院财务费用报表：

23.1 实收标准报表有以下 29 种： 医保报表、转科核算报表（ICU 报表，分汇总数 与病人明细数） 、出院人数与天数报表（如有转科要按分开统计，分科室汇总数与病人 明细数） 、病人费用核算报表（分开单，所属、执行地点统计及汇总与明细两种报表） 、 按项目实收医院汇总统计、按项目实收(病区汇总、明细统计， 分开单，所属、执行地 点统计） 、医生核算明细报表（分开单，所属、执行地点统计） 、执行地点（手术室报表） 核算报表（按汇总数与明细数统计，可按开单与所属进行统计） 、开单地点核算报 表（按汇总数与明细数统计，可按执行和所属进行统计） 等。

23.2 应收标准报表有以下 10 种： 科室核算费用汇总应收（分开单，所属、执行地 点统计） 、按项目发生医院统计汇总、按项目发生（病区汇总、明细统计，分开单，所 属、执行地点统计） 。

23.3 欠费报表有以下 30 种： 本期发生本期未收（已收） 、上期发生本期已收、本 期出院本期未收、上期出院本期已收（所有欠费报表都有汇总数与明细数，分开单，所 属、执行地点统计） 。

智慧服务部分

24.患者移动服务

24.1 流行病学调查管理系统

流行病调查管理指在各种疫情、流感病毒肆虐情况下，患者挂号成功后，利用医院 的互联网医院患者移动服务平台，推送疫情／流感病毒调查问卷消息，患者提前填写身 体状况，医务人员在后台查看，并针对患者特定症状，安排相关的服务。流行病调查管 理由患者端及医院端构成。

24.1.1 患者端

24.1.1.1 手机端预约挂号用户

患者通过医院的互联网医院患者移动服务平台挂号成功，系统自动推送“肺炎初步 筛查登记消息通知“（模板消息支持自定义配置，包括消息内容、消息标题等可自定义 配置） ，点击消息通知进入问卷填写页面。

24.1.1.2 非手机端预约挂号用户

支持生成场景二维码，患者可在就诊前，微信扫描分诊台上或医生诊室门口张贴的 该二维码，患者扫码后可关注医院互联网医院平台，进入登记表页面，填写相关信息。

24.1.1.3 信息填写

患者填写本人基本信息、接触史、临床症状等信息，点击提交，完成调查问卷的填 写。支持医院根据自身情况设计调查问卷问题及格式。

24.1.2 医院端

24.1.2.1“流行病学管理”自定义表单维护；

医院人员可以自定义维护“流行病学管理”的表单，设置特定科室定向推送“核酸 检测登记表”提醒功能（如： 发热门诊、呼吸科、感染科等挂号必须做筛查） 。

24.1.2.2“流行病学筛查表单”结果统计；

医院人员可登录管理后台 web 端，筛选查看患者已登记的信息列表，包含患者的姓 名、证件号、就诊卡号、手机号、填写时间、挂号状态及问卷详情并导出数据。

24.1.2.3 详细信息查看

医院人员可登录管理后台 web 端，选择某一患者的问卷记录，查看该用户的所填写 的问卷详细信息。

24.1.3 管理端

24.1.3.1 HIS 信息同步

支持通过接口将患者登记的信息同步给 HIS 系统，分诊护士/接诊医生可快速查看 患者登记的相关详细信息。

24.1.3.2 预检信息的应用

24.1.3.2.1 患者填写信息医生可根据需要进行查询

24.1.3.2.2 医生工作站可以看到患者的级别与传染性，根据患者的检查、检验相关 指标，可以进行标签的调整；

24.1.3.2.3 其它各个就诊环节有需要，都可以根据患者标签查看相关详细信息；

25.核酸检测管理系统

利用医院的互联网医院服务平台为患者提供核酸检测的便民功能。系统支持线上患 者实名预约核酸检测项目，患者可在线选择检测时间，并可在线进行支付，支持成功后， 收到预约成功推送和就诊码，就诊当前即可去检验处报到。核酸检测结果会通过手机直接推送给患者。

### 医学影像传输、存档与通信系统（PACS）

- 建设内容

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 影像科PACS系统服务器软件 | 不限并发。 |
| 2 | 影像科PACS系统数据管理服务器软件 |  |
| 3 | 影像科PACS图像诊断处理软件 |  |
| 4 | 影像科PACS MPR后处理功能软件 |  |
| 5 | 影像科PACS容积重建模块软件 | 高级后处理(包括刚性配准和柔性配准)、容积重建和MPR重建、容积匹配、CTA、MRA重建、DWI、ADC值分析、冠脉分析、基于RECIST1.1的病变管理、乳腺阅片模块、DBT专业显示等，总数约为40个，3年不限并发。 |
| 6 | 影像科PACS容积匹配模块软件 |  |
| 7 | 影像科PACS肿瘤/病变管理模块软件 |  |
| 8 | 影像科PACS等乳L腺影像处理模块软件 |  |
| 9 | 影像科PACS PET/CT处理模块软件 |  |
| 10 | 影像科PAcS CT灌注处理模块软件 |  |
| 11 | 影像科PACS MR灌注处理模块软件 |  |
| 12 | 影像科PACS MR弥散模块软件 |  |
| 13 | 影像科PACS血管分析模块软件 |  |
| 14 | 影像科PACS心脏分析模块软件 |  |
| 15 | 影像科PACS冠状动脉分析模块软件 |  |
| 16 | 影像科PACS钙化积分模块软件 |  |
| 17 | 集成接口 | 与医院 HIS等系统的集成对接服务 |
| 18 | PACS服务器 | 4U机架、 4颗5220 72核 2*1100W 256GB内存丨6*1.2TSAS |

- 参数需求

- 放射PACS系统服务器软件

- 1.  工作流程管理实现自动的、可配置的，基于规则的管理；

- 2.  支持全面的 DICOM 影像类型，包括：CT（计算机X线断层扫描）、MR（磁共振成像）、DR（数字化X射线摄影）、MG（乳腺钼靶检查）、DSA（数字减影血管造影）、NM（核医学成像）、PET（正电子发射型计算机断层成像）、ECG（心电图）、US（超声）、RF（数字胃肠） 、CR（计算机X线摄片）、ES（内窥镜）等；

- 3.  服务器软件提供DICOM Storage SCU/SCP SOP Class，可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据；

- 4.  提供DICOM Patient/Study Root Find/Move的SOP   Class，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查类型和设备、检查部位、影像号、住院号、预约/检查/报告时间日期、护理/检查/书写/审核医师等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像；

- 5.  可同时接收多个不同影像设备发送的数据，支持多个用户对同一影像数据的并发调阅请求；

- 6.  支持影像预取和影像自动路由；

- 7.  采用集中式数据库及独立的集中式和分布式的影像储存管理机制，记录所有影像的储存位置；

- 8.  数据库应当会自动记录下列资料：

- 所有病人及检查的相关文字资料；所有检查影像的属性资料； PACS所有的系统参数设置，包括用户的个性化参数设置；

- 9.  安全日志：提供影像数据的各种状态记录日志（影像存档、影像调阅、影像传输、报告书写/修改等），并提供相应分析工具；

- 10. 提供存储空间利用率的可视化展示；

- 11. 支持DICOM、JPEG有损及无损压缩算法的传输和存储；

- 12. 支持通过内部网络在整个医院内访问和通过互联网从外部访问，支持无线访问技术；

- 13. 实现和RIS数据同步；

- 14. 教学科研影像记录的收藏、存储及管理功能；

- 15. 支持影像设备的在线动态添加和管理，无需停止服务即可配置影像设备的DICOM参数；

- 16. 支持数据库的维护、备份和恢复；

- 17. 提供安全的远程维护、管理机制；

- 18. 基于web的系统安全账户管理：用户和密码管理，可以配置系统级/用户组级/用户级不同的账户管理；

- 19. 系统管理员权限由服务器统一管理，并发控制。只要拥有权限，可以从任意终端登录，管理系统；

- 20. PACS/RIS服务程序之间无缝通讯，既能自动将影像与RIS系统中的数据进行匹配、统一，又能保证相对独立的运行功能，即不会因为PACS服务宕机影响RIS的诊断报告流程 ；

- 21. 支持纠正病人的相关信息，同一病人影像归并，批量管理；

- 22. 提供基于用户角色的影像分发和应用，无论用户在PACS网络内的任何终端登录，都可以根据其权限访问统一的用户界面，确保系统使用的灵活性；

- 23. 具有严格的用户分级数据访问安全管理机制；

- 24. 提供系统监控软件，管理员通过控制台能够对系统进行全面监控和管理；

- 25. 提供临床数据仓库软件，支持非DICOM医疗数据的存储、管理和分发，包括但不限于文本、视频、音频等各种文件格式的数据；

- 26. 支持位于不同地点、不同分院的PACS服务器之间的数据自动同步，可以根据需要同步检查影像数据或同步检查索引信息，使得不同地点的用户可以一次性查询和调阅患者在整个网络内所有机构的检查数据；

- 27. PACS系统的所有客户端，包括影像诊断客户端、临床浏览客户端、影像容积重建后处理客户端，都是基于Web架构，可以在PACS系统内的任何一台工作站上使用；

- 28. 支持向第三方系统（如设备后处理工作站等）发送原始DICOM图像。

- 放射PACS系统数据管理服务器软件

- 1.支持SSD，SAS，NL-SAS等多种存储介质；

- 2.支持在线存储与近线存储之间数据的自动迁移；

- 3.可根据用户的需求，设置存储设备的影像删除策略；

- 4. 支持多重存储体系以及数据管理方式；

- 5.具有自动存储管理功能，支持存储“水线”设置，即：如果系统超出或者达到存储“水线”设置值，系统将自动转存最早的数据以保障存储空间；

- 6.自动将影像按照预定策略写入长期存储媒介进行管理。预定策略可配置可以选择在系统空闲时间进行备份操作或者实施备份；

- 7.支持影像存储的生命周期管理功能；

- 8.支持多级在线存储策略，并且能够随时调整；

- 9.接收标准的DICOM数据；

- 10.支持完整的影像数据管理，例如影像数据的归档，在线影像数据的查询、删除、补传等；

- 11.支持图像Dicom 信息的操作功能，例如修改图像中错误的检查号、患者姓名、检查时间等；

- 12.支持基于PACS界面的胶片排版打印，开发定制符合临床需求的排版格式；

- 13.相同病人的所有历史时间节点的不同设备的图像和报告数据应配准，在因身份证号、社保卡、门诊卡号变更升级时，应能够实行多条件配准能力及纠错能力；

- 14.图像在线存储，调阅速度满足日常工作要求，应大于等于36个月。

- 放射PACS图像诊断处理软件

- 1.支持自定义阅片习惯的功能；

- 2.对比模式可支持某个序列的对比；

- 3.对比模式可支持某个序列的对比，支持多次或同次不同时相序列间自动解剖同层浏览；

- 4. 持第三方厂商AI模块的接入；

- 5.支持自定义阅片模式，可按单用户的习惯修改及保存阅片界面和功能；

- 6. 可接收和显示多种设备不同种类影像，如CR、DR、CT、MRI、US、DSA等，支持动（静）态影像显示，对不同设备上传的不同序列图像进行窗宽/窗位的预设置和优化，以达到最佳显示效果；

- 7.支持DICOM数据和非DICOM数据的浏览，非DICOM数据格式包括PDF、MPEG、MPEG-2、MPEG-4及各种图像格式（JPEG、TIFF、BMP、PNG 等）；

- 8.可通过网络进行影像数据快速查询与调阅；

- 9.采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像阅读和处理等，不需要等待全部影像传输完毕；

- 10.所有影像处理license不与工作站绑定，必须可在任意工作站上使用；

- 11. 支持MPR功能；

- 12. 所有诊断工作站都提供MPR功能，MPR处理效果达到高处后处理工作站水平，支持任意角度显示和3D显示；

- 13.MPR图像支持MipPR、MinPR和MPVR的显示效果；

- 14.MPR支持四种显示效果层厚、层距的调节；

- 15.MPR支持同一组图像用不同的窗宽/窗位值来显示，进行对比观察；

- 16.MPR支持曲面重建，并可浏览垂直曲面的横截面图像；

- 17.MPR支持双斜位—允许用户同时地应用3个斜面调节观察一个容积数据，可同步旋转参照图像到任意方位，无相关伪影

- 18.可在每台诊断工作站上实现3D影像后处理功能，包括容积重建、血管分析等；

- 19.支持设置多屏幕（单屏、双屏、四屏等）影像处理及显示；

- 20.支持高分辨率灰阶及彩色专业显示器图像显示处理；

- 21.在多显示屏环境下可自动设定影像显示模式以适合屏幕大小及分辨率；

- 22.可根据患者检查号、住院号、姓名、检查设备、检查部位、检查时间等多种查询条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件快速获取影像资料；

- 23.可在主页的自定义工作列表中对检查进行备注，方便个性化查找，并支持生成文件夹；

- 24. 提供病人影像历史记录管理面板，显示同一病人所有检查纪录并可加载相应影像和报告内容；

- 25.可同时调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同体位、不同时期、不同成像设备的影像对比显示和诊断；

- 26.灵活的挂片协议(“所见即所得”方式创建挂片协议)，可根据不同设备、不同部位，不同类型的影像自动使用相应的挂片协议；

- 27.自动加载病人既往影像资料和报告，达到仅打前一次或前干次既往相同类型检查或检查部位的影像资料和报告；

- 28.退出检查时自由选择是否保存关键影像、测量的病灶大小、书签等内容到数据库中，支持将关键图像、测量大小等内容独立保存为另一个序列；

- 29.所有功能都可设置快捷键、添加进我的选项卡或添加进右键快捷菜单中；

- 30.全屏显示和分组显示；

- 31.定位线显示和跟踪；

- 32.支持不同序列不同检查之间的图像进行注册链接，解剖同步显示。支持智能注册、手动注册、精准注册等多种类型；

- 33.影像的整体窗宽/窗位调整，自动窗宽/窗位调整，感兴趣区内智能窗宽/窗位调整；

- 34.可根据不同图像要求预设多种窗宽/窗位及快捷方式调整窗宽/窗位；

- 35.可进行影像局部放大，自由缩放功能，放大倍率可以调整、放大部分窗宽/窗位可调整；

- 36.提供滤过功能，使图像锐化或平滑；

- 37.支持设置相关参 考点，指示不同平面的同一空间位置；

- 38.支持关键影像标注功能、存储功能；

- 39.用户自定义的图像排列方式；

- 40.能测量长度、角度、各种封闭区域面积，显示点测量值、感兴趣区内测量值，并可在图上增加文字注释、图形、手绘线、箭头标注等，并可自动保存标注信息。标识的颜色、字号等可进行自定义；

- 41.检查记录可附加留言备注；

- 42.心胸比率测量，髋关节测量，下肢测量，骨盆测量，多 Cobb角测量；

- 43. 脊柱标记功能：一次标记，按序在所有序列的相关脊柱关节显示标准顺序号码；

- 44.图像变换：提供图像显示移动、水平和垂直镜像、旋转、翻转功能等影像显示功能；

- 45. 图像负片显示功能

- 46. 影像格式转换功能，能够将DICOM 影像转换成JEPG、BMP等多种常用影像格式；

- 47. 影像动态电影回放，播放速度可由操作者调整，可将电影导成AVI方式输出；

- 48. 多种打印排列组合方式，胶片打印可以任意排版，能支持常用胶片的8行*8列布局等；

- 49. 排版后仍可进行缩放、平移、测量、标注、调整窗宽/窗位等操作；

- 50. 提供所见即所得的胶片打印方式；

- 51. 提供预设文字、图片信息的页眉页脚打印；

- 52. 支持图像压缩、无损压缩、无压缩渐显模式；

- 53. 支持 DICOM表示层参数存储格式，方便影像的再次调阅

- 54. 所有影像诊断工作站软件支持自动下载和更新；

### 心电图信息系统

心电网络信息管理系统能够将医院心电图数据进行集中储存、管理、分析及统计，并可与HIS系统、中科系统连接，实现院内区域平台的信息共享，改变传统的心电图工作模式（单机检查、单机打印、手写报告的模式，图纸不易保存、图形对比及查询统计不便等，医生往往要下病房做大量的床边心电图，心电图检查的低效率、不便性等诸多缺陷）。为临床及时提供可靠的诊疗依据，极大地提高了工作效率，为医院研究和教学提供丰富的资源。

功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心电应用服务器 | 心电检查的电子化流程管理，4U机架、 4颗5220 72核 2*1100W 256GB内存丨6*1.2TSAS |
| 2 | 登记工作站软件模块 | 完成检查的登记和预约 |
| 3 | 心电采集工作站件模块 | 对接心电设备，采集心电图原始波形 |
| 4 | 心电诊断分析工作站模块 | 心电诊断、分析、报告、打印、查询 |
| 5 | 管理工作站软件模块 | 用于检查工作的管理，检查分类统计等 |
| 6 | 心电排队叫号系统 | 根据预约和登记列表进行叫号检查管理 |
| 7 | 无纸化系统应用服务器软件模块 | 心功能检查的电子化流程管理 |
| 8 | 无纸化登记工作站软件模块 | 完成功能检查的登记和预约 |
| 9 | 无纸化报告工作站软件模块 | 功能检查报告的获取、存储、和打印等管理 |
| 10 | 集成接口 | 与医院 HIS等系统的集成对接服务 |

### 手术与麻醉临床信息系统

手术室是医院各个科室工作交叉汇集的一个重要中心，在时间、空间、设备、药物、材料、人员调配的科学管理、高效运作、安全质控、绩效考核，都十分重要。手术麻醉管理系统将为医院手术室带来规范化的工作管理标准、实时快捷的信息流、物流、资金流，实现医疗病案的真实记忆存储，医疗经验的积累和有效归纳, 全面解决了手术室麻醉过程管理的信息化和数字化，随着时间的延长，更会为医院沉淀积累出厚重的医疗、科研、教学的宝贵信息文库，不但满足了科室工作需要，同时也满足了医院数字化的需要。

通过该系统的实施，医院麻醉科将取消手工记录病人的麻醉纸质病历和医疗文书，最终目标是实现无纸化运行。并能够规范手术室的工作流程，实现麻醉，手术过程中的信息数字化和网络化，快速方便地对患者麻醉全过程实施动态跟踪，自动生成麻醉手术中的各种医疗文书、完整共享HIS、LIS和PACS等手术患者信息，实现对麻醉过程管理，从而提高整个麻醉、手术管理工作的水平。

功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 至强铜牌3106*2 1.7GHz 八核 缓存11M*2/16GB DDR4*2/1.2T SAS 10K *4/H330/4口千兆网卡/DVDRW/750W冗余双电/3年7*24服务/导轨/Windows server 2016 标准版 中文简体 |
| 2 | 数据库软件 | MS SQL Server 2016 64Bit Standard Edition标准版5用户 |
| 3 | 仪器接入网关 | Intel Core i5-9500 3G 6C/8GB DDR4内存/256G SSD硬盘/无光驱/USB键鼠/Win10 home 64bit/21.5寸显示器 |
| 4 | 推车+IPS+电脑 | 采用气缸升降方式，升降高度≥300mm。整车表面抑菌处理。整车线缆隐藏设计。键盘抽屉式设计，整体外观象牙白。4寸超静音，防滑，防缠绕医疗级万向脚轮，2个脚轮带刹车功能。电脑嵌入式设计，酷睿inter I5，内存≥4g，存储≥128gSSD。外置天线，支持2.4g，5g双频网络，802.11 a/b/g/n/ac。外部接口拓展数量不少于USB2.0*1，USB3.0*2，RJ45*1,HDMI*1。内嵌式电池设计，电池容量≥230wh，具有漏电保护。显示屏尺寸≥21.5 IPS屏，支持显示器支架升降。 |
| 5 | 手术进程显示终端 | 1、 显示屏尺寸：≥55寸 2、 处理器要求：≥64位四核，1.5GHZ 3、 内存要求：≥2GB 4、 外存储：≥8GB 5、操作系统：Android。 6、 分辨率：≥1920*1080 7、 亮度：≥350 cd/m² 8、 音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG 9、 视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM 10、 视频接口： HDMI IN 11、 音频接口： Ear Out 12、 支持分屏显示，可划分多个显示区域； 13、 支持分布式部署，集中化管理； 14、 支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 15、 工作电压要求：220V 50Hz 16、 安装方式要求：壁挂/吊挂安装 |
| 6 | 手术排程显示终端 | 1、 显示屏尺寸：≥55寸 2、 处理器要求：≥64位四核，1.5GHZ 3、 内存要求：≥2GB 4、 外存储：≥8GB 5、操作系统：Android 6、 分辨率：≥1920*1080 7、 亮度：≥350 cd/m² 8、 音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG 9、 视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM 10、 视频接口： HDMI IN 11、 音频接口： Ear Out 12、 支持分屏显示，可划分多个显示区域； 13、 支持分布式部署，集中化管理； 14、 支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 15、 工作电压要求：220V 50Hz 16、 安装方式要求：壁挂/吊挂安装 |
| 7 | 手术与麻醉临床信息系统 | 一、 术前准备信息 1、 手术申请核定 1) 系统支持通过HIS系统的信息接口(HL7或者Web service)接收临床科室的手术申请及手术病人的基本信息。 2) 系统支持对非择期手术病人的手术申请相关信息的直接录入功能。 3) 系统支持对术前患者的手术申请提供驳回操作功能。 4) 系统支持通过手术类型、手术医生、手术科室过滤条件对手术申请进行查询显示。 5) 系统支持获取HIS或其他临床应用系统的接口信息，系统可提醒手术医生级别、麻醉医生级别是否符合手术分级资格要求。 6) 系统支持手术申请单必填项设置，对于标注必填项必须完成相关内容的填写，否则无法完成手术申请。 7) 系统支持查询阶段时间范围内的手术申请信息，支持用户根据需要调整显示列及排序。 2、 术前访视记录 1) 系统提供术前访视单、麻醉知情同意书的查看、编辑、打印功能。 2) 术前访视单包括手术前病人基本信息、身体情况确认、检查检验报告信息提取、术前诊断、拟行手术、麻醉方式确定功能。 3) 根据手术患者病情需要，系统提供各类术前评分录入，如：ASA分级、Goldman多因素心脏危险指数、心/肝/脾/肺/肾功能评级、昏迷程度评级、创伤评分。 4) 系统支持术前访视单所见即所得的电脑展现，即操作与输出界面样式一致。 5) 系统支持针对术前访视记录单及麻醉知情同意书提供快速录入模板功能；支持设定私人或公共模板适用范围。 3、 手术间检查 1) 系统提供手术间检查模块，支持集中管理手术间人员信息、分配科室、分配术者。 2) 手术间检查与排程关联，支持预设定手术间人员信息，信息关联带入至排程手术及麻醉记录单。 3) 系统提供方便快捷的录入方式，支持行编辑、点选的操作。 4) 提供根据手术需求及隔离规范设置手术室开放/关闭，并与排程关联。 5) 系统支持根据应用日期配置手术室信息。 4、 手术计划排程 1) 系统支持手术室对已接收的手术申请单进行手术间排程；拖拽模式的可视化排程界面，确定每台手术的计划手术时间、手术间、台次、麻醉医生、手术护士、麻醉方式。 2) 系统支持标识患者的重点关注事项，如就诊类型、内镜检查、日间手术、急诊择期。鼠标移至标注处自动弹出具体的标注信息，方便医护人员快速查看。 3) 系统支持预览打印手术排程通知单，根据已排程的手术记录，自动生成手术排程通知单。 4) 系统提供Web页面方式，供临床医生实时查询手术排程情况。 5) 系统支持首台手术通知单，单台或多台手术通知单的打印功能。 二、 手术麻醉信息 1、 麻醉诱导 1) 系统支持病人从清醒形态转为可行手术操作的麻醉形态的全进程监控记录。 2) 支持麻醉诱导开始与结束事件快捷操作。 3) 支持诱导期间用药记录。 4) 支持麻醉诱导与术中麻醉记录连贯性记录。 2、 体征监控记录 1) 系统支持从监护仪、麻醉机设备采集病人术中血压、心率、血氧、脉搏、呼气末二氧化碳、潮气量生命体征参数。 2) 系统允许设置实时显示的监控参数，即麻醉病人的生命体征参数。 3) 系统支持自定义体征数据采集频率。 4) 系统支持数据修正，允许人工修正由于外界干扰造成数据不准的生命体征数据。 5) 系统支持直接在麻醉记录单上通过拖拽完成监护数据的添加和修改，并且可以在拖拽的同时显示新的值，供医生参考，支持鼠标拖拽和表格输入两种方式。 6) 系统支持直接在麻醉记录单上进行一键拖拽的方式操作，快速添加患者生命体征波形数据。 7) 系统支持直接在麻醉记录单上一次性批量删除多种生命体征数据。 8) 系统支持术中异常体征及阈值校错，不同生命信息项目设定预警范围，支持两种以上的预警形式。 9) 系统支持查看监控参数修改痕迹。 10) 系统支持修改痕迹可查询功能。 3、 麻醉用药信息 1) 系统提供三种术中用药添加模式：1、用药记录快捷记录方式；2、麻醉科自行配置的麻醉用药模板；3、直接在麻醉记录单上添加麻醉用药。 2) 系统支持直接在麻醉记录单上通过拖拽的方式完成用药时间的精准修改，并且可以在拖拽的同时显示更新的药品时间。 3) 用户能够在麻醉单上一键切换输液或输血的连续、单点两种状态。 4) 系统支持自动计算手术期间药品的用药总量小计，支持手工修改用药总量。 4、 手术事件登记 1) 系统支持浏览，添加和修改手术麻醉过程的各项事件记录，支持根据角色配置对应的权限。 2) 系统提供手术事件模板，支持手术事件的快速录入。 3) 系统支持直接在麻醉记录单上通过拖拽完成事件时间的修改，并可在拖拽的同时显示更新的事件时间。 4) 系统支持术中记录不良事件，并可以录入不良事件的类型、事件经过、原因分析、预防措施以及后果信息。 5) 系统支持记录术中并发症，并可录入并发症的经过、原因分析、处理措施、结果。 5、 手术状态变更 1) 系统支持对术中手术进行手术取消操作，并提供取消原因记录和日志查看。 2) 系统支持术中手术进行手术暂停和恢复手术操作，并提供手术暂停和恢复手术原因记录和日志查看。 3) 系统支持再次手术操作，并提供再次手术原因记录和日志查看。 4) 系统支持进手术间后，出手术间前退回排程操作，并提供退回排程原因记录和日志查看。 5) 系统支持对手术结束状态的手术进行退回手术中操作，并提供退回手术中原因记录和日志查看。 6) 系统支持对复苏结束手术进行退回复苏中操作，并提供退回复苏中原因记录和日志查看。 7) 系统支持根据角色灵活配置手术状态变更的操作权限。 8) 系统支持手术期间患者状态变化追踪，患者状态包括进手术室、麻醉开始/结束、手术开始/结束、出手术间，系统记录各状态发生时间信息。 9) 系统支持根据手术业务类型记录不同的手术状态。 6、 麻醉医师交接 1) 系统支持手术进行中进行麻醉医师的工作交接。 2) 系统支持麻醉医师在术中交接班时，提供规范化的交接班流程管理，可以对患者基本情况、生命体征、特殊事项进行交接，支持交接内容个性化配置。 3) 系统支持时间轴方式直观显示麻醉交接时间及交接医生，并支持查阅交班内容。 7、 手术风险评估 1) 系统提供常见的围手术期相关评分供麻醉医生对患者病情评估时使用，包含：ASA分级、Goldman多因素心脏危险指数、心/肝/脾/肺/肾功能评级、昏迷程度评级、创伤评分、全麻steward复苏评分、PADS评分。 2) 系统提供常见的评分模板，支持用户增加、保存、修改、删除各种评分。 3) 系统支持患者信息提取，筛选评分所需的临床数据，并且转换评分内容相应分值。 8、 麻醉便捷操作 1) 系统支持采用所见即所得的模式，直接在麻醉记录单上完成文书各项内容填写。 2) 系统支持直接在麻醉记录单上修改患者基本信息、手术信息、麻醉信息、工作人员信息，系统可以自动带出相关信息供操作者快速选择。 3) 系统支持将典型手术保存为手术套餐模板，系统支持术中通过手术套餐模板快速录入用药、事件信息。 4) 麻醉记录单支持缩放、全屏操作功能，在进行缩放操作时，鼠标指针仍能精准定位操作，保证系统页面的数据清晰呈现。 9、 急诊手术 1) 系统支持针对急诊病人快速开展手术，不经过手术申请和排程即可直接开始术中麻醉记录，手术完成后再完善基本信息；并将此类型的手术自动标记为急诊（非择期）手术。 2) 患者办理入院手术后，系统提供急诊手术与his信息合并功能，保障信息在全院的共享。 三、 手术护理信息 1、 患者转运追踪 1) 系统支持手术室、病房、复苏室、护工多角色的全参与。 2) 系统支持消息提醒护工接患者，接患者同时打印手术通知单。 3) 系统支持麻醉开始、手术开始/结束、麻醉结束自动从麻醉术中事件中获取。 4) 系统支持通过WIFI移动状态下使用移动终端编辑交接内容。 6) 系统支持根据医院交接内容调整，提供交接记录单的打印。 2、 护理文书记录 1) 系统提供各种常见的术前护理访视单、术中护理记录、术后护理随访单的查看、编辑、打印。 2) 系统提供所见即所得的操作模式，支持手术信息复用，必填项的控制。 3) 系统根据角色、手术区灵活配置文书的操作权限。 4) 系统提供快速录入模板功能；支持设定私人或公共模板适用范围。 3、 术中护理交接 1) 系统支持手术进行中进行护士的工作交接。 2) 系统支持术中交接班时，提供规范化的交接班流程管理，可以对患者基本情况、药品输注情况、特殊事项进行交接，支持交接内容个性化配置。 3) 系统支持时间轴方式直观显示交接时间及交接人员，并支持查阅交班内容。 4、 手术风险评估 1) 系统提供常见的围手术期相关评分供手术室护士对患者病情评估时使用，包含：压疮评估、全麻steward复苏评分。 2) 系统提供常见的评分模板，支持用户增加、保存、修改、删除各种评分。 3) 系统支持患者信息提取，筛选评分所需的临床数据，并且转换评分内容相应分值。 四、 手术物资管理 1、 器械包出入库 1) 系统支持器械包基本信息登记，提供器械包信息的添加、删除、编辑操作、失效天数。 2) 系统支持编辑器械包内的器械信息，包括器械名称、数量、显示顺序。 3) 系统支持器械包扫码入库，入库同时展现包内器械详情、消毒日期、失效日期。 4) 系统提供批量入库操作，入库同时根据器械包类型及消毒日期自动计算器械包失效日期。 5) 系统提供各科器械包二级库存量管理，醒目标识过期包，控制过期包的使用。 6) 系统支持术中器械清点后自动出库操作。 2、 手术清点记录 1) 系统支持器械包扫码领用，领用同时显示包内详情，支持退包操作。 2) 系统支持根据术中领用的器械包、耗材的内容及数量生成手术清点记录，以供护士清点使用。 3) 系统支持已清点器械进行自动标记功能，对前后清点数量不一致器械直观提醒。支持术中耗损登记。 4) 系统支持记录各节点的清点时间及清点人员。 3、 耗材管理 1) 系统支持高低值耗材新增、查询，及状态标记功能，实现耗材规格、价格、厂家信息的字典维护。 2) 系统支持根据术式创建耗材模板，支持创建个人及公有模板，提供权限范围内的新增、删除功能。 4、 耗材领用登记 1) 系统支持术中耗材领用登记，记录领用人、时间、领用数量。 2) 系统提供快速调用模板功能，个人私有模板和区域公共模板两种模式，私有模板创建人可对模板信息进行再编辑。 3) 系统支持高值耗材的扫码领用。 4) 系统支持将清点的耗材纳入清点流程。 5、 手术设备管理 1) 系统支持对手术室设备进行分类管理，对设备信息进行登记，包括厂商、型号、采购日期、使用说明，支持拍照存档。 2) 系统能够记录设备的使用情况，启用状态、使用时长。 3) 系统支持以鼠标拖拽的方式匹配设备和手术间，支持移动设备的绑定。 6、 设备使用登记 1) 系统支持使用设备与患者绑定追溯，提供扫码与手动添加两种模式的登记。 2) 系统提供术中设备使用集中概览。 五、 安全核查 1、 文书完成核查 1) 系统提供文书完成情况的核查。 2) 系统提供单个病人病案完成情况概览，可查看文书完成率以及归档状态。 3) 对于未完成的文书，系统能够对医护人员进行必填项的提醒。 4) ASA没有填写时，系统自动提示ASA为必填项。 5) 麻醉方式没有填写时，系统自动提示麻醉方式为必填项。 6) 麻醉开始后，若用户要取消手术时，系统自动提示用户录入取消手术的原因。 2、 手术安全核查 1) 系统提供麻醉前检查,包括患者基本信息确认,麻醉方式,麻醉药品检查项目确认。 2) 系统提供术前检查,包括手术方式、手术部位确认、手术器械、监护设备检查项目确认。 3) 系统提供出室检查,包括确认患者去向、术中用药、耗材情况确认。系统提供的安全检查内容及打印样式符合卫生行政主管部门要求。 4) 系统能够实现工作流程与三方安全核查一体化，将核查工作融合在手术麻醉工作流程中，在相关流程中自动弹出提示三方安全核查内容，是工作流程的必经控制步骤。 3、 患者身份核查 1) 患者进手术区时提供扫码形式核对患者身份信息，核对成功显示患者手术信息，核对不通过予警告提醒。 |
| 8 | 接口费 | 第三方（HIS,LIS,PACS,EMR）收取的接口费 |

### 医务专用无线寻呼系统

医院无线呼叫系统对于患者来说，只需要按照提示使用位于病床、病房卫生间、走廊过道的呼叫按钮，就可以呼叫护士站的医护人员，如果是全数字系统通常还可以自带屏幕，对于信息交流更为直观;对于医院来说，减轻了医护人员的工作量，通过简单的一呼一，减少了医护患者的频繁走动，全数字系统还可以实现对病人数据的管理，大大提高了效率。

功能需求

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线呼叫器 | 1.采用SAW DEVICE航空通信专用件保证其信号传输稳定性。 2.内置频道防混功能,并配有内置定时线路设计,具备稳定的注册方式，不会出现乱码现象。 |
| 2 | 点阵式汉显接收主机 | 1.通过串口下载软件，可实现号码保存和下下载，突破传统的繁琐注册方式，简化注册流程。2.用户可通过配套软件，自由编辑英文字母和汉字内容，字体颜色自由选择。3.可带呼叫器380个以上。 |
| 3 | 腕表移动震动接收主机 | 1.通过串口下载软件，可实现号码保存和下下载，突破传统的繁琐注册方式，简化注册流程。2.用户可通过配套软件，自由编辑英文字母和汉字内容，字体颜色自由选择。3.可带呼叫器380个以上。 |